시  방  서

1. 공사개요

1.1 공 사 명 : 서대구초교 어린이 안심 통학로 전기공사

1.2 위    치 : 대구광역시 서구 서대구초교일원

1.3 공사개요 : 교통신호기 설치 1개소

투광등설치 4개소

어린이보호표지판설치 1식

2. 공통사항

2.1 적용범위

1) 본 시방서는 공사전반에 대한 일반적인 기준을 규정한 표준 시방서로서 서대구초교 어린이 안심 통학로 전기공사에 적용

하며, 본 시방서에서 누락 및 불명확한 부분은 도면에 준하여 시공한다.

2.2 법규의 적용

1) 본 공사는 대한민국 제법령 및 규정중 다음에 열거하는 법령 및 규정(이하 관계법규라함)에 위배됨이 없이 시공하여야

한다.

∘ 전기사업법 동‧시행령 및 시행규칙

∘ 전기공사업법 동‧시행령 및 시행규칙

∘ 전기설비 기술기준령 및 시행규칙

∘ 전기설비기술기준

∘ 한국전력공사 전기공급규정

∘ 전기용품 안전관리법

∘ 한국산업규격

∘ 내선규정

∘ 기타 관계법규

2) 도면 및 시방서상의 상호 상이한 점이 있을 때에는 발주자와 상호 협의하여 시공한다.

2.3 공사의 시행

1) 수급인은 전기공사업법에 의하여 전기공사산업기사 이상의 자격 소지자를 현장대리인으로 상주시키며, 공사의 착공전 공사         계획서를 제출하고 특히 중요한 부분에 대한 예정공사의 공정 및 출역 인원 등을 발주자에게 보고하고 발주자의 지시를 받         아야 한다.

2) 수급인은 공사 시행전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후 공사집행에 있어서 차질이 없도록 하여야 한다.

3) 공사 진행중 발주자가 공사의 부실 또는 부당하다고 인정할 때는 발주자의 지시에 따라 수급인은 재시공 또는 적절한 조치         를 취하여야 한다.

4) 수급인은 도면 및 시방서(이하 설계도서라함)에 명시되어 있지 않은 사항일지라도 시공상 필요한 사항 또는 관계법규에

규제되는 사항은 발주자와 협의하여 보완하여야 한다.

5) 수급인은 준공 시 천연색으로 공사의 시공사진(첩), 제시험 성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항등), 준공도면을 작성하여          발주자에게 제출하여야 한다.

6) 전력의 수전은 공사 준공일을 기준하여 10일 이전에 이루어져야 하며, 통전시험 등 현장에서 필요한 시험은 준공 3일 이전         까지 완료하여야 한다. (단, 발주자의 요구가 있을 시는 그에 의한다.)

7) 수급인은 공사착공과 동시 본 공사에 필요한 관계관서의 신고, 허가, 검사등 수속을 발주자를 대행하여 필하여야 하며

제반 비용은 수급자가 부담한다.

8) 모든 기기 및 자재는 KS 표시품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없을시는 발주자의 승인을 얻어 형식 승인품 중 최상품         을 사용한다.

9) 공사 진행중 수급인이 시설물을 파괴 또는 손상 시켰을때는 즉시 발주자의 지시에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며,

이에 소요되는 제 경비는 수급인의 부담으로 한다.

10) 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판명키 어려울때는 발주자는 기자재의 성능상 필요한 시험을 명할 수 있으며          이에 소요되는 비용은 수급인의 부담으로 한다.

11) 공사안내표지판을 공사시점부와 종점부에 설치하여 차량통행에 지장이 없도록 한다.

12) 당일 터파기한 흙은 당일 되메우기 완료하여 완전복구하고 안전사고 예방 및 통행불편을 해소한다.

13) 공사 구간내의 상수도, 통신, 도시가스 및 한국전력 지중선 등에 대해서는 시공전에 필히 감독관 및 유관기관과 사전 협의        하여 안전한 시공이 되도록 한다.

14) 도로횡단 작업 및 교통혼잡이 우려되는 곳은 야간이나 새벽에 설치하여 교통흐름에 지장을 주지 않아야 한다.

15) 본 공사의 시공현장은 제반 안전수칙을 이행하고, 위험표시 및 경고판을 취부하며, 공사중 인접한 시설물과 지하매설물에         손상을 주지 않도록 하여야 한다. 만약 손상을 주었을 때는 수급자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 하며, 시공중 발생하는         모든 사고 및 피해에 대해서는 수급자가 책임을 진다.

16) 본 공사에 필요한 사진은 소정의 양식에 따라 착공전, 시공중, 준공시 칼라로 촬영하여 각 2부를 제출하여야한다.

(시공자는 각 기관의 담당 관리자에게 반드시 서면으로 사전통보하고 담당자 입회하에 시공 할 것.)

3. 배관 및 배선의 시설

3.1 일반 사항

1) 지중에 매설되는 관로 깊이는 일반보도는 지표 0.6m이상, 도로횡단 부분은 지표 1.2m 이상으로 한다.

2) 매설관로는 지정깊이로 터파기한 후 하반부를 견고히 다지고 관로주위에 고운(미세한) 흙으로 되메움하며 충분한 다지기를         실시한다.

3.2 전선관 공사

1) 관의 굵기는 케이블의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32%를 초과치 못한다.

2) 관 상호의 접속은 상호 카프링을 사용하고 방수를 고려하여 충분한 보호시설을 한다.

3) 관로의 배관은 가로수 식재 부분과 겹치지 않게하기 위하여 적절한 간격으로 이격시키며, 등주기초사이의 배관은 직선이          되게 배관한다.

4) 전선관의 이음매 부분은 견고하게 하고 관에 크랙 손상등 사용상 유해한 흠이 없어야 한다.

5) 관의 양끝은 포설시까지 물 및 기타 유해한 이물질이 들어가지 않도록 적당한 방법으로 막아야 한다.

6) 등주 및 제어반의 기초에 입상되는 모든 배관은 등주기초 상단으로부터 돌출시켜 물의 관내 침수를 방지한다.

7) 지중배관매설시 선로경과경로를 표시한 경고테이프를 지표 30cm이내에 매설하여야 한다.

3.3 배선공사

1) 전선 및 케이블의 배관내 접속은 절대 불가하며,  교통신호기 점검구에서만 시행하여야 한다.

2) 분기모선 상호접속 또는 분기모선과 등기구 인하선의 접속은 열수축관을 사용하여 마무리한다.

3) 케이블 선단의 단말처리는 압착단자로 시행하며, 외부 절체부와 단자간을 충분히 절연처리하며, 접촉저항을 최대한 억제         시킨다.

4) 전선의 접속은 전기저항을 증대시키지 않고 전선의 기계적 강도를 20％이상 감소시켜서는 안된다.

5) 비닐 절연전선 및 기타 전선의 접속부분은 전선의 절연부분과 동등이상의 절연효력이 있는 테이프로 절연한다.

6) 귀로회로의 장경간이 소요되는 관로에는 입선전에 도입선을 배관시 부설하고 관로에 입선시는 충분한 관로 청소를

시행한다.

4. 등주의 시설

1) 등주를 비롯한 각종 등주의 시설은 설계도면의 상세도에 의해 시설한다.

2) 등주는 건주시 무리한 힘이 가하지 않도록 장비 사용을 원칙으로 하되 손상이 생기지 않도록 조심해서 다루어야 한다

5. 접지시설

5.1 접지 종별

접지설비는 각 제어반 및 등주별로 단독접지로 하며 전기설비기술기준 및 내선 규정에 의하여 시공되어야 한다.

5.2 접지극

접지동봉(14∅×1,000mm)을 개소당 1개 사용하되 규정값에 미달일 경우 접지극을 보강하며, 극 상호간 적정간격으로 유지한다.

* 등주 : 각1개 개별접지          * 제어반 : 각 반별 독립접지

5.3 접지 측정단자 및 접지선의 단말처리

접지 측정단자는 등주 및 분전반의 몸체에 설치하며, 접지선은 압착 터미널 처리하여 접지단자에 접속한다.

6. 토 공 사

6.1 터파기 및 되메우기

1) 터파기

설계도에 의하여 소정의 치수대로 터파기하되 붕괴할 우려가 있는 곳에는 발주자의 지시에 따라 적절한 비탈을 낸다.

2) 되메우기

터파기한 흙중 좋은것을 골라 소정의 높이까지 메운다.

3) 잔토처리

되메우고 남은 잔토는 절절한 장소에 처리하여야 한다.

4) 터파기 및 되메우기는 공사현장의 협소함 및 통행의 불편을 최소화하기 위하여 인력 및 기계터파기를할 것.

6.2 다지기

1) 고운흙 깔기

전선관 설치 터파기 부분에는 설계도에 명기된대로 고운 흙으로 골라 펴깔고 충분히 다짐을 한다.

7. 기  타

1) 공사의 안전을 위하여 안전시설물의 설치 및 교통정리 요원을 배치 시킨 다음 작업을 하여야 하며, 현장대리인은 작업 종료      후 재차 확인한다.

2) 터파기 및 되메우기 작업시 부직포를 사용하여 깔끔하게 시공하고, 굴착구간은 당일 복구하여 통행에 불편을 없도록 하여야       한다.

3) 준공시 공사관련 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항등), 준공도서등을 작성하여 감독관에게 제출한다.

4) 기타 의문사항은 감독관과 협의 후 시공한다.

설 계  설 명 서

1 - 1  공 사 명  : 서대구초교 어린이 안심통학로 전기공사

1 - 2  위    치  : 대구광역시 서구 서대구초교일원

1 - 3  공 사 개 요  :  교통신호기 신설1개소,투광등 설치 4개소,어린이 보호표지판 설치 1식

1 - 4  설 계 설 명

교통신호기를 설치하여 어린이의 안전과 교통소통의 원활을 기하고 주민에게 밝은 도시미관을 제공하고자 한다.

1 - 5  공 사 기 간  :  착공일로부터  60일간

기간 공정	공 사 기 간
	10일	20일	30일	40일	50일	60일
현장파악 및 자재준비
터파기,기초,배관 공사
철전주,등기구,표지판 설치
점검, 시험 및 현장정리