제작 시방서

발 주 처 : 서구청

공 사 명 : 서구 비원건강증진센터 건립공사(소방)

횡형 다단 펌프 제작 시방서

1. 일반 사항

1-1. 생산 현지 및 국내 공장은 품질, 환경 및 안전보건 경영시스템 인증인 ISO 9001, ISO 14001,

OHSAS 18001의 인증을 설계부터 서비스 범위까지 국제인증기관으로부터 인증을 득한 업체이어야        한다.

1-2. 원활한 서비스 및 사후 관리를 위하여 부스터 펌프, 배수용 수중모터 펌프, 인라인 단단 펌프, 입형        다단 펌프 및 소화 펌프는 단일 브랜드의 제품으로 공급되어야 한다.

1-3. 제조사는 판매 대리점과는 별도의 사후 서비스 지정점을 국내 각 시/도별 1개소 이상을 갖추어

전국 사후 서비스가 가능하여야 한다.

2. 적용 범위

2-1.  본 제작 시방은 횡형 다단 펌프(이하 펌프라 함)에 대하여 적용한다.

2-2. 사용 액체 범위사용 액체 범위

0~80℃의 청수에 적용되며 특수 용액을 사용할 때에는 제작사와 사전 협의가 필요하다.

2-

No.	부 품 명	재 질	비 고
1	Casing	GC200
2	Impeller	GC200
3	Shaft	SM45C

3. 펌프의 구성 및 재질은 다음과 같거나 동등 이상 이어야 한다.

3. 펌프의 구조와 모양

펌프의 구조와 모양은 하기와 같은 구조로 이루어져야 한다.

3-1. 펌프 케이싱 (Pump Casing)

1) 펌프 케이싱은 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질로 제작하되 주조 후 내, 외면이 미려하고

기공, 균열 등이 없어야 한다.

2) 케이싱에는 내식 재질의 프라이밍 파이프를 설치해야 한다.

3) 케이싱은 흡입, 토출, 중간 케이싱으로 구성되고 샤프트 중심선을 포함하는 직각선에서 좌, 우로

분리되는 구조로 타이 볼트에 의하여 체결하는 형식으로 한다.

4) 흡입구의 방향은 전동기 쪽에서 보아 오른쪽으로, 토출구는 위쪽으로 한다.

5) 케이싱에는 공기빼기 구멍, 물빼기 구멍, 마중물 구멍 및 토출압력 인출 구멍을 설치한다.

6) 흡입 플랜지는 KS B 1511(철강제 관 플랜지의 기본 치수)의 호칭 압력 10K,

토출 플랜지는 KS B 1511의 호칭 압력 20K에 따르고, 플랜지 면은 RF형을 표준으로 한다.

3-2. 임펠러 (Impeller)

1) 임펠러는 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질로 한다.

2) 평형 품질 등급은 KS B ISO 1940-1(기계 진동－균일한 (강체) 상태 회전체에 대한 평형 품질

요구사항－제1부：평형 공차의 시방과 검증)의 G6.3급으로 한다.

3) 임펠러는 스러스트(Thrust) 하중을 방지하기 위해 발란스 홀을 뚫는다.

4) 임펠러는 바깥지름, 허브의 축 구멍 및 양 끝면은 기계가공을 하여야 한다.

3-3. 샤프트 (Shaft)

1) 펌프의 샤프트는 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

2) 임펠러의 자중 및 회전력에 의한 휨 등의 변형이 발생되지 않도록 충분한 굵기와 강도가

있어야 한다.

3) 펌프의 샤프트와 임펠러는 키(Key)를 사용하여 고정되어야 한다.

4) 샤프트의 나사방향은 회전 시 임펠러 너트가 헐거워지지 않도록 오른나사로 한다.

5) 샤프트에는 베어링에 물이 흘러 들어가지 않도록 물막음 턱을 설치한다.

3-4. 커플링 (Coupling)

1) 커플링은 부착 전동기의 출력에 따라 KS B 1522(플랜지형 플렉시블 커플링)을 사용하고,

커플링 간격은 3~5mm로 한다.

2) 사용 환경에 따라 KS B 1557(그리드형 플렉시블 커플링) 또는 타이어 커플링 등을 장착 가능

하여야 한다.

3-5. 커플링 가드 (Coupling Guard)

커플링 가드는 부착 및 분해가 용이한 구조이어야 하며 회전체로부터 보호가 되는 구조이어야 한다.

3-6. 베어링 (Bearing)

베어링 하우징 내에 샤프트를 지지하는 볼 베어링 두 개를 설치하며, 볼 베어링은 그리스 윤활로

한다.

3-7. 전동기 (Motor)

삼상 농형 전폐 유도 전동기로 다음 사항을 만족 하여야 한다.

1) 전원은 3상 220/380V(220V-Y결선, 380V-Delta결선) 또는 3상 380V(Y-Delta결선)를 기본으로

하고, 최저소비효율제를 만족하는 제품이어야 한다.

2) 부하종류는 S1(연속부하)이며, 전동기의 극수는 4극을 표준으로 한다.

3) 보호 등급은 IP54, 절연 등급은 F등급 이상이어야 한다.

3-8. 축 밀봉장치 (Sealing)

1) 축 밀봉장치는 펌프 축 관통부 외부로 흡입 액체가 누설되지 않도록 그랜드 패킹(Grand packing)

또는 미캐니컬 실(Mechanical Seal)을 사용한다.

2) 그랜드 패킹의 패킹 상자에는 봉수링을 설치하여 봉수한다.

3) 그랜드 패킹의 패킹은 각형으로 하고, 삽입 개수는 3개 이상으로 하며, 결합부는 서로 어긋나게 한다.

4) 미캐니컬 실의 섭동 단면 및 고무는 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

5) 패킹부는 미캐니컬 실과 패킹을 겸용 사용할 수 있는 구조로 한다.

6) 펌프의 특성에 맞는 미캐니컬 실을 선정하여야 한다.

4. 도장

4-1. 펌프 케이싱 전체에 하도로 녹을 방지하는 방청 하도 도장을 하고, 외면에는 상도로 에나멜

페인트로 마감처리 한다.

4-2. 상도의 색상은 Green(Munsell No. 1.4BG 4.8/7.5)으로 한다.

5. 펌프의 시험

5-1. 수압 시험

내수압 시험은 최고 토출 압력(운전 범위에서의 최고 전양정에 상당하는 압력-최고 압입 압력)의

1.5배 압력에서 3분 이상 시험하고, 누수 등의 이상이 없어야 한다.

5-2. 성능 검사

1) 펌프는 정격 출력 내에서 제시된 유량과 총양정을 ISO 9906:2012, Grade 2B에 따라 만족하고,

그 시험 방법 및 기타 사항은 KS B 6301에 따른다.

2) 생산공장에서 직접 모든 제품의 성능검사를 실시하여야 한다.

5-3. 완제품 검사

1) 각 부위의 가공 상태, 주조품의 기공, 균열 및 편중을 확인 하고, 각 부위의 변형 및 소음 등을

검사 한다.

2) 제품의 신뢰성 확보를 위해 중국산 및 중국 OEM 제품의 사용을 배제한다.

6. 펌프의 각종 표시

6-1. 펌프에는 펌프의 사양이 적힌 명판이 부착 되어야 한다.

6-2. 펌프의 회전 방향과, 유체의 유동 방향을 표시하는 화살표가 표시 되어야 한다.

발 주 처 : 서구청

공 사 명 : 서구 비원건강증진센터 건립공사(소방)

웨스코 펌프 제작 시방서

1. 일반 사항

1-1. 생산 현지 및 국내 공장은 품질, 환경 및 안전보건 경영시스템 인증인 ISO 9001, ISO 14001,

OHSAS 18001의 인증을 설계부터 서비스 범위까지 국제인증기관으로부터 인증을 득한 업체이어야        한다.

1-2. 원활한 서비스 및 사후 관리를 위하여 부스터 펌프, 배수용 수중모터 펌프, 인라인 단단 펌프, 입형        다단 펌프 및 소화 펌프는 단일 브랜드의 제품으로 공급되어야 한다.

1-3. 제조사는 판매 대리점과는 별도의 사후 서비스 지정점을 국내 각 시/도별 1개소 이상을 갖추어

전국 사후 서비스가 가능하여야 한다.

2. 적용 범위

2-1.  본 제작 시방은 웨스코 펌프(이하 펌프라 함)에 대하여 적용한다.

2-2. 사용 액체 범위사용 액체 범위

0~60℃의 청수에 적용되며 특수 용액을 사용할 때에는 제작사와 사전 협의가 필요하다.

No.	부 품 명	재 질	비 고
1	Casing	GC200
2	Impeller	C3771BD
3	Shaft	STS410

2-3. 펌프의 구성 및 재질은 다음과 같거나 동등 이상 이어야 한다.

3. 펌프의 구조와 모양

펌프의 구조와 모양은 하기와 같은 구조로 이루어져야 한다.

3-1. 펌프 케이싱 (Pump Casing)

1) 펌프 케이싱은 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질로 제작하되 주조 후 내, 외면이 미려하고

기공, 균열 등이 없어야 한다.

2) 케이싱은 케이싱과 케이싱 커버로 구성되어 있다..

3) 케이싱에는 공기빼기 구멍, 물빼기 구멍, 마중물 구멍 및 토출압력 인출 구멍을 설치한다.

3-2. 임펠러 (Impeller)

임펠러는 Westco type의 임펠러를 적용한다.

3-3. 샤프트 (Shaft)

1) 펌프의 샤프트는 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

2) 임펠러의 자중 및 회전력에 의한 휨 등의 변형이 발생되지 않도록 충분한 굵기와 강도가

있어야 한다.

3) 펌프의 샤프트와 임펠러는 키(Key)를 사용하여 고정 되어야 한다.

4) 샤프트에는 베어링에 물이 흘러 들어가지 않도록 물막음 턱을 설치한다.

3-4. 커플링 (Coupling)

커플링은 부착 전동기의 출력에 따라 KS B 1522(플랜지형 플렉시블 커플링)을 사용하고

커플링 간격은 3~5mm로 한다.

3-5. 커플링 가드 (Coupling Guard)

커플링 가드는 부착 및 분해가 용이한 구조이어야 하며 회전체로부터 보호가 되는 구조이어야 한다.

3-6. 베어링 (Bearing)

양쪽지지 무급유 볼 베어링을 장착한다.

3-7. 전동기 (Motor)

삼상 농형 전폐 유도 전동기로 다음 사항을 만족 하여야 한다.

1) 전원은 3상 220/380V(220V-Y결선, 380V-Delta결선) 또는 3상 380V(Y-Delta결선)를 기본으로

하고, 최저소비효율제를 만족하는 제품이어야 한다.

2) 부하종류는 S1(연속부하)이며, 전동기의 극수는 4극을 표준으로 한다.

3) 보호 등급은 IP54, 절연 등급은 F등급 이상이어야 한다.

3-8. 축 밀봉장치 (Sealing)

1) 축 밀봉장치는 펌프 축 관통부 외부로 흡입 액체가 누설되지 않도록 그랜드 패킹(Grand packing)

또는 미캐니컬 실(Mechanical Seal)을 사용한다.

2) 그랜드 패킹의 패킹 상자에는 봉수링을 설치하여 봉수한다.

3) 그랜드 패킹의 패킹은 각형으로 하고, 삽입 개수는 3개 이상으로 하며, 결합부는 서로 어긋나게 한다.

4) 미캐니컬 실의 섭동 단면 및 고무는 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

5) 패킹부는 미캐니컬 실과 패킹을 겸용 사용할 수 있는 구조로 한다.

6) 펌프의 특성에 맞는 미캐니컬 실을 선정하여야 한다.

4. 도장

4-1. 펌프 케이싱 전체에 하도로 녹을 방지하는 방청 하도 도장을 하고, 외면에는 상도로 에나멜

페인트로 마감처리 한다.

4-2. 상도의 색상은 Green(Munsell No. 1.4BG 4.8/7.5)으로 한다.

5. 펌프의 시험

5-1. 수압 시험

내수압 시험은 최고 토출 압력(운전 범위에서의 최고 전양정에 상당하는 압력-최고 압입 압력)의

1.5배 압력에서 3분 이상 시험하고, 누수 등의 이상이 없어야 한다.

5-2. 성능 검사

1) 펌프는 정격 출력 내에서 제시된 유량과 총양정을 ISO 9906:2012, Grade 2B에 따라 만족하고,

그 시험 방법 및 기타 사항은 KS B 6301에 따른다.

2) 생산공장에서 직접 모든 제품의 성능검사를 실시하여야 한다.

5-3. 완제품 검사

1) 각 부위의 가공 상태, 주조품의 기공, 균열 및 편중을 확인 하고, 각 부위의 변형 및 소음 등을

검사 한다.

2) 제품의 신뢰성 확보를 위해 중국산 및 중국 OEM 제품의 사용을 배제한다.

6. 펌프의 각종 표시

6-1. 펌프에는 펌프의 사양이 적힌 명판이 부착 되어야 한다.

6-2. 펌프의 회전 방향과, 유체의 유동 방향을 표시하는 화살표가 표시 되어야 한다.