서대구산단 특화거리 조성사업 가로등 교체공사

전 기 시 방 서

2017. 09.

대구광역시 서구

공 사 시 방 서

1. 공 통 사 항

1) 적용 범위

가. 본 시방서는 도로조명 시설공사 전반에 대한 일반적인 기준을 규정한 표준시방서

로서 서대구산단 특화거리(와룡네거리~이현삼거리)조성사업 가로등 교체공사에

대하여 적용하며, 본 시방서에서 누락 및 불명확한 부분은 도면에 준하여 시공

또는 관계법 표준시방에 따른다.

나. 공기는 착공후 70일로 한다.

2) 법규의적용

가. 본 공사는 대한민국 제법령 및 규정중 다음에 열거하는 법령 및 규정(이하 관계법

규라 함)에 위배됨이 없이 시공 하여야 한다.

- 전기사업법, 동시행령 및 시행규칙

- 전기공사업법, 동시행령 및 시행규칙

- 전기설비기술기준

- 한국전력공사 전기공급규정

- 전기용품 안전 관리법

- 한국산업규격

- 내선규정

- 대구시의 조례규정 및 규칙

- 기타 관계법규

나. 도면 및 시방서상의 상호 상이한 점이 있을 때에는 발주자와 상호 협의하여 시공

한다.

3) 공사의 시행

가. 수급인은 전기공사업법에 의하여 전기공사산업기사 이상의 자격 소지자를 현장대

리인으로 상주시키며, 공사의 착공전 공사 계획서를 제출하고 특히 중요한 부분에

대한 예정공사의 공정 및 출역 인원등을 발주자에게 보고하고 발주자의 지시를 받

아야 한다.

나. 수급인은 공사 시행 전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후 공사 집행에 있

어서 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 공사 진행 중 발주자가 공사의 부실 또는 부당하다고 인정할 때는 발주자의 지시

에 따라 수급인은 재시공 또는 적절한 조치를 취하여야 한다.

라. 수급인은 도면 및 시방서(이하 설계도서라함)에 명시되어 있지 않은 사항일지라도

시공상 필요한 사항 또는 관계법규에 규제되는 사항은 발주자와 협의하여 보완하

여야 한다.

마. 수급인은 준공시 천연색으로 된 공사의 시공사진(첩), 제시험성적서, 제측정표

(절연저항, 접지저항등), 준공도면(원도포함)을 작성하여 발주자에게 제출하여야

한다.

바. 전력의 수전은 공사 준공일을 기준하여 10일 이전에 이루어져야 하며 통전시험등

현장에서 필요한 시험은 준공3일 이전까지 완료하여야 한다.

(단, 발주자의 요구가 있을시는 그에 의한다)

사. 수급인은 공사착공과 동시 본 공사에 관계관서의 신고, 허가, 검사등 수속을 발주

자 를 대행하여 필하여야 하며 제반비용은 수급자가 부담한다.

아. 모든 기기 및 자재는 KS 표시품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없을시는 발주자

의 승인을 얻어 형식 승인품 중 최상품을 사용한다.

자. 공사 진행중 수급인이 시설물을 파괴 또는 손상 시켰을 때는 즉시 발주자의 지시

에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며, 이에 소요되는 제 경비는 수급인의 부담

한다.

차. 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판명키 어려울 때는 발주자는 기자재

의 성능상 필요한 시험을 명할 수 있으며 이에 소요되는 비용은 수급인의 부담

한다.

카. 공사안내표지판을 공사시점부와 종점부에 설치하여 자전거 통행에 지장이 없도록

한다.

타. 당일 터파기한 흙은 당일 되메우기 완료하여 안전사고 예방 및 통행불편 해소

한다.

파. 공사 구간내의 상수도,통신,도시가스 및 한국전력 지중선 등에 대해서는 시공

전에 필히 감독관 및 유관기관과 사전 협의하여 안전한 시공이 되도록 한다.

(시공자는 필요시 각 기관의 담당관리자에게 반드시 사전 협조요청하고 입회하에

터파기등을 시행할 것)

2. 배관 및 배선의 시설

1) 일반사항

가. 지중에 매설되는 관로 깊이는 표 1.2m 이상으로 한다.

나. 2조 이상의 병렬 포설관은 일정간격 유지를 위해 하단에 일정간격으로 결속 후

되메움하며 수공이 없는 귀로 회로의 배관은 가로등주의 안전기함의 공간을 이용

하여 배선한다.

다. 매설관로는 지정깊이로 터파기한 후 하단부를 견고히 다지고 관로주위에 고운

(미세한)흙으로 되메움하여 충분히 다지기를 실시한다.

2) 전선관 공사

가. 이 공사에 사용되는 전선관은 지중 매설시에는 PE전선관, 노출배관시에는 STEEL

전선관을 사용한다.

나. 관의 굵기는 케이블의 피복을 포함한 단면적의  총합계가 관의 내부 단면적의 32%

를 초과 하지 못한다.

다. 가로등주와 분전반 기구의 입.출구부의 관의 단말에는 케이블의 외피를 보호할 수

있는 Cable Connector를 부설한다.

라. 관상호의 접속은 카프링을 사용하고 방수를 고려하여 충분한 보호시설을 한다.

마. 관로의 배관은 가로수 식재 부분과 겹치지 않게 하기 위하여 적절한 간격으로

이격시키며, 등주기초사이의 배관은 직선이 되게 배관한다.

바. 전선관의 이음매 부분은 견고하게 하고 관에 크랙 손상등 사용상 유해한 흠이

없어야 한다.

사. 관의 양끝은 포설 시까지 물 및 기타 유해한 이물질이 들어가지 않도록 적당한

방법으로 막아야  한다.

아. 등주 및 제어반의 기초에 입상되는 모든 배관은 등주기초 상단으로 돌출시켜 물의

관내 침수를 방지한다.

자. 지중배관 매설시 선로경과경로를 표시한 경고테이프(0.2*250)를 지표30cm 이내에

매설하여야 한다.

3) 배선공사

가. 전선 및 케이블의 배관내 접속은 절대 불가하며, 필요할 경우에는 가로등 안정기

함내의 단자대에서만 시행하여야 하고 분기 접속부분은 누전되지 않도록 방수 및

절연 처리를 하여야 한다.

나. 말단 등주를 제외한 모든 등주 내에는 분기 모선 상호 접속 또는 분기모선과

등기구 인하선의 접속은 안정기 함내에 50A이상의 배선접속 단자대함을 부착하여

접속한다.

다. 케이블은 아래와 같이 색별하여야 한다.

A 회로 : 적색, 흑색

B 회로 : 청색, 백색

접지선 : 녹색

라. 케이블 선단의 단말처리는 압착단자로 시행하며, 외부 절제부와 단자간을 충분히

절연처리를 하며, 접촉저항을 최대한 억제 시킨다.

마. 전선의 접속은 전기저항을 증대시키지 않고 전선의 기계적 강도를 20% 이상 감소

시켜서는 안 된다.

바. 비닐 절연테이프 및 기타 전선의 접속부분은 전선의 절연부분과 동등이상의  절연

효력이 있는 테이프로 절연한다.

사. 귀로회로에 장경간이 소요되는 관로는 입선 전에 도입선을 배관시 부설하고 관로

에 입선 시는 충분한 관로 청소를 시행한다.

3. 등주,등기구 및 각종등주부품의 시설

1) 가로등주 및 등기구(관급자재)를 비롯한 각종 등주의 시설은 설계도면의 상세도에

의해 시설한다.

2) 등주 설치간격 기준은 설계도면에 의하되, 지하에 다른 매설물등 지장물이 있을

때는 발주자의 협의를 거처 변경하여야 한다.

3) 등주 및 등기구 건주시 무리한 힘이 가하지 않도록 장비 사용을 원칙으로 하되 손상

이 생기지 않도록 조심해서 다루어야 하며, 흠집이 생긴 경우 발주자의 지시에 따라

방청도장 3회후 지정색을 3회이상 칠한다.

4) 등주내 인하선은 F-CV 2C/2.5㎟ 이상의 케이블을 사용한다.

5) 가로등 내부의 전선접속부분의 절연은 자기융착테이프와 비닐테이프를 반쪽씩 겹쳐

사용하여야 한다.

6) 램프 및 안정기는 등기구 및 등주의 지정된 거치대에 견고히 설치하여야 한다.

7) 불법광고물 부착방지용 페인트를 등기구 제작시 코팅후 현장에 설치하여야 한다.

8) 가로등주 건주는 기계화 시공으로 한다.

9) 가로등주 내에 가로등방수접속함(누전차단기 내장)을 부착하여야 한다.

10) 모든 부품의 손망실시 도급자는 감독관의 지시에 따라 보수하거나 동일제품을 구매

하여 시공하여야 한다.

11) 가로등주에 대구시 서구 관리번호 새겨진(규격품)명찰을 부착한다.

4. 접 지 시 설

1) 접지종별 및 접지공작물은 전기설비기준령 및 내선규정에 준하며 기타는 설계도서에

준한다. (각 기기별 단독 제3종 접지, 공통접지)

2) 접지극은 규정값에 미달일 경우 접지극을 보강하며, 극 상호간은 2m이상 유지한다.

* 등주 : 동피복강봉 14*1,000mm*1EA

* 가로등 제어반 : 동피복강봉 16*1,800mm*3EA

3) 접지 측정단자 및 접지선의 단말처리

접지측정 단자는 가로등에는 각 등주에 제어반 하단에 시험단자를 부착한다.

4) 보완시설

접지저항 값을 얻기 위해 화학 접지저감제등을 사용할 경우에는 발주자의 승인을

받아야 한다

5. 토 공 사

1) 터파기 및 되메우기

가. 터파기

설계도에 의하여 소정의 치수대로 파되 붕괴할 우려가 있는 곳에는 발주자의

지시에 따라 적절한 비탈을 낸다.

나. 되메우기

파낸흙 중 좋은 것을 골라 소정의 높이까지 메운다.

다. 잔토처리

되메우고 남은 잔토는 적절한 장소에 처리한다.

2) 다지기

전선관 설치 터파기 부분에는 고운 흙으로 골라 펴 깔고 충분히 다짐을 한다.

6. 기  타

1) 공사의 안전을 안전을 위하여 안전시설물의 설치 및 교통정리 요원을 배치시킨 다음

작업을 하여야 하며, 현장대리인은 작업 종료 후 현장을 재차 확인 한다.

2) 터파기 및 되메우기 작업시 부칙포를 사용하여 깔끔하게 시공한다.

3) 준공시 공사관련 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항등) 준공도서등을 작성

하여 감독관에게 제출한다.

4) 등주설치시 야간안전용 야광시트를 등주외부에 견고히 부착한다.

5) 기타 의문사항은 감독관과 협의후 시공 한다.