시   방   서

1. 적용범위

1) 본 시방서는 2018년 보안등 신설 및 수선(1공구)연간단가 작업에 적용한다.(이하『작업』이라 한다.)

2) 본 공사 시방서 및 설계도서에 이의가 발생된 때에는 감독관의 지시 또는 협의에 의거 시행한다.

2. 용어의 정의

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음 각호의 정하는 것에 의한다.

1)“지시”라 함은 명에 의해 임명된 감독관이 도급자에게 보안등 신설 및 수선과  관련한 업무에 속하는 방침, 기준, 계획, 시공 등에 관한 사항을 서면 또는 구두로 통보하는 것을 말한다.

2)“승낙”은 도급자의 발의에 의해 도급자가 감독관에게 보고한 제반사항을 감독관이 승인하는 것을 말한다.

3)“협의”는 감독관과 도급자가 대등한 입장에서 의논하는 것을 말한다.

3. 관련법의 준수

1) 도급자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령, 조례, 규칙등을 준수하여야 한다.

가. 전기사업법

나. 전기공사업법

다. 도로교통법

라. 한국전력공사 전기공급규정

마. 산업안전보건법

2) 본 공사에 종사하는 작업자에 대한 제반문제는 도급자가 모든 비용을 부담하고 책임진다.

3) 수선작업은 지시에 접수후 감독관의 지시에 따라 시행함을 원칙으로 하되 주민 또는 관할 동에서 직접 신고시는 감독관과 협의후 즉시 수선하여야 한다.

4) 신설작업은 감독관과 동행하여 현장을 확인한후 작업지시에 의해 시행한다.

5) 파손 또는 기타사항으로 주민들의 생활에 불편을 초래하고 안전상 위험한 보안등을 발견시는 감독관에게 사전승인을 득하여 수선할 수 있다.

4. 공사(계약)기간

본 공사의 공사(계약)기간은 착공일로부터 ~  2019. 02. 28까지로 한다.(단, 보안등 신설 및 수선은 주민생활과 밀접한 관계가 있는 특수한 사정이므로 2018년 보안등 신설 및 수선 연간단가 계약체결후 착공시까지로 계약기간을 연장시행할 수 있다)

5. 공사의 시행

1) 본 공사는 보안등의 신설 및 수선에 필요한 공종별 단가계약에 의하여 시행한다.

2) 본 공사의 도급자는 매일 일일작업완료보고서를 감독관에게 제출하여 작업한 내용에 대하여 확인을 받아야 하며 당일 신설 및 수선할 일일작업완료보고서를 감독관으로부터 수령 받은후 지시에 의하여 작업하여야 한다.

3) 본 공사는 작업 진행중 또는 준공후 공사의 부실 또는 도급자의 과실로 인하여 하자가 발생된 때에는 감독관의 지시에 따라 도급자 부담으로 재시공하여야 한다.

4) 본 공사의 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 아니한 사항일지라도 시공상 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완하여야 한다.

5) 시간조정 또는 미점등시는 정상동작 유무를 확인하기 위하여 3~4회 테스트버튼 작동후 수리하도록 한다.

6) 등기구 교체시는 기존의 설치장소 또는 한전주에 설치함을 원칙으로 하되 부득이한 경우 감독관과 협의하여

설치장소를 조정할 수 있다.

7) 등기구 및 점멸기는 지정된 위치에 고정밴드로 견고히 취부하고 전주 또는 벽면에 밀착 고정시켜 흔들림이 없어야 한다.

8) 본 공사는 준공전 사진과 준공후 사진(점등사진)을 준공(완료)서류에 첨부하여야 한다.

6. 현장확인

현장확인은 매일 감독관과 동행하여 실시함을 원칙으로 하며 작업완료 및 작업예정(신설 및 수선)건에 대해서 감독관의 요구시 시행한다.

7. 안전사고

작업시 제반 안전수칙을 이행하고, 위험표시 및 경고판을 취부하며, 작업 중 인접한 공작물에 손상을 주지 않도록 하여야 한다. 만약 손상을 주었을 때는 도급자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 하며, 시공 중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대해서는 도급자가 책임을 진다.

8. 자재관리

1) 본 공사에 소요되는 주요자재의 규격은 다음과 같다.

○ 점멸기 : 전자식 및 누전차단기 내장

○ 등  기  구 : 보안등(확산형 또는 세종로형)

- 등기구 몸체 및 반사판은 알루미늄으로 제작

- 등기구 커버는 일정한 두께의 PC(폴리카보네이트)로 제작

- 등기구는 상하좌우 방향 조정이 자유로운 구조로 제작

○ LED50W 등기구 : 암취부형, 각도조절 가능제품, 조달우수 및 기술인증,지역업체 우선

○ 케  이  블 : F-CV 600V 2.5㎜ × 2C

○ 결 속 밴 드 : 아연도 필름형(반경관 취부밴드)

○ 안  정  기 : 220V/50W ~ 250W(나트륨)

○ 램      프 : 220V/50W ~ 250W(나트륨), LED50W램프

2) 주요부품은 관급으로 지급하되 신속한 수선 및 관리의 효율을 기하기 위하여 도급자가 보관토록 할 수 있으며, 도급자는 별도의 보관장소를 정하여 품목별로 정리 정돈하여 관리에 철저를 기하여야 한다.

3) 관급자재의 적기공급이 불가한 경우에는 감독관과 협의하여 사전대체 승낙을 득한 후 사용하여야 한다.

4) 관급자재는 항상 보관상태를 확인할 수 있도록 하여야하고 감독관의 자재점검 요구 시는 이에 응하여야 하며, 손∙망실 시에는 도급자가 동일자재로 보충 또는 전액 보상하여야 한다.

9. 작업시 주민과의 협조

1) 도급자가 작업시 인근주민들과 협의를 필요로 할 때 또는 주민의 민원이 있을 경우 즉시 감독관에게  보고하고 지시를 받아 이를 해결하여야하며, 그 결과를 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.

2) 도급자는 어떠한 경우라도 주민들로부터 작업과 관련하여 금품수수 등을 하여서는 아니되며, 이로 인한 민∙형사상의 모든 책임은 도급자가 해결하여야 한다.

10. 수선기간

1) 작업지시를 받은 후 즉시 수선함을 원칙으로 하되 작업지시를 받은 다음 날 일몰(보안등 점등시간)까지는 수선을  완료하여야 한다. 다만, 천재지변 및 부득이한 사유로 기한내 수선치 못할 시에는 신고자 및 감독관에 사전 통보하여야 한다.

2) 특별한 이유 없이 수선(신설)기간을 지나 수선이 지연된 경우 감독관의 지시로 계약업체 중 타 업체(공구)에 수선의뢰 할 수 있다.

3) 감독관의 지시에 맞게 수선(신설)하지 아니한 경우 보완될 때까지 계약업체 중 타 업체에 수선(신설)의뢰할 수 있다.

11. 기타사항

1) 본 공사와 관련하여 한국전력공사와의 제반 수속업무가 필요시는 우리구청을 대행하여 이를 수행하여야 한다.

전기수용신청

기타 필요한 사항

2) 본 공사의 시행중 타 시설물의 손상 및 감전 등 안전사고로 인한 인명피해가 발생하였을 경우 도급자 부담으로 즉시 원상복구  또는 배상하여야 하며, 이에 따른  모든 책임은 도급자가 져야 한다.

3) 관계법령 및 본 시방서 위반으로 발생되는 모든 피해는 도급자가 부담한다.