설 계  설 명 서

1.  설  계  개  요

1 - 1  공  사  명  :  이현공원 서편 공원등 설치공사

1 - 2  위      치  :  대구 서구내

1 - 3  시 설 목 적

가) 도시미화의 쾌적한 주거공간의 제공

나) 야간범죄 예방에의 효과

다) 에너지 절감을 감안하여 가장 적합하며 경제적인 가로조명의 미적효과 및 쾌적한 분위기와 국민정서의 고취를

위하여 시설함을 그 목적으로 한다.

1 - 4  시 설 범 위

가) 한국전력공사 인입점부터의 지중선로 공사

나) 점멸기 시설공사

다) 공원등 조명시설

라) 접지 및 기타 요구되는 부대시설

1 - 5  공사기간 : 본 공사의 기간은 착공일로부터 120일간으로 한다.

1 - 6  예정공정표

기간 공정	공 사 기 간
	10일	20일	30일	50일	70일	90일	100일	110일	120일
현장파악 및 자재준비
터파기 및 배관 공사
배선 및 등기구 설치공사
점검,시험 및 현장정리

1 - 7  설 계 변 경 조 건

가) 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 설계한 것인바 조사가 불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대하여는

시공당시 실지에 맞추어 설계변경한다.

나) 본 공사의 기간중 감독관청의 방침이 변경 되었을 경우

1 - 8  공 사 기 간 의  연 기

가) 본 공사의 기간중 강우일수가 5년동안의 평균강우일수보다 초과 되었을 시

나) 천재지변으로 인하여 작업이 중단 되었을 시

다) 감독관청의 지시에 의하여 중단 되었을 시

1 - 9  설 계 변 경 조 건

가) 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 설계한 것인바 조사가 불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대하여는

시공당시 실지에 맞추어 설계변경한다.

나) 본 공사의 기간중 감독관청의 방침이 변경 되었을 경우

1 - 10  공 사 기 간 의  연 기

가) 본 공사의 기간중 강우일수가 5년동안의 평균강우일수보다 초과 되었을 시

나) 천재지변으로 인하여 작업이 중단 되었을 시

다) 감독관청의 지시에 의하여 중단 되었을 시

1 - 11  본 공사의 검사 또는 감사시 지적된 사항에 대하여는 감독관청의 지시(설계변경, 재시공 또는 변상)에 따라야 한다.

1 - 12 공사기간을 막론하고 추후 감사에 지적당한 사항(변상 또는 회수)에 대하여는 감독관 및 사업자와 협의후 수정, 보완하여야 한다.

2.  설  계  기  준

2 - 1  적 용 규 정

본 시설은 다음 열거된 제반규정에 의하여 시설한다.

∘ 전기 사업법 동 시행령 및 시행규칙

∘ 전기설비 기술 기준령 및 시행규칙

∘ 한 전 공 급 약 관

∘ 조   례   규   정

∘ 기타 관계법령 및 법규

2 - 2  사 용 광 원

∘ LED램프 사용으로 경제성의 향상

2 - 3  광원의 용량

∘ 노면의 균일조도를 고려하여 용량을 선정한다.

2 - 4  등주

∘ 등주형태는 도시경관의 시각적인 측면을 고려한다.

3.  배  선  설  비

3 - 1  전기공급 및 배선방식

가) 수전방식  :  저압 인입

나) 배선방식  :  일자배선으로 절전을 기한다.

3 - 2  전 압 강 하 율

안전전압공급으로 기기의 수명연장과 효율화를 한전수전점부터 최말단까지 전체 2% 이내로 공급토록 충분한 배선규격을 택하였다.

3 - 3  배선 및 배관

가) 사용전선은 각 용도별로 아래와 같이 색별한다.

∘ 상 시 회 로  :  적색,흑색

∘ 격 등 회 로 :   청색,백색

∘ 접  지  선   :  녹색

나) 배선의 굵기는 유지보수 및 시공의 간편화를 도모키 위하여 회로별로 동일굵기의 전선을

사용토록 하였다.

다) 사 용 배 선

전기설비기술 기준령 114조에 의거 지중매설에 따른 부식 방지의 배선에 용이한

폴리에틸렌 전선관을 사용하여 지중매설에 따른 관로의 내구성을 도모한다.

라) 관로의 매설 깊이

∘ 일반 보도 부분  :  지표 0.6M 이상 매설

∘ 도로 횡단 부분  :  지표 1.2M 이상 매설

마) 배선은 전기설비기술기준령 및 내선규정에 의거 0.6/1KV FCV 전력케이블을 사용한다.