시     방     서

1. 일반사항

가. 적용범위 : 본 시방서는 이현공원 서편 공원등 설치공사에 적용하며, 시방서에 명기되지 않은

사항은 관계법 및 국토교통부 표준시방에 따른다.

나. 시공방법 : 본 공사의 설계도면, 시방서, 전기기술기준에 관한 규칙, 내선규정, 전기공급규정 및 전기관계법규 등에 위배됨이 없이 시공하여야 한다. 다만, 본 설계도면에 시공이 불가능한 경우가 있거나 부득이한 사유로 변경할 시에는 그 사유서 및 시공도면을 작성, 감독관의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

다. 제반서류 : 수급자는 계약후 착공계, 공정표, 현장대리인계등 제반서류를 각 2부씩 제출하여야 한다.

라. 현장대리인 및 인원관리 : 현장대리인은 현장에 상주하여야 하며, 시공상에 문제점 및 문구 해석은 감독관의 지시에 따라야 하며, 현장대리인의 경험 부족 등으로 시공에 문제가 있다고 판단되면 감독관의 요구에 따라 현장대리인을 변경하여야 한다.

마. 자   재 : 본 공사에 사용되는 모든 자재는 KS규격품을 사용하고, KS규격품이 없을 경우에는 국내 최우수 제품을 사용하되 사전에 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

바. 청   소 : 본 공사 시공 중 발생하는 모든 폐자재는 회수하여 처리하고, 전선관 매설시 내부에 습기 및 이물질을 제거하여야 한다.

사. 제반수칙 및 안전 : 본 공사의 시공현장은 제반 안전수칙을 이행하고, 위험표시 및 경고판을 취부하며, 공사 중 인접한 공작물에 손상을주지 않도록 하여야 한다. 만약 손상을 주었을 때는 수급자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 하며, 시공 중 발생하는 모든 사고 및 피해에 대해서는 수급자가 책임을 진다.

아. 지하지장물 이격거리 확보 : 공사 구간내의 상수도, 통신, 도시가스배관등을 대해서는 시공 전에 감독관 및 유관기관과 협의하여 안전한 시공이 되도록 한다.

자. 전기수용신청 : 수급자는 공사공정에 맞추어 전기수용신청 및 제반수속 절차를 시행하여 준공 전에 수전이 될 수   있도록 하여야 한다.

차. 사   진 : 본 공사에 필요한 사진은 소정의 양식에 따라 착공전, 시공중, 준공시 현장을 칼라로 촬영하여 각 2부

촬영필름과 함께 제출하여야 한다.

카. 준   공 : 공사 완료 후 감독관 입회하에 시운전 상태를 확인한 다음 준공검사를 필한 것으로 한다.

파. 하자기간 : 준공검사 일로부터 1년간으로 한다.

2. 특기사항

가. 배관공사

(1) 이 공사에 사용되는 전선관은 지중 매설시에는 PE전선관, 노출배관시는 방수후렉시블 전선관을 사용한다.

(2) 등주 및 제어함의 기초에 입상하는 모든 배관은 기초 상단으로부터 5cm 정도 높이하여 침수되지 않게 하며, 지중 매설시 배관의 깊이는 차도 1.2m, 인도 0.6m 이상으로 한다.

(3) 관 상호간의 접속은 커플링과 접착제를 사용하여 습기가 스며들지 않도록 시공하여야 한다.

(4) 모든 배관은 시공 후 콘크리트, 먼지 및 이물질이 들어가지 않도록 배관 말구를 막아야 한다.

(5) 배관 매설시 지표면 직하 30cm 부분에 케이블표시시트(0.2× 250)를 매설한 다음 되 메우기를 실시한다.

나. 배선공사

(1) 전선관내에서는 전선의 접속이 없어야 되며, 기구와 연결되거나 분기하지 않는 전선은 도중에 접속하지 않아야 하며, 분기 접속부분은 누전되지 않도록 방수 및 절연처리를 하여야 한다.

(2) 전선을 입선할 때에는 입선시기마다 절연저항을 측정하고 도통시험을 하여야 한다.

(3) 전선의 접속방법은 내선규정에 의하며, 연결부는 절연보호가 충분히 되도록 시공하여야 한다.

(4) 각 기초에 간선 접속시는 직선 슬리브를 사용하여 50cm이상 여유분을 남기고 접속한다.

(5) 가공선 지지는 가로수에 철선을 설치 후 바인더로 지지한다.

(6) 가공선 케이블과 조명기구 연결 시 사람이 접촉할 수 없도록 한다.

(7) 케이블의 절연제 및 외장의 처리는 절연체가 흡습되지 않도록 주의하고, 케이블의 종류에 적합한 방법으로 하여야       한다. 케이블 절단후 즉시 단말처리 또는 접속하지 아니한 때에는 비닐 접착 테이프 등으로 방습 처리를 하여야

한다.

(8) 케이블의 접속은 전기 저항의 증가 또는 기계적 강도 및 절연저항이 저하되지 않도록 주의하고, 점검이 가능한         곳에 박스내 또는 케이블 전용의 조인트 박스 내에서 접속하며, 해당 규격의 링타입 압착터미날 압착후 볼트,

너트 조임후 고무테이프 1차 절연, 2차 비닐테이프 절연 마감한다. 심선의 접속은 케이블의 종류에 적합한

방법으로 하여야 한다.

.

다. 공원등주 설치공사

(1) 공원등주 기초는 상세도를 참조하여 시공하되 상단 및 측면이 지면과 일치하게 한다.

(2) 기초 앙카볼트는 너트 위에서 1.5cm정도 높게 한다.

라. 콘크리트 타설공사(등주기초공사)

(1) 레미콘은 KSF4009의 규정에 합격한 레미콘을 원칙으로 한다.

(2) 콘크리트 강도는 4주 압축강도 180KG/㎤이상이어야 한다.

(3) 양생은 최저 3일 이상하여야 하며, 양생 전에 거푸집을 제거하여서는 아니 된다.

바. 접지공사

(1) 접지종별 및 접지공작물은 전기설비기준령 및 내선규정에 준하며. 기타는 설계도서에 준한다.(각 기기별 단독 제3종 접지)

(2) 자동점멸기는 동피복강봉 16x1800mmx3개, 공원등은 동피복강봉 14x1000mmx1개로 시공하며 규정값이 미달일 경우 접지극을 보강하며 극 상호간은 2미터 이상 유지한다.

(3) 접지측정 단자는 분전반 하단에 시험단자를 부설한다.

사. 기    타

(1) 공사의 안전을 위하여 안전시설물의 설치 및 교통정리 요원을 배치시킨 다음 작업을 하여야 하며, 현장대리인은 작업 종료 후 현장을 재차 확인한다.

(2) 터파기 및 되메우기 작업시 부직포를 사용하여 깔끔하게 시공한다.

(3) 준공시 공사관련 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항등), 준공도서등을 작성하여 감독관에게 제출한다.

(4) 기타 의문 사항은 감독관과 협의 후 시공한다.