통 신 공 사 시 방 서

[공사명 : 서구치매안심센터 시설개선 공사]

2018. 10.

		대구광역시 서구

목             차

Ⅰ. 일  반  시  방  서

Ⅱ. 특  기  시  방  서

제 1 장  배  관  공  사

제 2 장  배  선  공  사

Ⅰ.  일  반  시  방  서

1. 목 적

본 시방서는 서구 치매안심센터 시설개선공사에 따른

통신공사 전반에 걸쳐 유의 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 시방서에 기재되어 있지 않은 사항이나 미비된 사항은 제반 규정을 적용. 해석하여 제      반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

1) 관련 법규

가. 정보통신 공사업법 및 동시행령, 시행규칙

나. 정보 통신 설비의 기술 기준에 관한 규칙

다. 종합 유선 방송법 및 동 시행령, 동 시행 규칙

라. 한국공업 표준규정, 건축법, 동 시행령

마. ITU-T : 국제 전신 전화 자문위원회

바. IEEE : 국제 전기 전자 기술 자문위원회

사. ISO : 국제 표준화 기구

아. 기타 관련 법규

2) 관련 법령의 우선 적용

본 공사에 대한 설계도서가 “관련법령”과 상이한 부분이 있을 경우에는 “관련법령”에         따라야하며 공사 기간중 “관련법령”이 개정될 경우에는 개정되는 법령에 따라시공 하         여야한다.

3. 감 독 원

본 시방에서 감독원이라 함은 발주자가 지정한 공사 감독 및 감리를 담당한 기술자로 간      주 수급자의 현장대리인에 대한 도면해석, 공사지시 및 검사등은 모두 감독원의 권한과       책임으로 한다.  이 경우 감독원이 지시 및 승인한 사항으로 중요한 것은 신속히 문서로      만들어 담당자의  날인을 받는다.

4. 현장 대리인

1) 공사 수급자는 시공을 효율적으로 관리하기 위하여 공사 계약과 동시에 현장 대리인계        (통신기사 기술수첩 및 현장 경력서)를 제출하여 승인 받은자에 한하여 현장 대리인으        로 정하여 공사현장에 상주시켜 감독원의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담         당하게 하여야 한다.

2) 현장 대리인을 비롯하여 공사에 투입된 수급자 소속원은 항상 감독원의 지시에 따라          협조하여야 하며 감독원이 비협조적이거나 무능력하다고 판단하여 교체를 요구할 시         수급자는 즉시 이에 응해야 한다.

5. 의 의

도면 및 시방서에 의문이 생긴 경우 또는 설명이 없는 것은 전부 감독원의 지시에 따른       다. 이 경우 경미한 사항 외는 문서로 하여 감독원의 지시 및 승인에 대한을 날인을 받       아야한다.

6. 제작도 및 시공도

공사중 필요한 시공 상세도 및 기기 제작도는 지체없이 작성하여 감독원의 승인을 받아       시행한다.

7. 기기 및 재료

모든 기기 및 재료는 신품이어야 하며 다음에 의한다.

1) 기재의 선정

가. 이 공사에 사용하는 기자재는 감독원의 승인을 받은후 에 사용하며, 필요한 것은            견본품을 제출하여야 한다.

나. 전기용품 안전관리법의 적용을 받는 것은 형식 승인을 받은것으로 하고, 한국공업           표준규격(이하 KS라고 한다)에 제정되어 있는 것은 특기하지 않는 한 이에 적합한            것을 사용한다.

2) 검사 또는 시험

기재는 전부 감독원의 검사 및 시험을 거친후 사용한다. 또 중요한 자재는 감독원의 지        시에 따라 지정하는 공인 검정시험소에서 시험 및 검사를  필하여 시험 성적서를 제출        하여야 한다. 이 경우에서 시험 및 검사에 직접 필요한 비용은 전부 수급자의 부담으로        한다.

8. 공정 및 시공 계획서

1) 수급자는 공사 착공전에 도면 및 설계서를 면밀히 검토하여 공사시행을 위한 자재. 인        원  및 장비의 동원 계획을 세우고 우기 및 동계등 공사에 지장을 초래할 요인을 고려        하여 시행공정표를 작성. 제출하여 감독원의 승인을 착공하고 이 공정표에 따라 성실히        시행 하여야 한다.  또 공정에 따른 시행이 불가능할 경우는 수정 및 보완하되 항상 감        독원의 승인을 받아야 한다.

2) 감독원은 필요한 경우 일부 공종 및 지정기간 동안의 부분 공정표의 제출을 요구할 수        있으며 수급자는 이에 따라 자재 및 장비의 현장반입 시기 및 인원의 동원 현황 공사         진행계획등을 표시한 공정표를 즉시 제출하여야 한다.

3) 검사 및 시험후 처리

검사 및 시험에 합격한 기재는 지정한 장소에 정돈하여 보관하며 불합격이 된것은 즉시        밖으로 반출하고 신속히 대체품을 납입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

4) 지급 자재

지급하는 자재는 감독원이 지정하는 장소에 즉시 인수 보관하되 항상 건조하고 청결한        상태로 보관 하여야 하며 철저하게 관리하여야 한다. 또 지급자재 잔여분은 정리를 한        후에 그 조서와 함께 감독원에게 반납하여야 한다.

9. 시공 검사와 입회 검사

1) 각 공사 부분은 미리 감독원이 지정한 공정에 이르렀을때에 검사를 받고 승인을 득한         후에 다음 공정을 진행하여야 한다.

2) 모든 공사는 준공후 검수하기 곤란한 부분은 시공시 필히 감독원의 검수를 필하고 사진        을 보관하여야 하며 이의 수속을 태만히 할 시는 시공 후에도 그 부분의 재시공을 하여        야 한다.

3) 회로 및 기기의 측정시험은 감독원 입회하에 실시하고 측정결과를 작성 날인하여 제출        한다.

10. 대 관청 및 기타 대외 수속

본 공사에 필요한 대 관청 및 기타의 수속. 인허가등은 특기 없는 한 모두 수급자의 책임      이며 이때 필요한 경비는 모두 수급자 부담으로 한다. 단, 통신공사의 전화 가설에 따른      공사 부담금은 제외한다.

11. 공사장 관리

1) 공사 현장 관리는 노동법등 기타 관계규칙에 따라야 하며 공사장내의 노무자 기타의 출        입을 감독하고 풍기, 위생 및 화재 기타 사고 방지에 대해 주의를  한다

2) 공사장 내에서는 항상 모든 기재와 기타의 정리 및 장내 청소를 행한다.

3) 수급자는 착공과 동시 필요한 가설시설을 설치하여야 하며 가설시설의 도면 및 위치는        감독원의 승인을 받는다.

4) 수급자는 현장의 도난, 보안, 안전 및 화재사고에 모든 책임을 지고, 사고 예방에 철저        히 대비하며 사고 발생시는 즉시 감독원에게 보고하고 사태 수습에 만전을 기한다.

5) 공사가 완료 되었을때에는 건물 내외의 정돈 청소를 완전히 하여 공사 시공상 변경, 손        상부분은 원상 복구한다.

12. 공사 보고

1) 수급자는 공사의 진행, 노무자의 취업, 기재의 반입및 반출, 천후 기타 필요한 사항을        기재한 공사일보를 매일 감독원에게 매일 보고하여 감독원의 지시를 받아야 한다.

2) 시공되는 부분중 은폐부분, 중요부분 및 기타 감독원이 지정하는 부분은 천연색 사진을        촬영, 비치하여 수시 열람할 수 있게 하고 각 2매씩 해당 기성고 제출시마다 함께 제출        하여야 하며 원판은 준공시 제출 하여야 한다.

13. 공사비 조정 및 보상

1) 시공중 설계변경 조건이 있을시 수급자는 감독원과 협의하여야 하며 지시에 따라 선시        공하고 후 변경 정산할 수 있다.

2) 본 공사에 있어서 수급자는 공사시행 관련자의 착오 및 과실로 인한 부족시공, 부실시        공, 공사비 과다 계상등으로 수급자측에 부당한 이득이 있음을 발견하여 판명될 때는         계약후 하시라도 보상내지 변상 하여야 한다.

3) 공사 시공에 있어서 현장의 마무리, 협의로 인한 기구의 설치 위치나 설치 공법등 경미        한 변경은 감독원의 지시에 따라 실시 하며 이 경우 공사금액 변경은 하지않는다.

14. 공사 준공 기한

공사 계약서에 의하되 도급자 또는 공사와 관련되는 설치의무자(한전, 통신공사, 소방서      등)의 귀책사유로 인하여 준공이 불가한 경우에는 그 사유서를 제출한 후 도급자가 그 사      유 내용의 타당성을 인정한 경우에는 기한을 연장 할 수 있다.

15. 특허권 사용

특허권을 사용하는 일이 있을때에는 모두 수급자의 책임으로 처리한다. 단, 도급자가 도      급자의 책임으로 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.

16. 공사의 중지

감독원은 관련 별도 공사로 인한 해당 공정시행의 불가 또는 천재지변 및 공사의 부실내      지 조잡한 시공을 하거나 제 지시 결정사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실할시는       공사의 일부 또는 전부를 중단시킬수 있다.

17. 준공 판단의 기준

도급자 및 감독원이 준공검사 및 대관청 수속이 완료됨과 동시에 준공에 필요한 본 시방      서상의 제 서류등을 해당 공정전에 제출하여 공정의 완료에 하자 사항이 없어야 한다.        단, 실제의 현장공사는 완료되었으나 도급자가 인정할 수 있는 사유로 인한 구비서류의       미제출은 예외로 한다.

18. 준공도 또는 보수 안내도

공사 완성시에는 준공 보고서와 함께 시공한 대로의 준공도 및 장차의 보수에 대한보수       안내도를 작성 제출하여야 한다. 단, 작성방법 및 제출부수는 발주자의 기준에 따른다.

Ⅱ.  특  기  시  방  서

제 1 장  배  관  공  사

1. 금속관 공사

1) 전선관은 KS 표시품이어야 한다.

2) 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합하여야 하며, 별도 지시가 없는한 박스류에는 카버부        형을 사용하여야 한다.

3) 배관용 박스는 스라브 매입시 콘크리트 박스이며 벽체 매입시는 아웃트렛트 박스를 사        용하되 아래에 준한다.

가. 천장스라브매입시 : 4각 54MM

나. 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단부분은 스위치 박스임.(TV수구 말단 부분은 승압           용 스위치 박스임.)

4) 각종 배관은 박스와 전선관의 접속은 룩크낫트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하        게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한  끝을  리이마 등으로 다듬고         금속제 붓싱을 취부하여야 한다.

5) 별도 기재가 없는한 2중 천정일시는 전화, TV및 기타 통신용 배관은 천장내 노출은 폐        시공하여 인근 레이스웨이에 연결한다.

6) 전화, TV 및 기타 통신용 배관은 스라브내에 매입시공한다.

7) 전선관의 구부림을 관내경의 6배이상 곡률반경을 유지하도록 시행하여야 하며, 90도이        상 굴곡하여서는 아니된다.

8) 스라브매입 전선관은 31￠ (28￠)까지로 하며 부득이한 경우 39￠(36￠) 까지로 할 수        있다.

9) 배관공사가 끝났을시는 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한 조치를 취        하여야 한다.

10) 90도 굴곡부분에 대하여는 28￠(31￠)노말밴드를 사용한다.

11) 전선관이 노출 시공되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 감독의 지시에 따라 방청도료        를 칠하고 원색과 동일한 색으로 재도장하여야 한다.

12) 배관이 3개소 이상 굴곡되는 경우에는 조인트 박스를 설치하여야 한다.

2. 경질비닐 전선관 공사

1) 일반경질 전선관과 부속품 및 내충격성 경질비닐 전선관은 KS표시품으로 신품이어야 하        고 이에 사용하는 연결용 박스 및 박스카버 규정은 5)항을 준용한다.

2) 내충격성 경질비닐 전선관 부속품은 KS규격에 준하며 형식승인 제품이어야 한다.

3) 내충격성 경질비닐 전선관 부속품의 재질은 염화비닐 수지에 내충격성 증진을 위한 재        료를 위한 첨가한 제품이어야 한다.

4) 내충격성 경질비닐전선관 및 부속품의 색상은 검정색으로 한다.

5) 본 전선관 부속품의 규격은 아래와 같다.

종 류	기호	규정	박스카바 규정
매입 스위치 박스	CSW1	KSC - 8416	KSC - 8414 그림 6
매입형4각 아웃트 렛트박스(중심형)	40B54	KSC - 8436	KSC - 8416 그림1의 5호, 10호또는14호
4각콘크리트 박스 (중심1형)	4CB54	KSC - 8436	KSC - 8416 그림의 5호
8각콘크리트 박스 (심 1 형)	8CB54	KSC - 8436	KSC - 8416 그림의 5호
커 플 링	1CG	KSC - 8433
코 넥 타	1CR	KSC - 8434
노 말 밴 드	N	KSC - 8441
연 결 용 박 스	CSW 1 과 4 OB 54 에 적용되며 1224 참조

6) 모든 박스는 녹아웃트홀 (KNOCK OUT HOLE)커버를 취부하여, 철카버 취부형 나사는 모든        박스에 맞도록 하여야 한다.

7) 내충격성 경질비닐 전선관용 부속품의 특성은 별표 #1 과 같다.

8) 경질비닐전선관에 금속제 박스를 사용할 시 금속제 박스는 제3종 접지공사를 한다.

9) 경질비닐 전선관 상호간의 접속은 커프링을 사용하여야 하며, 전선관 전선관상호 및 부        속품과의 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록 하여야 한다.

10) 벽식구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 해당 설치 상세도에 따라 지지용 보강철물        을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고히 고정하여야 한다.

11) 전기 및 통신의 박스지지용 보강철물 제작은 전기공사 수급자가 통신공사용 박스

(전화, TV)지지용을 포함하여 제작한다. (상세도 참조)

12) 경질비닐 전선관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외        상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

3. 배관용 풀박스

1) 풀박스의 규격은 아래에 준하되 함 1.2mm 카버 1.6mm 이상의 두께를 갖는 철판제로서         내.외부에 방청도장 1회후 지정색 도장2회 한다.(단, 외부에는 매입시 방청 도장2회          임)

2) 전기와 통신공사가 공용하는 풀박스는 아래와 같이 칸막이를 설치하여 배관, 배선하여        야 한다.

3) 풀박스내외의 배관은 콘넥타 (로크낫트 및 붓싱)로 마감하여야 한다.

4) 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트 등을 취부하여 견고하게 고정        하여야 하며, 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

5) 풀박스의 접지는 제 3 종 접지공사를 하여야 한다.