2019년 하수도 기계준설공사

하수관내 CCTV촬영 및 수밀시험 시방서

1.0  일반사항

1.1 용역범위

1) 본 시방서는 2019년 하수도기계준설공사 CCTV 조사 및 수밀시험에 적용한다.

2) 계약 상대자는 계약서상의 조항, 본 시방서, 공사감독관의 지시에 따라 CCTV 조사 및 수밀시험용역에서 발생되는 모든 제반사항을 준수하여야 한다.

1.2 제출서류

계약상대자는 계약 체결시 지정된 착수일에 다음 서류를 첨부(각2부)하여 발주자에게 제출하여야 한다.

- CCTV조사 및 수밀시험 계획서, 기타 공사감독관의 요구사항

2.0  수밀시험

2.1 침입수시험(양수시험)

2.1.1 일반사항

2.1.1.1 적용범위

하수관거공사 및 굴착개량(교체) 공사 시 침입수 시험에 적용한다.

2.1.1.2 제출문

1) 시험계획서를 작성하여 감독관에게 제출한다.

2) 시공도면

감독관이 요구하는 도면을 작성 제출하여야 한다.

2.1.2 시공

1) 지하수위(상하류 맨홀에서 측정한 평균수위)가 관 상단 0.5m 이상에 있고, 현재 관거 내에 침입수가 발생하고 있으며 지하수위 저하 등의 조치가 불가한 경우에 한하여 적용한다.

2) 지하수위고는 설계조사시 측정 또는 예측된 지점을 육안으로 관측 후 기준이상(관 상단 0.5m 이상)으로 판단되는 지점에 한하여 실측하여 결정한다.

3) 맨홀 사이의 상류측과 연결관을 지수 에어플러그(air plug)로 지수하고, 하류측의 맨홀에서 유량을 측정한다.

4) 지하수위 변동에 의해 침입수량이 다르기 때문에 측정한 수량이 항상 침입하고 있다고는 할 수 없으므로 침입수 시험은 강우 직후를 피하여 실시한다.

[그림 2-10-1]  침입수(양수)시험

5) 침입수 시험시 되메우기가 끝난 후 맨홀을 포함하거나 맨홀 단독으로 시행하며 침입수량 허용기준 및 보고서 작성은 누수시험의 기준 <표 2-10-3>에서의 허용누수량 수치와 누수시험보고서 <표 2-10-4~5>의 동일한 기준 과 양식을 적용한다.

6) 침입수 시험시 침입수 위치를 파악하기 위하여 CCTV조사를 병행할 수 있으며, 침입위치 및 형태 등을 기록하여 추후 보수시에 활용한다.

2.2 누수시험

2.2.1. 일반사항

2.2.1.1 적용범위

하수관거공사 및 굴착개량(교체) 공사 후 누수시험에 적용한다.

2.2.1.2 제출문

1) 시험계획서를 작성하여 감독관에게 제출한다.

2) 시공도면

감독관이 요구하는 도면을 작성 제출하여야 한다.

2.2.1 시공

1) 지하수위가 관거의 침입수에는 영향을 못미치는 수위(관 상단 0.5m 미만) 하부에 있는 경우에 적용하며 물로 가득찬 관거에서 누수량을 일정시간동안 측정하는 방법이다. 감독관의 지시가 있을 경우 맨홀단독 또는 맨홀과 본관을 동시에 시험하여 맨홀의 수밀성도 조사한다.

2) 연결관의 경우도 본관과 동일한 방법으로 실시한다.

3) 맨홀단독시험의 경우에도 상하류측 연결부분을 포함하여야 한다.

물탱크

맨홀

맨홀

(낮은 쪽)

버팀대

1m(높은 쪽)

공기

물

땅속

땅

[그림 2-10-2] 본관 누수시험

[그림 2-10-3] 본관 및 맨홀 누수시험

[그림 2-10-4] 연결관 누수시험

4) 관거는 물이 새지 않도록 만들어야 한다. 공장에서 제작된 관거 기자재는 기술적으로 가능한 정도까지 검사되어야 한다.

5) 현지에서 벽돌, 콘크리트, 보강 콘크리트로 만들어진 맨홀과 관거 또한 수밀검사가 되어야 한다.

6) 지름 1,000mm 미만의 자연유하식 관거는 높은 쪽 끝의 관거 상부에서의 내부 압력수두가 1.0m 되도록 하고, 시험압력은 낮은 쪽 끝에서 수두가 5m를 넘지 않아야 한다. 필요하다면 시험은 두, 세 단계로 나누어 실시할 수 있다.

7) 시험압력은 매설된 상태에서 하수관거 상부에 형성되는 지하수위보다 큰 수두를 적용하여야 한다.

8) 감리자의 시험실시 여부에 대한 결정에 따라 지름 1,000mm 이상 관의 경우 누수시험을 실시할 수도 있으나 시험에 물이 많이 소요되고 실시가 어려운 경우는 공기압 또는 연결부시험으로 대치하고, 보조시험방법으로 육안조사, CCTV조사, 연기, 염료 및 음향조사를 실시할 수 있으며 조사 후 결과를 제출하여야 한다.

9) 누수시험 절차

1개 시험구간은 맨홀과 맨홀 사이 또는 중간에 맨홀을 포함하여 검사하거나 맨홀 단독으로 검사하며 검사 전에 관거 내부를 청소하고 지하수위가 기준수위(0.5m)보다 낮게 유지하도록 조치한 다음 시험을 한다.

① 관거의 낮은 쪽 끝, 필요에 따라 지관에도 전수압에 견딜 수 있는 마개를 끼운다. 파이프의 이동을 막기 위해 버팀목이 필요할 수 있다.

② 높은 쪽의 끝에도 이와 유사한 마개나 버팀목을 설치하되 호스(hose)나 수직파이프를 용이하게 세울 수 있도록 한다.

③ 기포가 차지 않도록 물로 채운다.

④ 수직시험관에 필요수위까지 물을 채운다.

⑤ 관거가 포화될 때까지 최소한의 예비시간(콘크리트 계열 30분∼1.0시간, 비콘크리트 계열 10분)동안 방치한다.

⑥ 예비시간 후 다시 상류 수직시험관의 수두가 최소 1.0m 이상을 유지하도록 물을 채운 후 30분 이상에 걸쳐 수직시험관의 최초 수두 1.0m 이상을 유지하는데 필요한 물의 량을 측정한다. 수직시험관은 5분 간격 또는 100mm 이내의 수두저하가 일어날 때 주수하여 최초수두를 유지시켜야 한다.

10) 물의 허용누수량은 <표 2-10-3>를 기준으로 한다.

<표 2-10-3> 적용기준 및 허용누수량

구분	대상⑴	적용 관경	적용수두차1.1.2 (수압차)	예비시간	측정 시간	수두 저감 허용치	허용 누수량1.1.3 (L/m1.1.2)
신설 및 전체 보수	관거	1,000mm 미만	관거 높은 쪽 최소 1m(10kPa) 관거 낮은 쪽 최대 5m(50kPa)	콘크리트 계열 30분∼1.0시간, 비콘크리트 계열 10분	30±1분	Δ1kPa 또는 Δ100mm	0.15
	관거+맨홀
							0.20
	맨홀	－					0.40
	이음부	1,000mm 이상	50kPa
							0.15

주)  1.  모든 관종에 적용
2.  적용수두는 수압으로 계산이 가능하며, 100kPa ＝ 1 bar, 1 bar ＝ 10m 수두에 해당
3.  허용누수량 계산 : (첨가수량)/(물과 관거의 접촉면적 : π× 관지름 × 관길이)

<표 2-10-4> 누수시험보고서(예시)

사업(공사)명 :  ⃝⃝  ⃝⃝ 하수처리구역(  ⃝  ⃝ 분구) 관거정비사업

1) 시험일시 : 20  ⃝⃝  ⃝⃝ .  ⃝⃝ .  ⃝⃝  ⃝⃝  (  ⃝⃝ )

2) 시험구간 : 시점 No 4+120, EL. 24.55m

종점 No 4+200, EL. 24.35m 거리 80m

3) 관    종 : 원심력 철근콘크리트관

4) 관    경 : Φ400

5) 시험구분 : 경간(  ), 경간+맨홀(●), 맨홀(  ), 이음부(  )

6) 맨홀부 규격 및 시험 수두 :

－ 규격 : Φ900

－ 맨홀 내 시험 수두 : 2m

7) 연결형태, 개소 및 시험 전 조치사항 : 본관연결 2개소(Φ300), 지수플러그로 2개소 지수완료

8) 이음부 형태 및 개소 : 소켓고무링/15개소

9) 시험조건

－ 상류/하류 압력수두(각 관정으로부터 상류 수두압) : 1.6m/1.8m

－ 초기포화시간(분) : 35분

10) 시험결과 :

시험시간	첨가수량 (L)	관거접촉면적 (m1.1.2	실측누수량 (L/m1.1.2	허용누수량 (L/m1.1.2	판정	비고
30분	19	106.04	0.18	0.2	합격	1차시험

※ 시험시간 : 30분 이상, 실측누수량 : 첨가수량/물과 관거 및 맨홀접촉면적

관거접촉면적 : π× 관경(0.⑷ × 관길이(80)+π× 맨홀관경(0.1.1.9 × 맨홀 내 수두⑵ ＝ 106.04

11.1 특기사항 :

시험자 (인)

확인자 (인)

※  1.  시험에 불합격할 경우 재시험하고 비고란에 “재시험”이라고 표기한다.

2.  특기사항에는 시험구간 및 시험실시시 특이사항을 기술하되 불합격된 경우 불합격 추정사유 등을 기술한다.

<표 2-10-5> 누수시험 총괄표

구분	대상	시험 일시	시험 구간	관종	관경	실측 누수량	허용 누수량	합격 여부	비고
신설 및 전체보수	관거
	관거+맨홀
	맨홀
	이음부

11) 다음과 같이 시험에 영향을 주는 인자로 인하여 과도한 누수가 일어날 수 있다.

① 파이프의 공극 또는 틈

② 손상되거나 불량 혹은 불완전하게 연결된 파이프의 연결부

③ 용존 되어 있는 공기

④ 결함이 있는 마개

⑤ 파이프나 마개의 변동(움직임)

2.3 공기압 시험

2.3.1 일반사항

2.3.1.1 적용범위

하수관거공사 및 굴착개량(교체) 공사 후 공기압시험에 적용한다.

2.3.1.2 제출문

1) 시험계획서를 작성하여 감독관에게 제출한다.

2) 시공도면

감독관이 요구하는 도면을 작성 제출하여야 한다.

2.3.2 시공

1) 공기압시험은 공기가압을 통해 관거의 경간 및 이음부의 수밀성을 검사하기 위하여 수행하며, 맨홀 시험은 공기압 또는 수밀검사로 수행할 수 있다.

[그림 2-10-5]  공기압시험 모식도

[그림 2-10-6] 관거 이음부의 공기압시험 모식도

2) 관거시험은 동일한 압력 하에서도 물과 공기의 특성차이 때문에 공기압 시험결과와 수압시험 결과를 동일하게 볼 수 없으며, 공기압시험은 관거의 공극, 수분함량 및 관 두께에 영향을 많이 받는다.

3) 공기압시험법에는 정압시험(constant pressure method)과 가변압시험(time pressure method)으로 구분되며 하수관거 수밀검사에는 가변압 시험을 적용한다.

4) 공기압시험은 신설관거의 경우 시험방법이 관거의 검사압(P0), 관경별 측정시간(t)에 따라 저압형, 고압형 방법으로 나누어지며, 적용방법은 발주자와 협의하에 결정하고 수행한다.

① 최초의 초기가압은 각 검사압보다 10% 정도 더하여 가압하며, 초기가압과 검사압 범위 내에서 예비가압 시간동안 압력을 유지한다. (예, 저압형의 초기가압은 10×1.1 ＝ 11 kPa)

② 예비가압 후에는 실 측정단계로서 각 시험방법과 관경별에 따른 측정시간(t)동안 연속 측정된 최종감압량(Δ Pf)이 허용감압량(Δ P0)과 비교하여 합격여부를 판단한다.

③  측정된 최종감압량(Δ Pf)이 허용감압량(Δ P0)보다 작을 경우에 합격한 것으로 판단한다.

④ 공기압시험이 적용되는 기준 및 검사압(P0), 허용감압량(Δ P0), 측정시간(t)은 <표 2-10-8>과 같다.

5) 대형 관거의 경우(1,000mm 이상)는 이음부를 위주로 시험하며 공기압 시험보고서는 <표 2-10-9>를 기준으로 작성한다.

6) 저압공기시험법을 적용할 때에는 다음을 주의하여 적용하여야 한다.

① 관거의 습윤상태, 관의 종류 및 관경 등을 고려하여 검사방법을 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

② 지수플러그는 기밀을 유지하여 시공이 되어야 하며, 시험구간에서는 공기압이 대기압으로 떨어질 때까지 제거해서는 안된다.

③ 안전을 위해서 시험기간 동안은 시험구간 인근에 사람의 접근을 금지하여야 하며, 시험기구에는 감압장치 등 안전장치가 시설되어 있어야 한다.

④ 공기압 측정기의 정도는 허용 감압량의 10% 이내의 정도를 갖추어야 한다.

7) 공기압시험 절차

1개 시험구간은 맨홀과 맨홀 사이 또는 중간에 맨홀을 포함하여 검사하거나 맨홀 단독으로 검사하며 검사 전에 관거 내부를 청소하고 시험을 한다.

[그림 2-10-7] 공기압시험 절차모식도(관거)

[그림 2-10-8] 공기압시험 절차모식도(맨홀)

<표 2-10-7> 맨홀 규격별 시험 적용기준

맨홀깊이(m)	맨홀직경(㎜)				예비가압 시간(분)	검사압 (kPa)	허용감압량 (kPa)
	900	1200	1500	1800
	측정시간(t, 초)
2.4	14	20	26	33	5	5	0.7~0.8
3.0	18	25	33	41
3.7	21	30	39	49
4.3	25	35	46	57
4.9	39	40	52	67
5.5	32	45	59	73
6.1	35	50	65	81
6.7	39	55	72	89
7.3	42	59	78	97
7.9	46	64	85	105
8.5	49	69	91	113
9.1	53	74	98	121

주)  1.  유럽 규격기준(DIN EN 1610)자료 참조

<표 2-10-8> 공기압시험(관거)의 적용기준 및 검사압(P0)⋅허용감압량(Δ P0)⋅측정시간(t)

구분	대상	검사 방법	예비 가압 시간 (분)	검사압 P0 (kPa)	관경별(d, mm) 측정시간(t, 분)							허용 감압량 Δ P0 (kPa)
					∅100	∅200	∅300	∅400	∅600	∅800	∅1,000
전체 관거	관거 (Ⅰ,Ⅱ)1)	저압형	5	10	3.2) ⑶.3)	3 ⑶	4 ⑶	5 ⑷	8 ⑹	11 ⑻	14 ⑽	1.5
		고압형		20	1.5 (1.5)	1.5 (1.5)	2 (1.5)	2.5 ⑵	4 ⑶	5 ⑷	7 ⑸	1.5
	이음부4)	[그림 2-10-6] (a)경우	0.25	∅1,000 초과 관경에 대해서는 이음부 시험으로 수행하되 초과 관경에 대한 측정시간은 계산식 ⑴에 근거하여 계산하고, 검사압은 신설관거 저압형. 고압형 시험방법에 준함.
		[그림 2-10-6] (b)경우		검사방법 중 저압형, 고압형 중에서 선택하여 수행하되 측정시간 t는 －저압형 방법 : 92 ×[eqn: rm {V}over{A}], － 고압형 방법 : 64 ×[eqn: rm {V}over{A}] (V : 시험공간체적, A : 시험공간에서의 관거면적)

주)  1) 관거Ⅰ: 습윤콘크리트관 및 그 외의 재질관, 관거Ⅱ: 건조콘크리트관

2) 관거Ⅰ의 측정시간

3) 관거Ⅱ의 측정시간

4) 이음부는 관거 전단면 또는 원형단면 가압시험으로 구분

※  계산식  ⑴ : 신설관거시험 시의 측정시간을 계산하며, 표에 제시된 관경이 없거나, ∅1,000 초과하는 이음부 관거전단면 시험시 본 계산식을 근거하여 측정시간을 계산

－ 측정시간(t)(5분 미만은 0.5 단위로, 5분 초과시는 1분 단위로 반올림한다)

t ＝[eqn: rm {1}over{K_p }]× Ln[eqn: rm {P_0 }_` over{(P_0 - Δ`P_0 )}^`]

－ Kp(최대 0.058보다 클 수 없으며, 큰 경우에는 0.058을 적용)

관거Ⅰ＝[eqn: rm {12}over{d}]이며, 관거Ⅱ ＝[eqn: rm {16}over{d}]

－ (계산예시) 연성관 350 ㎜이고 고압형 공기압 시험법으로 시험시 측정시간 t ?

Kp ＝[eqn: rm {12}over{350}] = 0.034 < 0.058

t ＝[eqn: rm {1}over{K_p }]× Ln[eqn: rm {P_0 }_` over{(P_0 - Δ`P_0 )}^`] = [eqn: rm {1}over{0.034 }]× Ln[eqn: rm {20 }_` over{(20 - 1.5)}^`] = 2.29 → 2.5분

<표 2-10-9> 공기압시험 보고서(예시)

사업(공사명):oo하수처리구역(oo분구)관거정비사업

1) 시험일시 : 0000년 00월 00일 (O요일)

2) 시험구간 : 시점 No 4+120, EL. 24.55m

종점 No 4+170, EL. 24.35m 거리 50m

3) 관종(습윤, 건조상태 포함) : 원심력 철근콘크리트관

4) 관경 : Φ400

5) 시험구분 : 경간(●), 이음부(  )

6) 연결형태, 개소 : 본관연결 2개소(Φ300), 지수플러그로 2개소 지수완료

7) 이음부 형태 및 개소 : 소켓고무링/15개소

8) 시험조건

－ 검사방법 : 고압형

－ 초기가압/예비가압시간 : 22kPa/5분

－ 검사압(P0, kPa) : 20

9) 시험결과 :

시험(측정)시간	측정 감압량 (Δ Pf, kPa)	허용 감압량 (Δ P0, kPa)	판정	비고
2.5분	0.7	1.5	합격

10) 압력측정 그래프(작성 예)

※ 공기압시험과정의 압력변화를 0.5분미만 간격으로 측정하여 작성

시험자 (인)

확인자 (인)

※  1.  시험에 불합격할 경우 재시험하고 비고란에 “재시험”이라고 표기한다.

2.  특기사항에는 시험구간 및 시험실시시 특이사항을 기술하되 불합격된 경우 불합격 추정사유 등을 기술한다.

3.0 CCTV조사

3.1 일반사항

3.1.1 적용범위

하수관거공사 및 굴착개량(교체) 공사의 내부검사(CCTV)에 적용한다.

3.1.2 참조기준

1) 상수도공사표준시방서(한국상하수도협회)

2) 하수도시설기준(한국상하수도협회)

3.1.3 제출문

1) 시험계획서를 작성하여 감독관에게 제출한다.

2) 시공도면

감독관이 요구하는 도면을 작성 제출하여야 한다.

3.2 시공

개착 및 비개착공법에 의해 부설된 모든 관거(빗물관 포함)를 되메우기 후 준공하기 전이나 기존 관거의 개보수 계획⋅설계 조사시에 개보수 규모 및 방법을 판단하기 위해서 연결 및 내부검사를 수행한다. 공사의 준공 전에 관거 내부를 검사하도록 한 것은 대규모 건설(택지개발, 공단조성, 공유수면매립)의 경우 관거 매설 후 홍수 등에 의해 관거 내에 토사 퇴적으로 통수단면이 줄어 물의 흐름에 지장을 주기 때문이다.

3.2.1 CCTV조사

1) 800mm 미만의 관거에 대하여 CCTV(closed circuit television)를 관거 내부로 투입하여 균열, 침입수 여부, 이음부 상태, 관돌출 등 전반적인 파손상태를 조사하며, 조사결과를 TV로 관측하여 연속 기록 촬영 후 분석⋅활용하기 위해 발주자에게 영상내용 및 조사보고서를 전산자료(CD) 등으로 제출해야 한다.

2) 유독가스나 산소결핍 등의 우려가 있거나 불가피한 사항의 경우는 발주자와 협의하여 800mm 이상의 관에 대하여도 CCTV로 검사할 수 있다.

3) 침입수 발생우려가 많은 지역에서는 관거 내 불량위치의 정확한 판단을 위하여 지하수위가 관 상단 이상으로 상승하거나 우기시에 CCTV조사를 수행하는 것을 원칙으로 한다.

4) 검사내용은 관 이음부 상태, 경사, 연결관의 돌출 및 접합부, 유수장애 시설물, 토사, 이물질의 퇴적, 관 파손 및 균열, 기타 등이 있으며 <표 2-10-12>과 같다.

5) 내부검사를 하여야 할 사항과 검사양식은 다음과 같으며 전산화하여 향후 유지관리에 도움이 되도록 하여야 한다.

6) 조사대상관 설정 → 준설작업시행 → CCTV설치 → 조사작업 → 영상 및 자료정리의 순으로 실시한다.

관거조사

작업자

관거조사

작업자

지수플러그

TV카메라

지수플러그

일반운전사

관거조사 조수

관거조사 기사

TV카메라차

[그림 2-10-11] CCTV검사

<표 2-10-11> TV카메라(CCTV) 관거조사 보고서(예시)

조사자 :                                              날짜 :

관 종				관 경
관거번호				연 장
GAS.유무				CD No.
맨홀높이				분기관수
거리(m) 이상위치 (*) 이상부위 (상한)	0 10 20 30 40 50							⑴ ⑵ ⑶ ⑷
		* *
	⑴ ⑵ ⑶ ⑷
거리(M)	이상부위		이상코드		이상내용			불량등급

<표 2-10-12> TV카메라(CCTV) 관거조사 집계표(예시)

공 사 명 : 조사위치 :									조사목적 : 조사기간 :											작 성 자 : 적성일자 :
번호	관거제원				이상코드(발생빈도)																									CD No.
	관종	관경	연장	10	11	12	13	20			21	30	31	32	33	34	35	36	37		38		39	40	51	52	53	54	55
이상코드 및 이상내용
10 : 빗물, 오수 11 : 맨홀뚜껑 파손 12 : 맨홀관 파손 13 : 맨홀과 연결부 파손 20 : 지관돌출 21 : 지관접합 구멍										30 : 이음부 파손 및 어긋남 31 : 타관통과 32 : 침입수(오수 우수) 33 : 부식(노후) 34 : 관파손 및 크랙 35 : 관경이 커짐 36 : 곡관거 38 : 관 사행												39 : 관 침하 40 : 관 경사 51 : 그리스(기름찌꺼기) 52 : 모르타르 53 : 토사퇴적 54 : 나무뿌리 55 : 기타 장애물

4.0  일반사항

도급자는 아래자료가 포함된 성과품을 작성 후 발주청과 사전 협의 후 제출하여야 한다.

1) 완료보고서 : 구간별 조서 및 정지영상자료 포함, 수밀시험 결과서

2) 파손 및 오접된 하수관거의 조서, 수밀시험 불합격 조서, 정지영상, 도면, 조치의견 등

3) 용역성과일체가 수록된 DVD(완료보고서, 구간별 조서 및 도면, CCTV 영상자료, 수밀시험 결과 등)

4) 기타 발주청에서 요구하는 성과품

5.0  기타의 경우

가. 본 과업지시서에 정하지 않은 내용은 하수도시설기준, 하수도시설 설치사업 업무처리 일반지침(환경부 생활하수과-4088)호,

하수도공사 시공관리요령등 관련규정에 의거한다.

나. 용역성과는 건설공사 준공기간 내에 공사감독관의 요구에 따라 납품 하여야 한다.

다. 기타 용역계약 일반조건, 설계서, 용역입찰유의서, 용역계약특수조건 및 산출내역서로 구성하며, 상호보완 효력을 가진다.

라. 본 용역에서 작성된 모든 도서 및 시험성과등은 다른 목적에 이용 또는 이용토록 제공할 수 없으며 용역 수행중 취득한 사실을 발주청의 사전 서면승인 없이 시공자등에게 누설하여서는 안되며 누설로 인한 문제점이 발생될 시에는 도급자가 책임을 진다.

마. 본 과업지시서는 계약과 동시에 효력을 발생하여, 과업지시서의 해석에 있어 이견이 있을 경우에는 발주청의 해석에 따른다.

바. 본 용역의 수행 중 도급자의 부주의 등으로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난등의 피해가 있거나, 공익등에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의무를 진다.