내당권역 구립도서관 건립공사

[통신 시방서]

2023. 11.

목     차

Ⅰ.   일   반   시   방   서	2

Ⅱ.   전   문   시   방   서

제 1 장   배     관    공     사	7

제 2 장   배    선     공     사	11

제 3 장   구내통신선로공사 (전화)	17

제 4 장   구내통신선로공사 (LAN)	20

Ⅰ.    일  반  시  방  서

1. 적용범위

본 시방은 내당권역 구립도서관 건립 정보통신공사에 대하여 적용하며,

시방에 명시되지 않은 사항은 다음 해당하는 것을 적용한다.

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

나. 방송통신발전 기본법 및 시행령

다. 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

라. 정보통신공사업법 및 동법 시행령. 시행규칙

마. 접지설비⋅구내통신설비⋅선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준

바. 기타 관련 법규

2. 용어의 정의

가. “발주자”라 함은 대구광역시 서구청 감독관을 말한다.

나. “수급자”라 함은 대구광역시 서구청 정보통신공사를 도급받은 정보통신공사업자(하수급

자 포함)를 말한다.

다. “감리원”이라함은 건설기술관리법 또는 정보통신공사업법에 의한 감리전문회사에 감리원으              로 등록 한자로써 발주자로부터 위임받은 업무를 일정한 자격을 갖추고 책임 감리업무를              수행하는 자를 말한다.

라. “업무담당관”이라 함은 건설기술 관리법 또는 정보통신공사업법의 규정에 따라 공사수행에              따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상지원, 기타 필요한 업무를 수행하게 하기            위한 발주자의 소속직원을 말한다.

3. 공정계획서 제출

가. 수급자는 상세공정계획서를 감리원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 공정계획은 신축공사 전체 공사를 고려하여 다른 공사에 지장이 없도록 작성하여야 한다.

다. 정보통신설비 공정계획서는 다음과 같이 나누어 작성하여야 한다.

1) 정보통신설비 전체 공정계획표 (막대식)

2) 공종별 상세 공정률(PART/CPM)식

3) 시공도 작성 및 승인 신청계획서

4. 시공도서 등의 제출

가. 수급자는 공정별로 공사에 착수하기 전에 감리원에게 시공도서를 제출하여 승인을 받아야              한다.

나. 수급자가 감리원에게 시공도서의 승인을 요청한때에는 감리원이 검토하는데 필요한 자료를             첨부하여야 한다.

다. 수급자는 감리원이 시공도서의 수정, 보완, 변경이 필요하다고 인정하여 요청한 때에는 이에            따라야 한다.

5. 사용자재의 승인

가. 수급자는 공사에 사용되는 모든 자재에 대하여 사용하기 전에 자재사용 승인신청서를 제출             하여 승인을 받아야 한다.

나. 수급자는 자재생산자의 생산시설, 품질관리정도, 판매실적, 자재의 품질검사 성적서 등을 종             합적으로 검토하여 공사의 목적(품질확보, 공기 준수, 안전사고 방지) 달성을 위하여 가장 적           합하다고 인정되는 자재를 선정하여야 한다.

다. 감리원은 자재승인과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 보완을 지시할 수 있으며, 수급자는 반드시 이에 응하여야 한다.

라. 자재사용 승인신청서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 자재견본 및 자재품질에 관한 보증서나 시험성적서

2) 관련규격이나 기준

3) 취급요령, 사용방법 등에 관한 자료

4) 기타 감리원가 요구하는 자료(해당자재를 선정하게 된 사유와 근거 등)

6. 견본제작 및 시공

가. 수급자는 감리원이 요청하는 공종에 대하여는 견본제작 또는 견본시공을 하여야 한다.

나. 수급자는 견본제작 또는 견본시공 과정에서 발견된 문제점에 대하여는 보완대책을 강구하여            시공도서에 반영하여야 한다.

다. 수급자는 감리원이 견본제작 또는 견본시공을 승인한 경우에는 승인된 내용대로 본 공사를             하여야 한다.

7. 자재반입 및 검사

가. 수급자는 자재를 현장에 반입하기 전에 자재반입 계획서를 감리원에게 제출하여 승인을 받             아야 한다.

나. 수급자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 감리원에게 통보하여야 한다.

다. 현장에 반입된 자재 및 장비는 감리원의 승인 없이 장외로 반출하여서는 아니 된다.

라. 공사에 사용되는 모든 자재는 감리원의 승인을 받아야 한다.

마. 수급자는 감리원이 자재검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 각종              시험 및 검사에 소용되는 모든 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

8. 시공검사

가. 공사 중에는 공정별로 감리원의 중간검사를 받아야 하고, 후속작업은 선행 작업의 중간검사            에 합격한 후에 시행하여야 한다.

나. 수급자는 감리원이 검사(기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함 한다) 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 검사에 소용되는 모든 비용은 수급자가 부담한다.

다. 공사 후 매몰이 되어 사후 검사가 곤란한 공정은 감리원의 입회하에 시공 하여야 한다.

라. 수급자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감리원의 검사를 미리 받고 그 결과를             서면 또는 도면으로 받아 두어야 한다.

9. 현장대리인

가. 수급자는 정보통신공사업법 제33조에 따라 본 공사에 적합한 정보통신기술자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주시켜야 한다.

나. 현장대리인은 공사 전반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

10. 현장조직

가. 수급자는 공사 착수 전에 본 공사에 통신설비에 종사하는 인원의 조직표를 감리원에게 제출            하여 승인을 받아야 한다.

나. 현장대리인이나 관련종사자가 공사의 수행상 부적당하다고 감리원이 판단하여 교체를 요구             할 때 에는 즉시 교체하여야 한다.

다. 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 기입하여야 한다.

11. 다른 공사 수급자와의 협조

수급자는 다른 공사에 지장이 없도록 하여야 하며, 다른 공사가 원활히 시행될 수 있도록 필요         한 협조를 하여야 한다.

12. 이    의

도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때, 또는    의    문이 생길 때에는 감리원의 해석 및 지시에 따라야 한다.

13. 사용자재

가. 공사에 사용되는 모든 자재는 KS품이어야 하며, KS품이 없는 경우에는 국내 최상급 신품을             사용 하여야 한다.

나. 자재 생산업체가 다수일 때에는 자체품질관리, 생산시설규모, 생산실적이 우수한 업체에서              생산되는 자재를 사용하여야 한다.

14. 안전관리 등

가. 수급자는 현장내의 타수급자와 유기적인 협조로 전체공사장의 안전관리에 만전을 기하여야             한다.

나. 수급자는 현장실정에 맞는 자체 안전관리계획을 수립하여 시행하고, 정기교육 등을 실시하             여 모든 종사자가 안전관리 규정을 준수하도록 하여야 한다.

다. 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

라. 수급자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민‧형사상의 모든 책임              을 져야 한다.

마. 수급자는 공사 중에 발생할지 모르는 천재에 대해서는 필요한 모든 조치를 강구하여 피해를            최소화 하여야 한다.

바. 수급자는 공사 중에 다른 시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목)에 손상을 주거나, 인명피해, 교            통방해 등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

15. 준공도서의 작성

수급자는 준공과 동시에 감리원이 요구하는 바에 따라 준공도면 을 제출하여야 한다.

16. 착공 및 준공시 제출 서류

가. 착공시 제출 서류

- 착공계

- 현장대리인계

- 현장대리인 재직증명서

- 현장대리인 이력서

- 현장대리인 국가기술 자격증사본

- 정보통신공사업등록수첩

- 보안각서

- 계약내역서

- 예정공정표

- 안전관리 계획서

- 안전관리자 선임계

- 시공계획서

- 품질관리 계획서

나. 준공시 관련 서류

- 준공계

- 준공검사원

- 준공내역서

- 준공도면(CD)

- 준공사진대지(주요 공정의 전․후를 대비할 수 있는 사진)

- 각종 측정자료

- 안전관리비 사용 실적 관계서류

- 각종 보험 증명원

- 기타 발주부서 에서 요구하는 서류

17. 각종시험 결과서 제출

가. UTP (전화,LAN용) 케이블 링크 측정 결과서

나. 방송공동수신설비 TV 레벨 측정 결과서

다. 광케이블 시험 측정 결과서

라. 접지 측정 결과표

18. 기타

공사용 가설 사무실 및 창고는 통신공사 수급자가 설치하여, 가설사무실 및 창고 설치 전에 평         면도 및 배치도 등을 감리원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

Ⅱ.    전  문  시  방  서

제 1 장  배   관   공   사

1. 공통사항

가. 사용전선관의 재질은 설계도면에 의한다.

나. 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는 한 박스류에는 박스커버              을 사용하여야 한다.

다. 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.

라. 관의 굵기는 인입 케이블 외경의 2배 이상의 관을 선정한다.

마. 배관용 박스는 슬리브 매입시 콘크리트 박스를 사용하고 벽체 매입 시는 아웃렛 박스를 사             용하며 아래에 의한다.

1) 전선관 3개 까지 입출시 : 8각 (깊은 형)

2) 전선관 4개 까지 입출시 : 중형 4각 (깊은 형)

3) 전선관 2개 이상 동일방향 입출시 : 중형 4각

4) 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단 부분은 스위치 박스

바. 관의 굴곡 개소는 한 구간만 3개소 이하이며 1개소 최대굴곡 각도는 90°미만으로 하고 구간            의 최대 허용 굴곡 각도는 270°이하로 하며 관의 반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

사. 배관의 1구간이 30m를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 중간 박스를 사용한             다.

아. 관경 28C 이상의 굴곡 개소는 노말밴드를 사용한다.

자. 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 1.5m 이내로 한다.

단, 관끝, 관 상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서              관을 고정한다.

차. 습기 물기가 많은 장소와 옥외로 연결되는 관로는 U형 배관을 지양하며 방습, 방수장치를             보완 하여야 한다.

카. 노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프 샤프트, 기타             벽면에 따라 부설 한다

타. 관을 지지하는 철물은 강제로 관수, 관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따른 것            으로 하고 제작 전에 시공 상세도를 제출하여 감리원의 승인을 받아야 한다.

단, 28ø 이하의 관이 2본 이하일 때는 감리원의 승인을 받아 새들을 사용할 수 있다.

파. 풀박스는 원칙적으로 슬리브, 기타의 구조물에 달아 설치하며 풀박스의 지지는 풀박스의               크기에 따라 환봉 또는 볼트너트로 견고히 지지한다.

하. 관을 지지하는 철물은 슬리브, 기타 구조물에 견고히 설치한다.

거. 전화, TV 수구 및 스피커 등의 설치 위치에는 스위치 박스, 아웃렛 박스 또는 콘크리트박스             을 사용하고 또한 박스카바를 붙인다.

너. 천정 또는 벽 매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 박스카바와 마감면이               6mm 이상 떨어졌을 때는 익스텐션링을 사용한다.

더. 감리원이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 부착하며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는             안된다.

러. 관 상호간의 접속은 카프링을 사용하고 단단하게 결합하여야 한다.

머. 관과 박스 또는 풀박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내, 외면에 록크너트를 사용             해서 접속부분을 조이고 관 끝에는 부싱을 채운다.

버. 철근콘크리트 내에 전선관이 매입될 경우 슬리브 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 않아            야 한다.

서. 배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관 끝에 캡 등을 사용하여               배관이 막히는 것을 방지하며 형틀 철거 후 도통 상황을 신속히 조사하여 통선에 지장을              받지 않도록 한다.

2. 합성수지관 공사(KSC 8454 동등규격이상 전선관)

가. 경질비닐 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 규격에 적합한 것으로 하여야              한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8431 KSC - 8433 KSC - 8434 KSC - 8435 KSC - 8436 KSC - 8437 KSC - 8440 KSC - 8441	경질비닐 전선관 카 프 링 (경질비닐 전선관용) 콘 넥 타 (경질비닐 전선관용) 새 들 (경질비닐 전선관용) 박스 및 커버 (경질비닐 전선관용) 경질비닐 전선관용 부속품 통칙 캡 (경질비닐 전선관용) 노 말 밴 드 (경질비닐 전선관용)

나. 합성수지관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며 전선관 상호 및 배관 부속과의 접속            은 합성수지용 접착제를 사용, 시공시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

다. 합성수지 전선관의 구부림 부분을 가열할 때 너무 과하게 열을 가해서 타지 않도록 시공하             여야 하며, 구부림 부분을 매끈하게 처리하여야 한다.

라. 관 상호 및 관과 박스와는 접속 시에 삽입하는 길이를 관 바깥지름의 1.2배(접착제를 사용             경우에는 0.8배) 이상으로 하고 또한 삽입 접속으로 견고하게 접속하여야 한다.

마. 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가로 하며 온도변화에 따라 신축 등의 영향을 받는            장소에 시설시는 감리원의 지시에 따른다.

바. 관을 콘크리트에 매입할 때는 배관시와 콘크리트 타설시의 온도차에 의한 신축을 고려해               서 시공한다.

사. 관로가 긴 경우에는 적합한 카프링 등을 사용하여 시공한다.

아. 합성수지관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기            쉬운 곳은 피하여야 한다.

자. 합성수지 전선관  및  부속류의 특성

구 분	전 선 관	배 관 부 속 (비 고)
내 전 압	AC 10,000 V에서 1분간 견딜 것.	AC10,000V에서1분간 견딜 것. (KSC - 8437)
인 장 강 도	4.7 ㎏/㎟ 이상	KSC-8437 4항에 적합할 것.
압축 (편형)	KSC-8431 5항에 적합할 것.	KSC-8437 4항에 적합할 것.
내 열 성 내 연 성 낙축충격시험	변화율이 ± 5% 이내일 것. 불꽃이 자연히 꺼짐. 시험편 10개중 3개 이상 파괴되어 서는 안된다.	변화율이 ± 2% 이내일 것. 불꽃이 자연히 꺼짐. 시험편 10개중 3개 이상 파괴 되어서는 안된다.

3. 가요전선관 공사

가. 가요전선관은 2종 가요전선관을 사용한다.

단, 중량물의 압력이 가해질 우려가 있는 경우나 진동발생이 예상되는 장소에는 예외로 한             다.

나. 가요전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 아래 표에 적합한 것을 사용한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8422 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459	금속제 가요전선관 금속제 가요전선관용 카프링 금속제 가요전선관용 콘넥타 금속제 가용전선관용 절연붓싱 금속제 가요전선관용 부속품

다. 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하며 관내의 전선이 용이하게 배선이 되도록 한다.

단, 부득이한 경우는 감리원의 승인을 받아 관내경의 3배로 할 수 있다.

라. 관 및 그 부속품의 단구는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 하여야 한              다.

마. 관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 조영재 등에 확실하            게 지지하여야 한다.

바. 관상호의 접속은 카프링을 사용하여야 한다.

사. 가요전선관을 금속관, 금속물 등과 연결할 때는 콘넥타 또는 접속기 등을 사용하고 기계적,            전기적으로 완전히 접속하여야 한다.

아. 관을 조영제에 부설할 때는 일반적으로 새들 또는 행가 등을 사용하며 그 간격은 새들의 경  우 1m 이내로 한다. 관 끝, 관상호의 접속점 및 관과 복스와의 접속점에서는 접속점에서 0.3m이내에 관을 고정하여야 한다.

단, 수직으로 부설할 때는 사람이 닿을 염려가 없을 때 또는 부득이한 경우에는 감리원의 승           인을 얻어 2m이내로 할 수 있다.

제 2 장  배   선   공   사

1. 공통사항

가. 사용도체의 종별과 규격은 설계도에 의한다.

나. 전선, 케이블은 특별한 것을 제외하고 전기용품안전기준(IEC 규격도입전선)을 사용하여야              한다.

단, 아래의 표는 일반적으로 널리 사용되는 전선류만 기재한 것임.

K S 번 호	명 칭
KSC - 3004 KSC - 3101 KSC - 3102 KS C IEC 60502-1 KSC - 3342 KSC - 3617	고무‧플라스틱 절연전선 시험방법 전기용 연동선 전기용 경동선 0.6/1kV 제어용 케이블 근거리 통신케이블(UTP 케이블) 텔레비젼 수신용 동축 케이블

다. 배선을 하기전에 관내를 충분히 청소하고 반드시 부싱을 채우며 전선의 피복이 파손될 우             려가 있는 곳은 사전에 예방하여야 하며 윤활제를 사용할 경우 절연피복에 침해가 없는 것            을 사용하여야 한다.

라. 수직으로 부설되는 관로 및 닥트 내의 배선은 풀박스 등에서 도체 수직하중 지지를 위                 하여 적절한 간격으로 지지를 하여야 한다.

마. 전선 접속에 사용되는 테이프, 콘넥터, 단자 및 납땜 등은 규격에 적합하여야 한다.

바. 전선의 박스 내 접속은 전선 콘넥터 를 사용하여야 하며 난연성 제품을 사용하여야 한다.

사. 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의 온도             상승값을 넘지 않아야 한다.

아. 전선의 접속 및 분기에 있어서 전선의 강도(인장하중)를 20%이상 감소되지 않아야 한                 다.

자. 전선의 접속은 배관 내에서는 피하여야 하며 배관용 박스, 점검구가 있는 전선 접속용 풀박            스 또는 기구 내에서만 시행하며 각종 배선은 사고의 확대를 예방하고 점검이 용이하도록            정리하여야 한다.

차. 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속해서는 안된다.

카. 비닐전선 등은 피복을 와이어 스트리퍼법이나 연필깎이 법으로 벗기며 케이블류 및 옥내선            등은 단벗기기를 하여야 하며 심선을 손상시키지 말아야 한다.

타. 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸리지 않고 기구, 기타에 의해 눌림을 받지 않도록 하여            야 한다.

파. 전선과 기구 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2종 너트 또는 스프링 와셔를 사용             한다.

하. 전선의 분기는 분기점의 장력이 가해지지 아니하도록 한다.

거. 옥내 통신선은 강전류 전선과 다음과 같이 이격 설치하여야 한다.

‧ 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는  6㎝이상

‧ 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 15㎝이상

(단, 벽면 또는 용이하게 보이지 않는 경우에는 30㎝ 이상)

너. 방화벽을 전선이 통과할 경우에는 금속관에 넣어서 금속관이 벽면보다 돌출되게 하여 그 관            내를 내화성 물질로 충진 시키고 금속관과 방화벽의 틈새는 몰탈로 채워 마감한다.

2. 케이블 공사

가. 케이블의 종류, 심선수 및 굵기는 설계도에 의한다.

나. 케이블을 조영재에 포설할 때는 케이블에 적합한 새들, 스태플 등으로 그 피복을 손상하지             않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점 간의 거리는 2m 이하로 한다. 그리고, 케이             블 상호 및 박스, 기구 등과의 접속 개소에서는 접속점에 가까운 개소에 접속한다.

단, 조영재의 측면 또는 하면에 시설할 경우 케이블 지지는 1m이 하로 한다.

다. 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블에 장력이 가하여 지지 않도록 시설하여야 하며 장력              이 가하여 지지 않는 곳은 발주자와 협의하여 지지점없이 배선할 수 있다.

라. 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 감리원과 협의하여 케이블받침대를 시설             하여 포설하거나 와이어를 시설하여 이에 매단다.

마. 케이블을 콘크리트 등에 직접 매입해서는 안되며 충분한 굵기의 배관에 수용할 경우에는               제외할 수 있다.

바. 보호관에 수용한 케이블의 굴곡 개소수는 2개소 이내로 하고 합계는 180° 이내로 한다.

사. 케이블이 조영재를 관통할 때는 (1-너)항에 준한다.

단, 비닐케이블이 반자틀을 관통할 때는 제외한다.

아. 케이블 배선에서 금속관내 배선을 이행하는 개소에는 절연부싱 유니버설, 터미널캡 등을 사            용 한다.

자. 플로어덕트내에 설치되는 케이블양은 케이블의 피복을 포함하여 단면적 합계가 닥트내부             의 50%를 넘지 않도록 시공한다.

차. 플로어덕트내에서는 전선의 접속을 피하고 정크션 박스내에서 접속이 이루어지도록 한다.

3. 지중케이블 공사

가. 케이블의 직매방법은 설계도에 의한다.

나. 지면을 일정한 깊이로 굴착하여 밑바닥의 잔돌 등 케이블의 외피를 손상 시킬 수 있는 것을           제거 하고 바닥을 평탄하게 다져 굳혀야 한다.

다. 모래를 두께 50mm정도로 바닥에 고르게 깐 후 케이블이 서로 꼬이지 않게 나란히 포설하            고 그 위에 모래를 두께 150mm이상 고르게 덮는다.

라. 부드러운 흙으로 200mm 정도씩 되메워 다지기를 하여야 하며, 파이프를 보호하기 위해 PE            보호판을 설치하여야 한다.

마. 지표면에서 200mm 되는 부분에 비닐시트로 매설표시를 하여 차후 선로 보호를 할 수 있게            하여야 하며 지표에서 쉽게 알 수 있도록 선로변경부분, 직선거리상의 적정개소에 표시물을            시설한다.

바. 케이블의 매설깊이는 별도의 명기가 없는 한 깊이 600mm이상 이어야 하며 차량, 기타 중              량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳은 견고한 관에 넣어 1,200mm 이상의 깊이로 매설하여            야 한다.

사. 직매한 케이블을 도중에 분기, 접속해서는 안되며 필요시 핸드홀 또는 맨홀을 설치하여                시공 하여야 한다.

아. 케이블을 비닐 전선관류에 넣어 직매할 경우에는 가)～나)항,  라)～사)항에 준하고 다)항의             모래를 고운 흙으로 대치할 수 있다.

자. 케이블의 종단을 건물 옥외측에 설치하는 경우 케이블을 지상 2.5m 이상 높이 올리고 지상           으로부터 1.8m를 보호판 또는 철관으로 외상을 받지 않도록 보호한다.

4. 맨홀 공사

가. 맨홀크기, 구조는 설계도에 따라 시설하며 구조는 통상 콘크리트 제품으로 하고 케이블의              인입 및 굴곡이 적합한 크기로 하여야 한다.

나. 맨홀내에는 물이 고이지 아니하도록 배수에 대해서 각별히 유의 하여야하며 관로를 통하여             맨홀내로 물이 흘러들어오지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

다. 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 이에 견디는 구조로 하여야 한다.

라. 맨홀 벽에는 케이블 및 접속부를 지지하기 위하여 벽에 지지 금물을 설치하여야 한다.

마. 깊이가 1.2m를 넘는 맨홀에는 승강용 금속제 사다리를 시설하여야 한다.

바. 전화용 맨홀은 접지설비⋅구내통신설비⋅선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준 규격에 준한다

사. 카바는 물이 침입할 수 없는 구조로 하고, 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 염려가 있는    것은 이에 견딜 수 있어야 한다.

아. 지중함내의 폭발, 인화, 부식 또는 독성 가스가 침입할 우려가 있는 경우에는 이들의 침입              을 방지할 수 있도록 조처를 하여야 한다.

자. 지중함내의 모든 철재류는 용융아연도금된 것을 사용하여야 하며, 케이블의 차폐층이나 금             속류를  접지하여야 한다.

차. 다음의 장소에는 지중함을 시설하여야 한다.

∙ 케이블이 지중에서 분기 되는 경우

∙ 건물의 인입, 인출구 부근

∙ 관로의 구배가 커서 케이블의 미끄럼 방지를 위하여 필요한 경우

∙ 기타 지중 전선로의 설치 기술상 필요한 경우

5. 풀박스 설비 공사

가. 박스의 모양은 설치장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하고, 함 1.2mm, 전비                  1.6mm 이상의 두께를 갖는 철판제로서 내외부에는 방청도장 1회 후 지정색을 2회 도장한             다. (단, 외부에 매입시는 방청도장 2회임)

나. 풀박스 내면의 파이프는 콘넥타, 록크너트 및 부싱으로 마감한다.

다. 천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정 틀목에 보강하여 틀목에 고정하여야 한              다.

라. 피트 내에 설치되는 풀박스는 4군데 이상 벽면에 인서트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

제 3 장  구내통신선로공사(전화용)

1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방은 건물내외에 시설하는 구내통신선로공사(전화)에 필요한 배관, 배선, 기기의 설치,             조정, 시험 검사 등을 시공하는데 적용한다.

2. 기기의 설치

가. 전화 아웃렛 설치높이는 박스 중앙을 기준으로 하며, 설계도서에 별도 표기가 없는 경우는             바닥에 400mm 높이로 시공하며, 콘센트 및 TV 아웃렛 등과 나란히 설치시는 200mm 정도            이격하여 설치한다.

나. 전화 단자용 서버랙 상세 규격은 도면 및 견적서 참조한다.

다. 서버랙내 배선은 질서있게 배열하여야 하며, 케이블 접속부위는 납땜 또는 랩핑 한다.

라. 서버랙내 보호기가 설치되는 부분은 함의 부식 및 절연이 불량하지 않도록 조치를

취하여야 한다.

마. 전화를 위한 기본 배선 및 배관, 단자함, 수구에 대한 공사범위를 규정하며 기타 장비 및 시            험은 제외한다.

바. 전화용 모듈러잭은 다음과 같다.

1) 전화용 모듈러잭 : RJ-45(8PIN)

2) 시스템박스 : 전화 RJ-45(8PIN)x1개, LAN RJ-45(8PIN)x1개 내장형(현장여건에 따라 반영)

사. 전화용 케이블의 규격

1) 전화 : UTP 케이블 0.5mm x 4P, UTP 케이블 0.5mm x 25P 사용

2) 전화는 CAT.5E으로 멀티미디어 통신이 가능한 규격을 선정한다.

3. 배선 공사

가. 배선에 사용하는 통신용 전선의 종류, 굵기, 선 가닥수는 설계도에 따르고 관계 법규에 의하           여 시공한다.

나. 어떠한 경우에도 동일 배관 및 박스 내에 통신선과 전원선을 함께 입선하지 않아야 한다.

다. 단자함으로부터의 케이블은 중간단자함 또는 전화용 콘센트, 시스템박스로 분기하여야 한다.

라. 바닥으로부터의 인출케이블은 시스템박스내 연결기구를 설치하여 돌출되지 않도록 하여야              한다.

마. 중간단자함과 단말기기의 배선은 4P CAT.6를 사용한다.

바. MDF와 주단자함, 중간단자함 사이의 배선은 0.5mm 이상의 UTP CAT.6 케이블을 사용                하여야 한다.

4. 케이블의 중심반경

케이블은 굴곡할 때에는 피복이 손상되지 않도록 주의를 하여 그 굴곡반경을 케이블 완성 바          깥지름의 6배 이상으로 한다.

5. 단자함내의 배선처리

단자함내의 배선은 전선을 일괄해서 정연하게 단자에 접속한다. 전선은 여유를 갖게해서 무리          가 없는 정도로 굴곡한다.

제 4 장  구내통신선로공사(DATA용-LAN,IPT,무선AP)

1. 일반사항

가. 수직, 수평 배선처리

POINT TO POINT CABLEING 이란 통합 주단자함에서 층별 TPS내에 설치되는 통합서버랙

및 OUTLET 까지의 배선을 의미하며, 다음과 같이 구성하는 것을 원칙으로 한다.

1) 구내통신실내 배선반은 자립형 서버랙으로 구성한다.

2) VOICE IDF와 DATA IDF는 향후 변경을 대비하여 확장성을 둔다.

3) LAN OUTLET는 RJ-45(8PIN) 을 사용한다

4) 통합단자함에서 각 단말까지의 배선은 최단 직선거리를 원칙으로 한다.

5) 구내통신실 케이블 처리는 케이블 트레이를 사용한다.

6) 통합단자함에서 종단 OUTLET까지의 케이블 포설은 파이프 배관을 사용하여 포설                      하여야 한다.

7) 초단 OUTLET에서 종단 OUTLET까지 넘어가는 케이블은 단선으로 인한 재연결이나 꼬                 임이 없이 포설되어야 한다.

8) 배선반 및 OUTLET에 케이블 연결시 칼라코드 표시에 준하며, 반드시 IN, OUT 연결을                 용이하게 할 수 있도록 라벨을 표시하여야 한다.

9) DATA용 케이블의 규격

1) LAN,IPT,무선AP : UTP 케이블 0.5mm x 4P

2) 케이블은 CAT.6A으로 멀티미디어 통신이 가능한 규격을 선정한다.

2. 현장품질관리

가. 시공 상태 확인

1) 수급인은 배선공사 완료 후 아래 항목에 대하여 감리원의 확인을 받아야 한다.

2) 시공 상태 확인 항목

• 배선상태

• 케이블과 커넥터의 접속 상태

• 케이블 단말처리 상태