서구청 화장실 환경개선 공사

-전기 표준시방서-

2019. 06.

대구광역시 서구청

목	차

제 1 편   일 반 시 방 서

제 1 장  일반 공통 사항

제 2 장  옥내 배선 공사

2.1 일반사항

2.2 금속관 배선

2.3 합성수지관 배선

2.4 금속제가요전선관 배선

2.5 케이블 배선

2.6 케이블트레이 배선

제 3 장  구내전선로 공사

3.1 일반사항

3.2 지중전선로 공사

3.3 인입선 공사

제 4 장  조명설비 공사

4.1 일반사항

제 5 장  분전반 및 배선기구 공사

5.1 분전반

5.2 배선기구

제 6 장  동력설비 공사

6.1 일반사항

6.2 기기 및 재료

6.3 시공

제 1 편  일 반 시 방 서

제 1 장  일반 공통 사항

1.1 일반사항

1.1.1 총 칙

1.1.1.1 적용범위

1) 이 시방서는 ‘서구청 화장실 환경개선 공사’ 전반에 적용한다.

2) 이 시방서는 전반적인 전기설비에 관한 표준을 나타내는 것이다.

3) 이 시방에 기재된 이외의 건축 및 기계설비에 관한 사항은 건설교통부제정 "건축공사 표준시방서"와 건축

설비공사 표준시방서(기계부문)"에 따른다.

4) 이 시방은 내용 중 선택적 사항으로서 그 지정이 구체적으로 필요한 것은 특기(특별)시방 에서 정하도록

한다.

5) 본 시방에 수록된 사항은 각 공종에 해당되는 사항만 구분 적용한다.

6) 이 시방은 전력기술관리법에 의한 설계, 감리부분에 적용하며, 특기시방서 및 설계도서가 우선을 갖고 그곳

에 명기되지 않는 사항에 대하여 적용한다.

1.1.1.2 용어의 정의

이 시방에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1) "계약서"라 함은 공사도급계약서와 계약조건 등 계약 약관과 설계서, 설계도, 시방서 (현장 설명서 및 현장

설명서에 대한 질의 답변서를 포함한다.) 등 설계도서 그리고 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

2) "시방서"라 함은 일반(표준)시방서, 특기(특별)시방서로 분류하며, "일반(표준)시방서"라 함은 공사 시행과정

에서 계약자가 준수하여야 할 각 공정별 기술적 기준을 공사기능별로 일반적인 사항을 규정한 서류를 말하

고, "특기(특별)시방서" 라 함은 당해 공사에 있어서 특히 주의해야 할 사항과 일반시방서에 명기되지 않는

사항 또는 설계상 해석의 차이가 발생할 우려가 있는 사항 등을 규정한 서류를 말한다.

3) "발주자" 라 함은 전력기술관리법 제2조 제1호 규정에 의한 전력시설물 공사를 하기 위하여 설계업자, 전기

공사업자, 감리업자에게 전기공사 도급계약 및 용역을 발주하는 자를 말한다.

4) "감독원(업무담당자)" 이라 함은 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지 보상지원 기타

필요한 업무를 수행하게 하기 위하여 발주자가 지정한 소속직원을 말한다.

5) "공사업자" 라 함은 전기공사업법 제2조 제3호의 규정에 의한 전기공사업자를 말한다.

6) "현장대리인(현장기술관리인)" 이라 함은 건설공사 도급계약조건 제7조(현장 대리인) 및 건설업법 제33조

(건설기술자의 배치), 전기사업법 제19조(책임전기기술자의 현장배치), 그 밖의 관계법규에 의거하여 수급자

가 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사 관리 및 기술관리 그 밖의 공사업무를 시행하는 현장원을

말한다.

7) "감리" 라 함은 전력시설물공사에 대하여 발주자의 위탁을 받은 감리업체가 설계도서, 기타 관계서류의 내

용대로 시공되는지의 여부를 확인하고, 품질, 시공안전 및 공정관리 등에 대한 기술 지도를 하며, 관계 법

령에 따라 발주자의 권한을 대행하는 것을 말한다.

8) "감리원" 이라 함은 한국전력기술인협회에서 발급하는 감리원 자격수첩을 취득한 자로써 감리원 교육훈련

을 이수하고 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

9) "지시" 라 함은 발주자 측에서 발의하여 감독원(업무담당자)이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에 관

한 방침, 기준, 계획 등을 일러주고 실시하게 하는 것을 말한다.

10) "승인" 이라 함은 시공자 측에서 발의한 사항을 감독원이 서면으로 동의하는 것을 말한다. (감리원도 동일

하다.)

11) "입회" 라 함은 감독원 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 임석(臨席)하여 시공 상황을 확인하는 것을

말한다.

12) "지급자재" 라 함은 발주자 측에서 공급하는 사급자재, 차관도입자재, 기자재, 기타 제작물 등을 말한다.

13) "도급자재" 라 함은 시공자(공사업자)가 공급하는 자재를 말한다.

1.1.1.3 공사의 시행

1) 감독원(업무담당자)의 임무

① 공사감독원(업무담당자)은 발주자 측 관련제반 규정 및 전력기술관리법에 의한 전력시설물 공사감리 업무

수행지침에 따라 업무를 수행 확인 한다.

② 공사감독원은 공사업자에게 착공계 재출전 설계도서(설계서), 시방서, 내역서 등을 충분히 검토, 확인하도

록 하고 또한 감리업자가 선정된 후에도 감리원에게 해당공사 시행 전에 설계도서등의 검토, 확인을 하도

록 해야 한다.

2) 시공자의 의무

① 시공자는 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시행하고 완성하여야 하며, 다음의 책임을 수

행하여야 한다.

a. 설계도서에 의한 정확한 시공

b. 안전시공 및 재해에 대한 책임

c. 공사의 최종인수 전까지 보호책임

d. 완성된 공사의 시공하자에 대한 보수책임

② 시공자(공사업자)는 시공 전(착공신고서 제출 전)에 설계서를 충분히 이해하고 예상되는 문제점을 미리

파악하여 발주자 측과 협의 후 처리하고 이때 발견하지 못한 부분은 시 공자(공사업자)에게 책임이 있다.

③ 시공자는 계약서에서 특별히 정한 것을 제외하고는 공사의 시행으로 인하여 발생되는 손해와 손상에 대하

여 책임을 져야 한다. 또한 시공자는 발주자 측의 공사를 최종인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호

하고 관리할 책임이 있다.

④ 시공자는 공사의 목적물이 손상을 받을 때 또는 공사의 목적 등이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또

는 감독원(업무담당자)의 지시에 따라 조치하여야 하며, 또한 시공자는 목적물의 품질에 대하여 책임을 져

야 한다.

⑤ 감독원의 검사 승인 후일지라도 시공 불량으로 인한 사고의 책임은 시공자에게 있다.

3) 감리원의 의무

① 감리원은 감리계약서에 규정된 업무를 성실히 수행하여야 하며, 업무수행상 취득한 내용에 대해서는 기밀

을 유지하여야 한다.

② 감리원이 수행해야 할 범위는 전력기술관리법 제12조, 제14조와 동시행령 제23조 및 시행규칙 제 22조의

규정에 의하여 성실히 수행해야 한다.

③ 감리원은 계획서, 설계도면, 시방서, 공사비내역서, 기술계산서, 공사계약의 계약내용과 당해공사의 조사설

계보고서 등의 내용을 완전히 숙지하여야 함은 물론 창의력을 발휘 하여 새로운 방향의 공법개선 및 예산

절감을 기하도록 노력하여야 한다.

④ 감리원은 설계도서등에 대하여 공사계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장실정과 부합여부 등 현장시공

을 주안으로 하여 공사 착공 전에 검토하여야 하며 검토내용에는 다음 내용이 포함되어야 한다.

a. 현장여건에 부합 여부

b. 시공의 실제가능 여부

c. 타 사업 또는 타 공정과의 상호 부합여부

d. 설계도면, 시방서, 기술계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호일치 여부

e. 설계도서의 누락, 오류 등 불명확한 부분의 존재여부

g. 산출내역서상의 수량과 계약수량과의 일치여부

h. 시공시 예상문제점 등

⑤ 감리원은 공사 착공전 설계도면, 시방서 등의 검토결과 불합리한 부분, 착오, 불명확하거나 의문사항 이

있을 시는 그 내용과 의견을 발주자에게 보고하여야 한다.

또한 공사업자에게도 공사 착공전 설계도서 및 산출내역서 등을 검토하도록 하여 검토 결과를 보고받아야

한다.

1.1.1.4 관계 법규 및 제 규정

1) 본 공사에 적용되는 주요 법 령 규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 본 공사에 적용 가능한 범위 내에

서는 본 공사의 시방서 일부를 구성하고 있는 것으로 본다. 또한 이들 법령규칙 및 그 밖의 기준 등은 본

공사 계약일 현재 최근 간에 유효한 것으로서 본 시방서의 내용을 적용한다.

① 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법 및 관계 령 규칙, 전기설비기술 기준

② 산업자원부 추천 내선규정, 배전규정

③ 전기통신기본법, 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙

④ 소방법, 소방기술기준에 관한 규칙

⑤ 산업안전보건법 및 관계 령 규칙

⑥ 항공법 및 관계 령 규칙

⑦ 한국전력공사의 전기공급규정

⑧ 전기용품안전관리법 및 관계령 규칙

⑨ 건축법, 건설기술관리법, 건설업법 및 관계령 규칙

⑩ 기타 본 공사와 관련된 관계 법규 령 규칙 고시 명령 조례 등과 위에서 언급한 관계법과 유관되는 제반법

령 등

2) 본 공사에 대한 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 관계 법규에 따라 시공하여야 한다.

3) 본 공사에 관계 법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감리원과 협의하여 감독원(업무담당자에게 보

고 후 시행한다.

1.1.1.5 관공서의 수속

1) 공사업자는 공사착공과 동시 공사에 필요한 관계관서(한전, 한국전기안전공사, 지자체, 소방서 등)의 수속

(허가, 신고, 검사 등)을 발주자 측을 대행하여 필하여야 하며, 상기 수속에 필요한 제 경비는 계약서에 특

별히 지정한 것을 제외하고는 수급자 부담으로 한다. (단, 실 납부금은 발주자 측에서 지불함.)

2) 공사업자는 전기수용신청을 하여야 하며 신청 시기는 저압인 경우는 착공 후 30일 이내, 특고압 수전의 경

우는 감독원(감리원)과 협의한 시기와 전기사업법 시행규칙 제21조에 의한 시기로 한다.

3) 공사업자는 계약서에 특별히 지정한 것을 제외하고는 전기사업법 제45조 제1항에 의거 자가용 전기설비에

대한 전기안전관리담당자를 선임하여 안전관리 업무를 성실히 수행 하여야 한다. (단, 전기안전관리담당자

의 선임기간은 동설비의 인도시 까지로 한다.)

1.1.1.6 설계도서 적용순위

1) 공사 계약문서의 적용상 우선순위

특별히 계약에 명기되어 있지 않을 경우의 공사계약문서의 적용상 우선순위는 다음과 같다.

① 계약서

② 계약특수조건 및 일반조건

③ 특기(특별)시방서

④ 설계도면

⑤ 일반시방서 또는 표준시방서

⑥ 산출내역서

⑦ 승인된 시공도면

⑧ 관계법령 유권해석

⑨ 감리원의 지시사항

2) 설계도서 적용 시 고려사항

① 설계도면 및 시방서의 어느 한쪽에 기재되어 있는 것은 그 양쪽에 기재되어 있는 사항과 완전히 동일하게

다룬다.

② 숫자로 나타낸 치수는 도면상 축척으로 잰 채수보다 우선한다.

③ 특기(특별)시방서는 당해공사에 한하여 일반시방서에 우선하여 적용한다.

④ 특기(특별)시방서 및 도면에 기재되지 않은 사항은 일반시방서에 의한다.

⑤ 상기 각항 이외의 사항에 대해 공사계약문서 상호간에 차이와 문제가 있을 때는 감리원의 의견을 참조 하

여 발주자가 최종적으로 결정한다.

1.1.1.7 경미한 변경

공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경을 감리원 및 감독원(업무담당자)과 협의하여 변경 시공할 수 있다. 그러나 저작권법 제13조에 의한 부분과 기술적인 변화가 심한부분에 대하여는 설계사무소와 협의하여 변경해야 한다.

1.1.1.8 정 산

정산에 관해서는 감리원과 감독원에게 충분히 이해되도록 한 후에 감독원이 정산을 인정한 경우 설계서의 해당단가를 기준으로 하여 실제시공(제작)된 목적물의 정확한 수량으로 정산할 수 있다.

1.1.2 공사현장 관리

1.1.2.1 일반사항

1) 공사현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 그 밖의 사고 방지를 철저

히 한다.

2) 공사관계자 및 제 3자에게 피해가 미치지 않도록 안전, 위생관리 및 공해방지를 한다.

3) 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 기성부분의 설비는 안전한 방법으로 보호한다.

4) 공사장 내에서 발생되는 재료 및 물품 등은 모두 감독원(감리원)이 지정하는 현장내의 장소에 정리 보관

하고, 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외(場外)로 반출한다. 해체 및 발생재료의 처분 또는 재사용에

대하여는 감독원(감리원)의 지시에 따른다.

5) 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.

1.1.2.2 가설물

1) 현장관리 운영상 필요한 현장사무소, 작업장, 창고 및 화장실 등은 수급자 부담으로 설치할 수 있다.

설치장소는 공사 진행에 장해를 주지 않는 곳으로 감독원(업무담당자)의 승인을 받는다.

2) 휘발유, 신나 등과 같은 인화성 물질은 격리된 저장소에 보관하며, 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의

저장소등은 건축법, 소방법 또는 관계 법규에 따라 방화구조로 하거나 불연 재료를 사용하고 소화기를

비치한다.

3) 공사용 비계 및 발판 등을 설치할 때에는 견고하고 안전하게 설치하며 항상 그 위치보존에 주의한다.

4) 공사용수 및 전력은 특기시방서에 명기하지 않는 한 감독원(감리원)과 협의하여 수속 절차를 밟아 시설한

다.

5) 모든 가설물은 사용 후 공사업자 부담으로 철거하여야 하며, 주위는 청결히 원상 복구하여야 한다.

6) 가설물이 사용 중에 있다 해도 공사 진행상 장해가 될 경우에는 감독원(감리원)과 협의 하여 이전 또는

철거하여야 한다.

7) 각종설비 제작에 필요한 동력, 전열, 용접 등에 사용된 전기요금은 계약사항에 특별히 명기가 없는 한

공사업자가 부담하여야 한다.

8) 가설건물의 설치기준은 건축시방에 준한다.

1.1.3 기기 및 재료

1.1.3.1 일반사항

1) 가설공사용 재료 또는 특기(특별)시방에서 정하는 바를 제외한 모든 기기 및 재료는 신품으로써 전기용품

안전관리법, 한국 산업규격(KS), 공산품 품질관리법, 그 밖의 준용기준 에 적합한 표준품 이상으로 한다.

2) 도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않는 경우에는 그 밖의 제반설비와 균형을 고려하여

감리원(감독원)의 승인을 받아 선정한다.

3) 기기 또는 장치에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착하되 전기용품

안전관리법, KS, 공산품 품질관리법, 그 밖의 준용기준에 적합한 것으로 한다.

4) 자재반입은 공정표를 검토하여 적정한 시기에 반입되어 공사가 지연되는 일이 없도록 한다.

1.1.3.2 기기 및 재료의 관리

1) 공사현장에 반입된 검수자재 및 시험합격 재료는 감리원(감독원)이 지시하는 장소에 정리하여 보관하고,

불합격된 자재는 시공자로 하여금 지체 없이 공사현장 밖으로 반출한다.

2) 자재 관리 시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의하여야 하며, 위험물 인화성 자재는

방화안전대책(소화기 설치 등)을 강구한다.

3) 관류(강관, 동관, PVC관 등)는 규격별로 분리 보관하고, 관내에 이물질이 들어가지 않도록 하며 시공 시

이상여부를 확인한다.

4) 모든 기기 및 재료는 현장 반입 전에 감리원(감독원)에서 보고하여야 하며, 품질 및 수량에 대한 검수를

받아야 한다. 반입 시 파괴된 자재는 다시 반출하여 완전품이 된 후 재반입하고 검수를 받아야 한다. 다만

경미한 고장이나 손괴된 부분이 있는 경우로서 현장에서의 보수가 용이한 경우에는 감리원(감독원)의 승인

을 얻어 현장에서 보수 할 수 있다. 또한 운반 중도금이 벗겨지거나 벗겨진 경우에는 현장 도착전후

재도장하여 부식을 방지하며, 기능의 저하나 수명단축이 발생치 않도록 유의하고 현장보관 중 손괴가

발생치 아니하도록 수급자 책임 하에 철저히 보관한다.

1.1.3.3 시험 및 검사

1) 현장에 투입하는 기기 및 재료의 시험 및 검사의 방법은 관계법규, KS, 그 밖의 준용기준, 전기설비검사

업무처리지침(한국전기안전공사) 등의 규정에 따른다.

2) 주요 기기 및 재료는 감리원(감독원)의 입회하에 공장시험을 실시하고, 시험성적서를 제출하여야 한다.

3) 공정 중 특기(특별)시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료, 시공에 대한 시험 및 검사를

행한다. 다만, KS에 의한 규격품과 공인기관의 시험성적서 또는 검사 증 등에 의하여 인정된 것 또는

감리원(감독원)이 승인하는 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할 수 있다.

4) 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여 한다.

1.1.3.4 절연저항

저압전로의 절연저항을 전선 상호간, 전선과 대지 간, 개폐기 또는 과전류 차단기로 구분될 수 있는 전로마다

1MΩ 이상이어야 한다.

1.1.3.5 지급자재

1) 지급자재의 종류, 수량, 인도 장소 등은 특기(특별)시방에 따른다.

2) 지급자재는 조달 주문 전 감리원(감독원)의 승인을 받는다.

지급자재를 인수할 때에는 감리원(감독원)의 입회하에 검수하고, 검수 후 적정하게 보관한다.

1.1.4 시공

1.1.4.1 일반사항

1) 모든 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 설계도서,

공정표, 시공계획서, 제작도 등에 따라 확실하게 시공한다. 다만, 명시되지 않은 사항은 감리원(감독원)과

협의하여 처리한다.

2) 모든 설비는 모든 극한 상태를 극복하여 만족스럽게 운영되어야 하며, 적절히 보호될 수 있도록 시공되어

야 한다.

3) 케이블의 연결, 종단처리 등과  특수설비의 시공은 전문기술자에 의하여 시공되어야 하며, 해당 분야에

전문기술자격 제도가 있는 경우는 면허자격자에 의하여 시공되어야 한다.

1.1.4.2 공정표 및 시공계획서

1) 공사업자는 공사 착공 시에 다음 사항을 감리원(감독원)에게 검토를 받은 후 제출하여야 한다.

시공계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 착공계

② 시공체제 (운영조직, 인원 구성 등)

③ 현장대리인계, 현장대리인 이력서, 현장대리인 자격증 사본, 안전관리 담당자

④ 계약내역서

⑤ 예정공정표

⑥ 시공방법 (공사시행의 순서, 방법, 특수공법 등)

⑦ 사용자재 (자재수립 계획서)

⑧ 인력동원계획

⑨ 품질관리계획

⑩ 안전관리계획서 (유해위험 방지대책)

⑪ 환경대책

2) 공사업자는 착공에 앞서 시공계획서 등을 제출하고 감리원(감독원)의 승인을 받는다. 공정표에 변경이

생긴 경우에는 변경공정표를 지체 없이 제출하여 감리원(감독원)의 승인을 받는다.

3) 필요에 따라 각 공사의 세부공정표 및 세부시공계획서를 작성하여 감리원(감독원)의 승인을 받는다.

4) 기타사항은 전력시설물 공사감리 업무수행지침 2.5에 따른다.

1.1.4.3 제작도 및 시공도

1) 공사업자는 기기제작 및 시공상 필요한 도면 또는 견본을 제시하여 감리원(감독원)의 승인을 받는다.

2) 공사업자는 감리원(감독원)이 필요하다고 인정하여 시공도(Shop Drawing)를 요구하는 경우에는 시공도를

작성하여 감리원(감독원)의 승인을 얻은 후 시공하여야 한다. 제출시기 및 부수 등은 감리원(감독원)의

지시에 따른다.

1.1.4.4 공사보고

1) 공사에 관한 상황, 작업내용, 자재의 반입 및 반출, 기후조건 그 밖의 필요한 사항을 기재한 공사보고서를

감리원(감독원)에게 제출하여야 한다.

1.1.4.5 별도 발주공사와의 관계

1) 공사 진행상 관계되는 별도 발주공사와의 협의가 필요할 때에는 감리원(감독원)의 입회하에 해당 공사

관계자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

2) 특히 건축 구조적으로 결함을 발생시킬 우려가 있거나 마감과 관계되는 공사가 본 공사로 인하여 다른

공사업자에게 피해를 유발시켜서는 아니 되며, 만약 이러한 상황이 발생 되었을 때에는 감리원(감독원) 및

다른 공사업자와 충분한 협의를 거쳐 복구되어야 한다.

1.1.4.6 공사사진

1) 공사완공 후 용이하게 공사점검을 할 수 없는 설비, 감리원(감독원)이 부재중 시공된 설비, 감리원(감독원)

이 필요하다고 인정하는 설비는 천연색 사진을 촬영하여 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 감리원

(감독원)에게 제출한다.

2) 시공 중 촬영하는 경우에는 공사의 집행과정과 질을 판별하기 용이하도록 촬영하며, 가능한 매 20%

공정시마다 촬영하고, 시공종별이 바뀔 때마다 촬영한다.

3) 촬영된 사진을 공정순서대로 사진첩 등에 설명을 기입하여 정리하고 감리원(감독원)에게 제출한다.

제출부수, 시기 및 기타 필요한 사항은 감리원(감독원)의 지시에 따른다.

1.1.4.7 시공검사 및 입회

1) 공정 중 특기(특별)시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.

2) 시공 후에 매몰 또는 은폐되어 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 감리원(감독원)의 입회하에 시공

한다. 또한 감리원(감독원)의 검사가 사정상 어려울 경우에는 사진을 촬영하여 보관한다.

1.1.4.8 유지보수관리를 위한 표시

1) 각종 분전반, 배전반, 단자반, 접속함 등에는 도면에 명기된 해당 기기의 기호를 표시하여야 하며, 도면에

기기 기호가 없는 경우에는 감리원(감독원)의 승인을 얻어 기기 기호를 표시한다.

2) 각종 배선이 공동구, 피트에 설치된 것은 전압, 상별, 간선 또는 분배전반의 회로번호, 부하명(부하명,

분전반 또는 제어반명 등)을 명기하여 공동구, 피트 등의 개구부나 입구, 매 20m 이내 간격마다 표시판을

설치한다. 배관에 의한 배선을 풀 박스 또는 연결박스 내에서 시행하고 부하단에도 표시하여야 한다.

3) 각종 간선의 상별은 변압기로부터 일괄되게 표시하여야 하며, 전선가닥수가 5개 이상의 경우에는 전선을

찾기 용이하도록 전선번호를 양단 및 풀 박스, 연결박수 등이나 단자함 내에 설치하여야 한다.

4) 이와 같은 각종 기호는 준공도면에 반드시 표시하여야 한다.

1.1.4.9 준공도면

1) 공사업자는 공사 시공 중 도면 등과 다르게 시공한 부분은 즉시 현장 보관도면에 기재하여(배선경로의

변경, 각종 기계기구 장치 등의 위치변경, 수구위치의 변경, 기계기구의 특성변경 등도면 등의 기재사항과

다른 것을 포함하여 실제 시공한 전체 공사를 말한다) 준공시 준공도면을 작성하는데 이용하여야 한다.

2) 공사업자는 공사 준공검사를 필한 후에 도면과 다르게 시공한 부분을 공사업자 부담으로 수정한 후 감리원

(감독원)이 지시하는 기일 내에 수정을 요하는 사항이 완전히 수정되었는지의 여부를 확인 받아 완전하다

고 인정되는 경우 원도와 복사된 청사진을 준공서류와 함께 감리원(감독원)에게 제출한다. 제출시기 및

제출부수 등은 감리원(감독원)의 지시에 따른다.

1.1.5 안전보건 관리

1) 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하고, 산업재해 발생의

방지에 노력하여야 한다.

2) 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리 체제를 구성하여야 하며, 안전 보건관리규정을

작성하고 감리원(감독원)에게 제출하여 승인을 얻어야 한다. 안전수칙에 따라 작업전 재해방지에 필요한

주의를 교육 등으로 충분히 주지시키고 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

3) 하도급 공사계약을 체결할 때에 노동부장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 표준안전관리비를

공사금액에 계상하여야 한다. 계상된 안전관리비는 공사현장의 재해 방지 및 근로자의 보건관리에 사용

하며, 다른 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

4) 인적, 물적 사고가 발생하였을 시는 즉시 감리원(감독원)에게 보고하고, 민형사상의 모든 책임은 공사업자

(수급자)가 지며 모든 경비도 공사업자(수급자) 부담으로 해결 또는 종결하여야 한다.

5) 공사업자는 공사 진행에 있어서 부근 거주자 및 통행자에게 소음, 진동, 교통장애 및 분진 등으로 생명,

신체 및 재산에 대한 피해, 불편이 없도록 주의하여 시공하여야 한다.

6) 공사업자가 고용하는 시공 종사자가 신체적, 정신적 및 기능적으로 부적당한 행위가 있을 때에는 감리원

(감독원)이 즉시 그의 교체를 요구할 수 있으며, 불안전한 자의 현장투입을 금하여야 한다.

7) 안전관리책임자가 장기 출장할 때에는 후임자를 선정하고, 감리원(감독원)에게 승인을 얻어야 한다.

8) 공사업자는 전선, 전력케이블을 지하매설 시에는 굴착공사 착수 전 상하수도, 도시가스, 통신 및 전력

케이블 등의 지장물에 대해 위치, 용량, 상태 등을 파악하여 재해가 발생되지 않도록 보안대책을 수립 후

공사를 착수하여야 한다.

9) 작업현장에 출입하는 사람은 필히 적절한 안전장구 및 보호구를 착용하도록 하여야 한다.

10) 모든 작업도구 및 공기구는 사전에 점검하여 견고한 것만을 사용하도록 한다.

11) 야간 작업시에는 충분한 조명을 하여야 한다.

12) 작업전, 작업중 음주행위를 금하고, 함부로 큰소리로 담소하거나 모닥불을 피우는 일이 없도록 하여야

한다.

13) 모든 중량물은 감리원(감독원)이 입회한 후 시공책임자의 책임으로 안전하게 운반하여야한다.

14) 휴전작업 및 위험 작업 시에는 감시자를 배치하여 근접되지 않도록 하여야 하며, 감리원(감독원)이 입회

하여 시공책임자의 지시에 따라 안전하게 작업이 완료되도록 하여야 한다.

15) 전선로의 휴전 및 정전 작업 시는 필히 정전여부를 점검하고 접지 후 작업하여야 한다.

16) 공사장에 시설하는 임시전기설비는 보행과 차량통행 및 작업에 지장이 없도록 하여야 하고, 저압선이라도

충전부가 노출되지 않도록 시설하여야 한다. 또한 장시간 사용할 때는 "전기설비기술기준"에 적합하도록

시설하여야 한다.

17) 공사에 필요한 자재의 적재가 무너지지 않도록 안전하게 하여야 한다.

18) 용접장소 부근은 인화물질 등의 유무를 파악하고 안전조치를 취한 후 용접불꽃으로 인한 화재위험이 없도

록 하여야 한다.

19) 공사업자는 주위 민원발생 우려가 있는 건축물 또는 구조물이 있을 경우에는 시공 전 소정의 검사를

한 후 그 부분의 모든 곳을 촬영하여 민원 야기 시 즉시 해결하도록 한다.

20) 공사업자는 안전관리법 등 모든 규정에 의하여 교통안전표지물 또는 산업안전표지물을 설치하여 안전사고

를 예방하여야 한다. 또한 공사안내판을 필히 설치하여야 한다.

21) 공사업자는 모든 공정에 있어서 전기설비와 건물을 접지하고, 낙뢰로부터 보호하는 시설을 한다.

22) 전기용접기의 접지 시 가스파이프나 전선관에 접지시키지 말아야 한다.

23) 전기용접기의 케이블은 접속부가 없도록 하여야 한다. 작업자가 작업장을 떠날 때는 1차 전원을 절체하고

용접기 전선을 분리하여야 한다.

24) 전기기계기구를 부착 시에는 구조적 강도가 충분하도록 시공하여야 한다.

1.1.6 완성검사 및 공사인도

1) 관공서의 검사 : 공사가 완료되었을 때에는 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그

시험 및 검사에 합격하여야 한다.

2) 공사 준공 관련자료

① 공사가 완료되었을 때에는 각종 기기장치의 제작도, 카다록, 결선도, 제품의 운영관리를 위한 운전지침,

제작자의 주소와 전화번호, 필요한 부수 부품의 구입처, 하자보수 기간, 각종 기기의 시험성적서 등 유지

보수에 필요한 자료를 감리원(감독원)에게 준공 서류와 함께 제출하여야 한다. 제출부수는 감리원(감독원)

의 지시에 따른다.

② 공사업자가 설치한 각종 기기에 부속되어있는 공구류 및 유지 보수 시 필요한 특수공구 (일반적이 아닌

것으로 해당 기기 전용의 공구)등은 명세와 함께 현품을 감리원(감독원)에게 인계하여야 한다. 기기와

함께 납품된 예비품 및 단순하자 보수용 부품의 경우도 같다.

③ 공사업자는 공사가 준공된 후 감리원(감독원)이 지정하는 적절한 시기에 건축물의 관리자에게 시설

내용에 대한 상세한 안내와 교육을 실시하여야 한다. 교육내용은 각종 시설물의 설치위치, 배선경로, 각종

기기의 조작방법, 조작상의 주의사항, 조작순서 등 시설물을 운전하는데 필요한 전반적 사항을 포함한다.

교육안내시간, 시기 등은 감리원(감독원)의 지시에 따르며, 교육의 정도는 시설물 관리자가 충분히 인정

되는 범위 내로 한다.

1.1.7 그 밖의 사항

1.1.7.1 특허권 사용

공사계약서 또는 시방서에 특기한 것을 제외하고는 특허권을 사용하는 일이 있을 때에는 모두 공사업자(수급자)가 책임지고 처리한다.

1.1.7.2 문화재 보호

시공자는 공사 시행중 문화재를 발견한 때에는 발주자의 지시에 따라야 한다.

1.2 공통사항

1.2.1 건축공사

1) 건축공사는 건설교통부제정 '건축공사 표준시방서'에 따른다.

2) 건축공사와 연관되는 전기설비공사는 감리원(감독원)의 입회하에 해당 공사 관계자와 협의하여 공사진행에

지장이 없도록 한다.

1.2.2 건축기계설비공사

1) 건축기계설비공사는 건설교통부제정 건축설비공사 표준시방서(기계부문)에 따른다.

2) 건축기계설비공사와 연관되는 전기공사(전기계장, 전기공조, 전기를 동력으로 하는 기계공사 등 전기설비에

관한 공사)는 감리원(감독원)의 입회하에 해당 공사관계자와 협의 하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

1.2.3 공사기간동안 기구 및 장비 비치

공사업자는 공사기간동안 다음 기구 및 장비를 필요시 현장에 비치하여야 한다.

· 접지저항 측정기 ·절연저항 측정기

· 훅크메터 ·검전기(고압, 저압)

· 만능테스터 ·압착기

· 전기드릴 ·용접기

· 토오크 렌치 ·카메라

제 2 장  옥내배선 공사

2.1 일반사항

2.1.1 적용범위

이 시방은 변전설비로부터 전력부하기기로 공급하는 전력 및 제어용과 각종 정보기간의 정보전달용 배선공사에 적용한다.

2.1.2 관계규정

배선은 전기설비기술기준, 내선규정, 전기통신 설비의 기술기준에 준하여 시방서 및 설계도에 따라 시설장소에 적합한 방법으로 배선한다.

2.1.3 배선에 사용하는 전선

1) 배선에 사용하는 전선은 나전 선을 사용하면 안 된다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지

아니하다.

① 애자 사용배선에 의하여 노출장소에 다음과 같은 전선을 시설하는 경우

a. 전선의 피복절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

b. 전기로의 주변에서 열로 인한 영향을 받는 장소에 시설하는 전기로용 전선

② 버스덕트 배선에 의하여 시설하는 경우

③ 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 애자 사용배선에 의하여 시설 하는 전선

2) 배선에 사용하는 절연전선, 케이블 및 캡타이어케이블은 시설 장소에 적합한 피복을 가지는 것이어야 한다.

3) 옥내배선에 사용되는 전선은 전기설비기술기준 제189조(저압옥내배선의 사용전선)에 의하여, 고압옥내배선

용은 전기설비기술기준 제229조(고압옥내배선 등의 시설), 특별고압은 전기설비기술기준 제232조(특별고압

옥내전기설비의 시설)에 의하여 선정되어야 한다.

4) 도면에 표시된 각종 전선의 규격은 필요한 최소의 규격으로 도면에 표시된 규격의 것보다 적은 전선을

사용할 수 없다. 전선의 종류도 도면에 명기된 종류 또는 그 이상의 양호한 특성을 갖고 있는 L.S 동등

이상 전선을 사용하여야 한다.

2.1.4 전선의 접속

1) 전선의 접속은 전선로의 전기저항, 절연저항, 인장강도의 저하가 발생하지 아니하도록 시공되어야 한다.

2) 전선의 접속을 위하여 절연물을 제거할 때에는 전선의 심선이 손상을 받지 아니하도록 와이어스트립퍼

(wire stripper) 등으로 제거한다.

3) 전선의 접속은 직선접속, 분기접속, 종단접속, 슬리브에 의한 접속 등으로 하며, 절연은 전선의 절연강도

보다 높아지도록 적절한 방법으로 (접속절연재, 테이프 등) 완전히 절연 확보를 하여야 한다. 테이프

등으로 절연하는 경우 자연 상태에 방치하면 자연히 벗겨지는 현상이 없는 것이어야 한다.

4) 전선의 접속은 반드시 점검이 용이한 장소에서 시행되어야 하며, 점검이 용이하지 아니한 은폐장소, 전선관

내, 플로어덕트 내, 뚜껑이 없는 기타 덕트 등에서의 전선접속을 하여서는 안 된다.

5) 이외의 사항에 대해서는 전기설비기술기준 제114조 (전선의 접속법), 내선규정 125-8(전선의 접속) 및

125-9(전선접속의 구체적 방법)의 규정에 따른다.

2.1.5 전선과 기구단자와의 접속

동전선과 전기기계기구단자와 접속은 접촉이 완전하고, 또한 헐거워질 우려가 없도록 다음의 각호에 적합하여야 한다.

1) 전선을 나사로 고정할 경우로서 그 부분이 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 장소에 이중너트, 스프링

와셔 및 나사이완 방지기구가 있는 것을 사용한다.

2) 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본 이상의 전선을 접속하지 아니한다.

3) 기구단자가 누름나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름 3.2mm를 초과하는 단선

또는 단면적 5.5㎟를 초과하는 연선에는 터미널러그를 부착 한다. 다만, 기구의 용량이 30A 이하이고,

이것에 접속하는 전선이 연선일 경우에는 적당히 그 소선을 감선(減線)하고 터미널러그를 생략할 수 있다.

4) 연선에 터미널러그를 부착하지 아니하는 경우에는 소선(素線)이 흩어지지 아니하도록 심선(芯線)의 선단에

납땜을 한다.

5) 터미널러그는 입착형 등을 제외하고는 납땜으로 전선을 부착한다.

6) 이 외의 사항에 대해서는 내선규정 125-10 (전선의 병렬사용)의 규정에 따른다.

2.1.6 배선관 다른 배선 또는 약전류전선, 광섬유케이블 등과의 이격

저압배선과 다른 저압배선(관등회로의 배선을 포함한다) 또는 약전류전선, 광섬유케이블 등이 접근 또는 교차하는 경우는 다음 표와 같이 이격시설 한다.

접근대상물 배 선		애자사용배선		애자사용배선이외의 배선	광섬유 케이블	약전류전선, 수관(水管), 가스관 또는 이와 유사한 것.
		절연전선	나전선
애자사용배선	절연전선	① 10cm	① 10cm	② 10cm	③ 10cm	③ 10cm
	나 전 선	① 30cm	① 30cm	② 30cm	③ 30cm	③ 30cm
애자사용배선 이외의 배선		② 10cm	② 30cm			직접 접촉하지 않도록 시설한다.

주) 기호의 뜻은 다음과 같다.

1) 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 어느 하나의 저압옥내배선을 충분한 길이의

난연성 및 내수성(耐水性)이 있는 견고한 절연관(絶緣管)에 넣어서 시설하는 경우는 위 표에 따르지 아니

하여도 된다. 또, 배선이 병행할 경우에는 6cm 이상으로 할 수 있다.

2) 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 애자사용배선에 의하여 시설하는 경우

는 위 표에 따르지 아니하여도 된다.

3) 저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우로서 저압옥내배선과 약전류전선·광섬유케이블·수관(水管)·가

스관 또는 이와 유사한 것과의 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 에는 위 표에 따르지 아니

하여도 된다.

2.1.7 전선의 상별표시

1) 모든 배선은 전체 시설이 통일되도록 변압기단자로부터 (버스바의 경우도 같으며 저압 수전의 경우는 수전

계량기 2차 측으로부터) 수구 또는 부하 전원단까지 같은 상은 같은 색으로 배선되도록 하여야 한다.

2) 전압측전선의 색별표시는 A상 흑색, B상 적색, C상 청색, N상 백색 또는 회색, 접지선은 녹색으로 한다.

3) 이외의 사항에 대해서는 내선규정 제 160절(극성표시)의 규정에 따른다.

4) 배전반, 분전반, 제어반등의 배선도 상기내용에 따른다.

2.1.8 시설장소와 배선방법

옥내, 옥측 및 옥외배선은 그 시설장소 및 사용전압의 구분에 따라 적합하게 시설하여야하며, 내선규정 400-3(시설장소와 배선방법)의 규정에 따른다.

2.1.9 온도가 높은 것으로부터의 보호

저압의 옥내, 옥측 배선은 난방용 배관과 같은 열을 발산하는 장치에서 15cm 이상 이격시켜 시설하여야한다.

2.1.10 국부적인 집중하중의 배제

1) 수직전선과 배선시의 상부관단 또는 수직케이블 배선시의 상단, 수평 행거배선시의 양단 등에는 집중하중

이 걸리기 쉬우므로 집중하중을 분산시키거나 집중하중에 견딜 수 있는 적절한 조처를 강구하여 도체 및

절연체에 손상이 발생하거나 기능 저하가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

2) 이외의 구체적 시설방법은 내선규정 부록 4-2, 4-3에 따른다.

2.1.11 절연저항과 절연내력

전로는 대지로부터 절연하여야 하며, 전로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비기술기준 제15조, 제16조와 내선규정 제135절에 의한다.

2.1.12 금속제의 부식(녹)방지

1) 모든 금속제통로 및 그 부속 중 시공과정에서 도금 또는 부식방지 마감이 손상을 입는 경우에는 현장에서

재도장하여 부식을 방지하여야 한다. 용접부위, 구멍 뚫기 또는 나사를 냄으로서 금속체가 노출되는 부위의

경우도 같다. 부식방지용 도장의 성능은 원래의 도금 정도등과 같거나 그 이상이 되도록 하여야한다.

2) 마감색은 손상을 입지 아니한 곳과 같아야 하며, 만약 부분도장으로 색채가 차이가 나서 미관상 문제가

발생할 때에는 공사업자 부담으로 전체를 재도장하여야 한다. 손상부위의 재도장은 손상을 입은 직후에

시행하여야 한다.

3) 도금 등이 손상되지 아니한 금속제라 할지라도 수분 등 부식성 가스가 상존하는 장소에 노출되는 금속제는

환경조건에 따른 부식을 방지하기 위하여 녹막이 도장 2회, 마감도장 2회를 하여 마감하여야 한다.

4) 녹막이 도장은 시행 전 감리원(감독원)에게 서면 보고하여야 하며, 시행 후에 검사를 받아 합격하여야한다.

2.1.13 건축물에 대한 유의사항

1) 배선통로용 전선관 등을 건축물에 설치할 때에는 건축물의 구조적 강도를 감소시키지 않아야 하며 또한,

건축물의 마감과 미관을 해치지 아니하도록 유의하여야 하고, 그 외 유의할 사항은 다음과 같다.

① 건축물에 과대한 구멍(슬리브를 포함)이나 틈을 내지 말 것.

② 지나치게 굵은 관이 건축물의 관통하지 아니하도록 할 것.

2) 전선 관등을 콘크리트 슬라브내에 설치할 때에는 관의 바깥지름이 슬라브 두께의 1/3 이내가 되도록 하여

야 하며, 전선관의 호칭관경이 36mm 이상인 것은 원칙적으로 슬라브내에 설치할 수 없으나 (슬라브의 두

께가 전선 관등의 외경의 3배 이상인 경우는 제외 한다) 불가피한 경우에는 구조적 결함이 없도록 충분히

검토하여 시공도를 작성한 후 감리원(감독원)의 사전 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

3) 배관이 다수 모이는 장소 등에는 배관과 배관 상호간 거리가 최소 25mm 이상 이격시켜 시공할 것.

2.1.14 시험 및 검사

1) 제품시험 및 검사

① 시험 및 검사항목은 전기용품안전관리법, KS, 전기설비기술기준, 그 밖의 준용기준에 따른다.

② 기기 및 재료의 시험 및 검사는 1.1.3.3항의 규정에 따른다.

③ KS 제품이 아닌 것에 대해서는 사용재료의 모양, 치수, 구조 등을 확인하고, 관련기관의 시험성적서 또는

검사증을 제출받아 성능을 확인 받는다. 필요한 경우에는 감리원 (감독원)의 시공의 입회 및 검사를 실시

한다.

④ 절연저항 시험

공사업자는 배선 공사를 완료하고 기기의 취부가 끝난 후 전기회로에 충전하기 전과 준공 검사 시에는

회로의 절연저항시험을 시행하여야 한다. 전기의 충전은 모든 불량개소가 적절히 개수된 후에 할 수 있으

며, 절연저항시험결과는 각 분배전반의 간선 또는 분기회로별 및 기기별로 분류하여 감리원(감독원)에게

서면으로 보고하여야 하며 절연 저항측정 시 감리원(감독원)이 입회하도록 한다.

2.2 금속관 배선

2.2.1 기기 및 재료

2.2.1.1 전 선

금속관배선에는 절연전선(옥외용비닐절연전선을 제외한다.)을 사용하고 특기가 없는 경우는 IEC 60364 (600V 비닐절연전선)을 사용한다.

2.2.1.2 금속관 및 부속품

1) 금속관배선에 사용하는 금속관, 박스 및 부속품은 KSC8401(강제전선관), KSC 8460(금속제 전선관용의

부속품), KSC 8461(노출배관용 부속품), KSC 8438(금속제 전선관류의 부속품 통칙)에 적합한 것으로 하며

별도지시가 없는 한 박스류는 커버부형을 사용하여야 한다.

2) 배관용 박스는 KSC 8458(매입배관용 부속품)에 의하여 슬라브 매입 시에는 콘크리트 박스이며 벽체 매입

시는 아우트렛 박스를 사용하되 다음에 의한다.

① 전선관 3개까지 입출시 : 8각

② 전선관 4개까지 입출시 : 중형 4각

③ 전선관 2개 이상 동일방향 입출시 : 중형 4각

④ 전선관이 벽체 매입 시는 사각, 말단부분은 스위치 박스임

3) 전기용품안전관리법의 적용을 받는 금속제 및 합성수지제인 것 또는 황동 또는 동으로 견고하게 제작한 것

을 사용한다.

4) 관의 두께는 콘크리트에 매입할 경우는 1.2㎜이상, 그 밖의 경우는 1㎜ 이상일 것, 다만 이음매(joint) 가

없는 길이 4m 이하의 것을 건조한 노출장소에 시설하는 경우는 0.5㎜이 상을 사용한다.

5) 단구(端口) 및 내면은 전선의 피복이 손상되지 아니하도록 매끈한 것을 사용한다.

2.2.1.3 관의 굵기 선정

금속관의 굵기는 내선규정 제 410-5절 (금속관의 굵기 선정)에 준하여 선정하며, 특기가 없는 경우 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관내단면적의 32% 이하가 되도록 시공한다.

2.2.2 시공

2.2.2.1 전 선

1) 금속관내에서는 전선에 접속점이 없도록 시공할 것.

2) 교류회로 내에서는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

2.2.2.2 금속관

1) 금속관은 직접 지중에 매입하여 배관하여서는 아니 된다. 다만, 공사상 부득이하여 후강 전선관을 사용

하고, 이것에 방수, 방부(防腐)조치로서 콘크리트로 감싸는 등의 방호장치를 하는 경우에는 그러하지 아니

한다.

2) 금속관 및 그 부속품은 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분(나사내기 및 그 밖의 원인으로 금속관이나

그 부속품에 시행한 도금, 도료가 벗겨진 경우 등)에는 방청도료를 칠하는 등으로 보호한다.

3) 금속관에는 배관 후 전선을 인입할 때까지 관내에 습기 및 먼지 등이 침입하지 아니하도록 적당한 예방

조치를 하고 또한 전선인입 직전에 적당한 방법으로 청소한다.

2.2.2.3 금속관 및 부속품의 연결과 지지

1) 금속관 상호 및 금속관과 박스 그 밖의 이에 유사한 것과의 접속은 다음 각 호에 의하여 견고하게 또한

전기적으로 완전하게 접속한다.

① 금속관 상호는 같은 재질의 커플링으로 접속하며, 이 경우 조임 등은 확실하게 한다.

② 금속관과 박스, 그 밖의 이와 유사한 것과를 접속하는 경우로서 틀어 끼우는 방법에 의하지 아니할 때는

록너트 2개를 사용하여 박스 또는 캐비닛 접속부분의 양측을 견고하게 조인다. 다만, 부싱(절연 부싱은

금속을 주체로 한 것)등으로 견고하게 부착 할 경우 감리원의 승인을 득한 후 록너트를 생략할 수 있다.

2) 금속관배선에 사용하는 금속관, 박스 기타 이와 유사한 것은 적당한 방법으로 조영재 등에 확실하게지지

한다.

3) 별도 기재가 없는 한 2중 천장의 경우에는 천장 내에 노출 은폐시공하고 전선관은 2m이내마다 새들로

고정한다.(단, 천장재가 경량철골일 경우에는 바인드선으로 고정한다.)

2.2.2.4 관의 굴곡

1) 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며, 그 안측의 반지름은

관안 지름의 6배 이상이 되어야 한다.

2) 아우트렛박스 사이 또는 전선인입구를 가지는 기구사이의 금속관에는 3개소를 초과하는 직각 또는 직각에

가까운 굴곡개소를 만들어서는 아니 된다. 굴곡개소가 많은 경우 또는 관의 길이가 30m를 초과하는 경우

에는 풀 박스를 설치한다.

3) 유니버설 엘보우(Universal elbow), 티이, 크로스 등은 조영재에 은폐시켜서는 아니 된다. 다만, 그 부분은

점검할 수 있는 경우는 그러하지 아니하다. 티이, 크로스 등은 덮개가 있는 것이어야 한다.

4) 90°굴곡부분에 대하여는 28mm부터 노말 밴드를 사용하여야 한다.

5) 스라브매입 전선관은 28mm까지로 하며, 부득이한 경우 감리원의 허락을 득한 후 36mm까지 시공할 수

있다.

2.2.2.5 아우트렛박스류의 설치

1) 조명기구, 콘센트, 점멸기구 등의 부착위치에는 설치장소에 적합한 아우트렛박스, 콘크리트박스, 스위치박스

등을 설치하여야 한다. 다만, 노출된 인하(引下)배선의 말단 또는 이와 유사한 경우에는 목대를 사용 할 수

있다.

2) 박스는 충분한 용적을 가지는 것을 선정하여야 하며, 박스내의 모든 전선을 수용하는데 충분한 공간이

있어야 하고, 박스커버를 덮는데 무리가 없는 크기의 것이어야 한다.

3) 아우트렛박스에는 조명기구의 플랜지등으로 감싸는 겨우를 제외하고는 덮개를 부착하고 나사 등으로

견고히 고정하여야 한다. 다만, 콘크리트의 천장에 매입하는 경우는 콘크리트박스를 사용한다.

4) 박스를 설치하기 전에 건축물의 마감방법, 마감재료 등을 충분히 이해하여 벽마감면으로부터 너무 깊이

묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 매설깊이는 건축마감면으로부터 2∼3㎜정도 이내가 되도록 시공하여

야 한다.

5) 박스에 이미 뚫어진 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 메워야 한다.

6) 일반용 박스 내에 설치할 수 있는 최대전선수는 다음 표와 같다.

박 스 의 종 류	박스의 크기			허용되는 최대전선수
	가로 세로	깊이	체적 〔㎤〕	1.6 〔㎜〕	2.0 〔㎜〕	5.5. 〔㎟〕	8 〔㎟〕	14 〔㎟〕
일반용 얕은형	92	44	257	7	7	6	5	3
일반용 얕은형	102	44	413	12	11	10	8	5
일반용 얕은형	119	44	568	17	15	13	11	7
중형 4각 깊은형	102	54	511	15	13	12	10	6
대형 4각 깊은형	119	54	702	21	19	17	14	8
콘크리트용 8각	95	44	248	7	6	6	5	3
콘크리트용 8각	95	75	449	13	12	11	9	5
콘크리트용 8각	95	100	603	18	16	14	12	7
콘크리트용 중형 4각	102	44	403	12	11	9	8	4
콘크리트용 중형 4각	102	75	701	21	19	17	14	8
콘크리트용 중형 4각	102	100	941	68	25	23	19	11
콘크리트용 대형 4각	119	44	555	16	15	13	11	6
콘크리트용 대형 4각	119	75	965	29	26	23	19	11
콘크리트용 대형 4각	119	100	1,296	39	35	31	26	15

(주) 기호의 뜻은 다음과 같다.

1) 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 어느 하나의 저압옥내배선을 충분한 길이의

난연성 및 내수성(耐水性)이 있는 견고한 절연관(絶緣管)에 넣어서 시설하는 경우는 위 표에 따르지 아니

하여도 된다. 또, 배선이 병행할 경우에는 6cm 이상으로 할 수 있다.

2) 배선과 배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 또는 애자사용배선에 의하여 시설하는 경우

는 위 표에 따르지 아니하여도 된다.

3) 저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우로서 저압옥내배선과 약전류전선·광섬유케이블·수관(水管)·

가스관 또는 이와 유사한 것과의 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하는 경우 에는 위표에 따르지

아니하여도 된다.

2.3 합성수지관 배선

2.3.1 기기 및 재료

2.3.1.1 전 선

합성수지관 배선에는 절연전선을 사용하고, 특기가 없는 경우는 IEC 60364(600V 비닐절연전선)를 적용한다.

2.3.1.2 합성수지관 및 부속품

1) 현재 합성수지관으로는 경질비닐관 이외의 것은 없으므로 본 규정에서는 경질비닐 관만을 대상으로 하여

규정한다.

2) 합성수지관, 박스 및 부속품등은 KSC 8431(경질비닐전선관), KSC 8433(커플링), KSC 8434(코넥테),

KSC8435(새들), KSC 8436(경질 비닐제 박스 및 커버), KSC 8437 (경질 비닐전선관용 부속품 통칙),

KSC8440(캡), KSC 8441 (노말 밴드)에 적합한 것으로 한다.

3) 일반경질 비닐 전선관(VE), 내충격성 경질비닐 전선관(HI-VE), 합성수지제 가요전선관(CD), 파상형경질

PE 전선관(FEP)과 부속품은 KS 표시품으로 신품이어야 한다.

4) 합성수지관, 박스 및 부속품 (관 상호를 접속하는 것 및 관단에 접속하는 것에 한하며 리듀서는 제외한다)

은 대형 풀 박스 및 콘크리트 내에 시설하는 박스를 제외하고는 합성수 지제이어야 한다. 다만, 방폭형의

부속품 중 분진방폭형 플레시블 피팅(flexible fitting) 은 그러하지 아니하다.

2.3.2 시공

2.3.2.1 전 선

합성수지관내에서는 전선에 접속점이 없도록 시공할 것.

2.3.2.2 배 관

1) 합성수지관배선은 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 다만,

작당한 방호장치를 시설한 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 합성수지관의 단구(端口)는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상 될 우려가 없는 것이어야 한다.

3) 합성수지관배선의 배관 및 박스는 다음 각 호에 의하여 시설한다.

① 합성수지관을 노출로 설치하는 경우에는 주위의 온도변화에 의한 신축 재해방지를 위하여 25∼30m 마다

신축장치를 설치한다.

② 콘크리트 내 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 아니하도록 하고, 2개 이상의 배관이 한 곳에 묶여

서 동일방향으로 배관되는 일이 없어야 하며, 가능한 한 100㎜ 이상을 서로 이격하여 배관하도록 한다.

(최소 25mm 이상 확보)

③ 벽내 매입박스 등은 콘크리트 타설 시에 손상되지 아니하도록 충분한 강도가 있는 것을 사용한다.

④ 콘크리트 내에 매설하는 배관은 가능한 한 철근을 따라가면서 배관하고 벽 내에서는 가능한 한 수직배관

으로 하며 수평배관을 피하도록 한다.

⑤ 관의 굴곡은 2.2.2.4항의 규정에 따라 시설한다.

2.3.2.3 관 및 부속품의 연결과 지지

1) 합성수지관 상호 또는 합성수지관과 기타 부속품과의 연결이나 지지는 견고하게, 그리고 조영재에 확실

하게 지지한다.

2) 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지점간의 거리를 1.5m 이하로 하고, 또한 그 지지점은

관과 박스와의 접속점 및 관 상호 접속점에서 가까운 곳에 시설한다. 여기서 가까운 곳이라 함은 0.3m정도

가 바람직하다.

3) 합성수지관 상호 및 관과 박스와는 접속 시에 삽입하는 깊이를 관 바깥지름의 1.2배(접착제를 사용할 경우

에는 0.8배)이상으로 하고, 또한 삽입접속으로 견고하게 접속한다.

4) 다음의 관은 직접 접속하여서는 아니 된다.

① 합성수지제 가요관 상호

② CD관 상호

③ 경질비닐 관과 합성수지제 가요관

④ 경질비닐 관과 CD관

⑤ 합성수지제 가요관과 CD관

5) 합성수지제 가요관 또는 CD관을 박스 또는 풀 박스 안으로 인입할 경우에는 물이 박스 또는 풀 박스

안으로 새어 들어가지 아니하도록 시설한다.

2.3.2.4 아우트렛박스류의 설치

1) 조명기구, 콘센트, 점멸기 등의 부착위치에는 아우트렛박스 또는 이에 상당하는 것을 사용한다. 다만, 노출

된 인하배선의 말단 또는 이와 유사한 경우에는 목대를 사용할 수도 있다.

2) 박스는 충분한 용량을 가지는 것을 선정한다.

3) 아우트렛박스에는 조명기구의 플랜지 등에 직접 접속되는 경우를 제외하고는 덮개를 부착한다.

4) 합성수지제 1개의 박스 내에 수용할 수 있는 전 선수는 다음 표와 같다.

박 스 의 종 류	박스의 크기			허용되는 최대전선수
	가로세로	깊이	체적 〔㎤〕	1.6 〔㎜〕	2.0 〔㎜〕	5.5. 〔㎟〕	8 〔㎟〕	14 〔㎟〕
8각 아우트렛박스	88	54	302	9	8	7	6	3
4각 아우트렛박스 얕은형	110	50	508	15	13	12	10	6
4각 아우트렛박스 깊은형	110	60	584	17	15	14	11	7
아우트렛박스 소형	62×90	38	164	5	4	4	3	2
아우트렛박스 대형	84×110	60	462	14	12	11	9	5
스위치박스 소형	43×82	36	103	3	2	2	2	1
스위치박스 중형	55×101	36	168	5	4	4	3	2
스위치박스 대형	84×110	60	462	14	12	11	9	5
8각 콘크리트박스 얕은형	97	54	265	8	7	6	5	3
8각 콘크리트박스 깊은형	97	75	375	11	10	9	7	4

(주)

1) 박스의 크기는 외부크기, 체적은 내부체적을 표시한다.

2) 박스 내에서 연결 없이 통과하는 전선은 1가닥으로 본다.

3) 등기구의 리드선 등과 박스내의 전선이 연결될 때에는 등기구 등의 리드 선은 전선 가닥수로 계산하지

아니한다.

4) 위에 표시되지 아니한 종류의 박스에 대하여는 2.2.2.5항의 규정에 준용한다.

5) 그 밖의 사항은 2.2.2.5항의 규정에 따라 시설한다.

2.4 금속제가요전선관 배선

2.4.1 기기 및 재료

2.4.1.1 전선

금속제가요전선관배선에는 절연전선을 사용하고, 특기가 없는 경우는 IEC 60364(600V 비닐절연전선)를 적용한다.

2.4.1.2 금속제가요전선관 및 부속품

1) 금속제가요전선관 및 부속품은 KSC 8422(금속제 가요전선관), KSC 8459(금속제가요전선관용 부속품)에

적합한 것으로 한다.

2) 전기용품안전관리법의 적용을 받는 금속제가요전선과, 박스 및 부속품으로 한다.

3) 1종 금속제가요전선관은 두께 0.8㎜이상의 것으로 한다.

2.4.1.3 관의 굵기 선정

관의 굵기는 내선규정 420-4(금속제가요전선관의 굵기 선정)에 준하여 선정한다.

2.4.2 시 공

2.4.2.1 전 선

금속제가요전선관내에서는 전선에 접속점이 없도록 시공할 것.

2.4.2.2 배 관

1) 금속제가요전선관배선은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 적당한 방호장치

를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2) 1종 금속제가요전선관은 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소로서 건조한 장소에서 사용하는 것(옥내배선

의 사용전압이 400V 이상인 경우는 전기동에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는

것에 한한다)에 한하여 사용할 수 있다.

3) 금속제가요전선관 및 그 부속품의 단구(端口)는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다.

4) 2종 금속제가요전선관을 구부리는 경우의 시설은 다음 각 호에 의한다.

① 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우에는 곡률(曲率)

반지름을 2종 금속제가요전선관 안지름의 3배 이상으로 한다.

② 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거 하는 것이 부자유하거나 또는 점검이 불가

능할 경우에는 곡률 반지름을 2종 금속제가요전선관 안지름의 6배 이상으로 한다.

5) 1종 금속제가요전선관을 구부릴 경우의 곡률 반지름은 관 안지름의 6배 이상으로 한다.

2.4.2.3 금속제가요전선관의 설치

1) 금속제가요전선관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 방법으로 조영재

등에 확실하게 지지한다.

2) 금속제가요전선관 상호의 접속은 커플링으로 한다.

3) 금속제가요전선관과 박스 또는 캐비닛과의 접속은 접속기(接續器)로 접속한다.

4) 금속제가용전선관을 금속관배선, 금속몰드배선 등과 연결하는 경우에는 적당한 구조의 커플링, 접속기 등을

사용하고 양자를 기계적, 전기적으로 완전하게 접속한다.

5) 금속제가요전선관을 새들 등으로 지지하는 경우의 지지점간의 거리는 다음 표에 따라야 한다. 다만, 공사상

부득이한 경우에는 금속제가요전선관을 지지하지 아니하여도 된다.

시 설 의 구 분	지지점간의 거리〔m〕
조영재의 옆면 또는 아랫면에 수평 방향으로 시설한 것.	1 이하
사람이 접촉될 우려가 있는 것.	1 이하
금속제가요전선관 상호 및 금속제가 요전선관과 박스 기구와의 접속개소	접속개소에서 0.3이하
기 타	2 이하

2.5 케이블 배선

2.5.1 기기 및 재료

2.5.1.1 케이블의 종류 및 규격

1) 케이블배선에 사용되는 전선은 케이블, 3종 캡타이어케이블, 3종 클로로프렌 캡타이어케이블, 3종 클로로설

폰화 폴리에틸렌 캡타이어 케이블, 4종 캡타이어케이블, 4종 클로로프렌 켑타이어케이블 또는 4종 클로로설

폰화 폴리에틸렌 캡타이어케이블일 것. 다만, 사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선을 전개된 장소 또는

점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설할 경우에는 2종 클로로설폰화 폴리에틸렌 캡타이어케이블 또는 비닐캡

타이어 케이블을 사용한다.

2) 케이블은 특기한 것을 제외하고 다음 표의 IEC에 적합한 제품을 사용한다.

K S 번 호	규 격 명 칭
KSC 3317 KSC 3323 KSC 3329 KSC 3330 KSC 3331 KSC 3332 KSC 3602 KSC 3605 KSC 3609 KSC 3611	600V 고무절연 캡타이어케이블 600V 비닐절연 캡타이어케이블 부틸고무 전력케이블 제어용 케이블 600V 부틸고무절연 클로로프렌시스케이블 고무절연 클로로프렌시스케이블 600V 비닐절연 비닐캡타이어케이블 600V 고무절연 연피케이블 엘리베이터 케이블 600V 폴리에틸렌 케이블

2.5.2 시공

2.5.2.1 시설방법

1) 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 장소에는 케이블을 시설하여서는 아니 된다.

다만, 그 부분의 케이블을 금속관, 가스철관, 합성수지관 등에 넣는 등 적당한 방호방법을 강구 할 경우

에는 그러하지 아니한다.

2) 마룻바닥 벽 천장 기둥 등에 직접 매입하지 아니한다. 다만, 케이블을 충분한 굵기의 금속관 가스철관 합성

수지관 등에 넣어 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 방호에 사용하는 금속관 가스철관 합성수지관 등의 단구(端口)를 매끈하게 하는 등 케이블의 인입이나

교체 시에 피복이 손상되지 아니하도록 한다.

4) 케이블을 금속제의 박스 등에 삽입하는 경우에는 고무부싱, 케이블 접속기 등을 사용하여 케이블의 손상을

방지한다.

5) 케이블을 수용장소의 구내에 매설하는 경우에는 직접 매설식 또는 관로식으로 시설한다.

6) 케이블 설치용 배관의 굵기는 2.2.1.3항의 규정에 따르고, 케이블 인출 시 전선관의 양단은 손상을 입지

아니하도록 처리한 후 부싱 또는 캡을 끼워서 케이블을 보호하여야 한다.

2.5.2.2 케이블의 지지

1) 케이블을 시설하는 경우의 지지는 해당 케이블에 적합한 클리트(cleat)`새들 스테이플 등으로 케이블을

손상할 우려가 없도록 견고하게 공정한다.

2) 케이블을 조영재의 아랫면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 전선의 지지점간의 거리를 케이블은 2m

(사람이 접촉할 우려가 없는 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6m)이하, 캡타이어케이블은 1m 이하로

하고 또한 그 피복을 손상하지 아니하도록 시설한다.

3) 케이블(지름 3.2㎜ 이하의 것)을 노출장소에서 조영재에 따라 시설할 경우 지지점간의 거리는 원칙적으로

다음 표에 따라야 한다.

시 설 의 구 분	지지점간의 거리〔m〕
조영재의 옆면 또는 아랫면에 수평 방향으로 시설하는 것.	1 이 하
사람이 접촉될 우려가 있는 것.	1 이 하
케이블 상호 및 케이블 박스, 기구 와의 접속개소	접속개소에서 0.3 이하
그 밖의 장소	2 이 하

4) 케이블은 은폐배선의 경우에 있어서 케이블에 장력이 가하여지지 아니하도록 시설하는 경우에 한 지지하지

아니할 수 있다.

5) 래크(rack)등에 시설할 경우에는 다음의 각호에 적합하여야 한다.

① 래크 등은 케이블 중량에 충분히 견디는 구조로서 또한 견고하게 시설할 것.

② 래크 등에 케이블을 시설하는 경우의 지지점간의 거리는 케이블이 이동하지 아니하도록 적당하게지지

할 것.

6) 케이블을 조영재에 따라서 시설하지 아니하는 경우의 지지점간의 거리는 2m 이하로 하고 2m를 넘는 경우

에는 원칙적으로 다음의 각호에 의하여야 한다.

① 조영재 상호간의 간격이 2m를 넘을 경우에는 상호간에 판자(板子) 등을 고정한 후 이 판자에 고정하거나

또는 케이블을 멧센져와이어로 조가 한다.

② 멧센져와이어에 케이블을 조가 하여 시설하는 경우에는 경간을 15m이하로 하고 또한 다음에 의할 것.

a. 멧센져와이어는 지름 3.2㎜ 이상의 아연도철선 또는 이와 동등 이상의 굵기 및 세기의 것으로 또한

케이블의 중량에 충분히 견디는 것일 것.

b. 케이블에는 장력이 가하여지지 아니하도록 시설할 것.

c. 조가 할 경우에는 케이블에 적합한 행거 또는 바인드선으로 조가하고, 또한 지지점 간의 거리를 50㎝

이하로 할 것.

7) 습기가 있는 장소 등에 케이블을 고정할 때에는 케이블 고정재, 너트, 볼트, 나사 및 와샤 등과 케이블이

고정되는 조영재 등이 부식하여 케이블이 노후화되어 추락되지 아니하도록 적절한 조치를 강구하여야

한다.

2.5.2.3 케이블의 굴곡

케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 하고, 그 굴곡부위 곡률 반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 6배 (단심인 것은 8배)이상으로 한다. 다만, 응접식, 침실 등에서 비닐외장 케이블의 노출배선이 불가피한 경우에는 전선 의 피복이 갈라져 터지지 아니할 정도로 굴곡 시킬 수 있다.

2.5.2.4 케이블의 접속

1) 케이블을 접속하는 경우에는 2.1.4항의 규정에 따르는 외에 도체 및 피복물이 손상되지 아니하도록 하고 다음의 각호에 적합하여야 한다.

① 케이블 상호의 접속은 캐비닛, 아우트렛박스 또는 접속함 등의 내부에서 하거나 적당한 접속함을 사용 하

여 접속부분이 노출되지 아니하도록 한다. 다만, 에폭시계 수지로 몰드한 경우 또는 절연튜브(절연튜브

라함은 접속부분의 케이블 피복과 일체화되어 파괴하지 아니하고는 해체할 수 없는 것을 말한다.)를 사용

하여 충분히 피복하여 보호한 경우는 접속함을 사용하지 아니할 수 있다.

② 케이블을 기구단자와 접속하는 경우에는 캐비닛, 아우트렛박스 등의 내부에서 한다. 다만, 벽의 빈 부분,

천장내부 또는 이들과 유사한 장소에서 기구단자를 견고한 난연성 절연물로 밀폐하고 케이블의 도체 절연

물이 조영재에서 충분히 이격된 장소에서는 그러하지 아니하다.

③ 단자금구가 있는 접속함은 점검 할 수 있도록 시설한다.

④ 단면적이 큰 케이블 상호를 접속하는 경우 등에서 ㈎의 규정에 따르기가 어려울 경우에는 자기접착성 절

연테이프 등을 사용하여 충분하게 피복하거나 절연동 플라스틱튜브 등을 끼워 보호한다.

⑤ 옥외에서는 케이블 끝을 아래쪽으로 구부려 피복 내에 빗물이 스며들지 아니하도록 한다.

2) 전선은 접속 전에 완전히 불순물을 제거한 후 시행하며, 동선과 알루미늄 전선을 접속 할 때에는 부식방지

를 위하여 전용의 압착 슬리브를 사용하여 완전히 접속한다.

3) 고압 또는 특별고압 케이블의 접속부에는 전기적 차폐층을 설치하며, 접속부 차폐층의 전류용량과 동등

하거나 그 이상이어야 한다.

4) 가교폴리에틸렌 절연케이블은 접속 시의 수분 침입으로 워터트리(water tree)현상에 의한 절연파괴 사고

방지를 위하여 우천 시, 습기가 많은 경우 등에는 시행하지 아니하며, 작업자의 땀 등이 침입하거나 물방울

등이 침입하지 아니하도록 특별히 유의한다.

5) 고압 이상의 케이블을 종단 처리할 때에는 전기력선의 밀도를 기타의 케이블 부분과 같도록 하기 위하여

반드시 스트레스 콘을 설치하며, 접속장치는 반드시 해당 케이블에 적합한 것이어야 한다.

2.5.2.5 접지

1) 사용전압이 400V 미만인 경우, 관 기타 케이블을 넣는 방호장치의 금속제부분 및 금속제의 전선 접속함은

제 3종 접지공사로 접지한다.

2) 사용전압이 400V 이상인 관과 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 및 금속제의 전선 접속함은 특별

제 3종 접지공사로 접지한다. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제 3종 접지공사로

접지할 수 있다.

2.6 케이블트레이 배선

2.6.1 기기 및 재료

2.6.1.1 케이블트레이

1) 케이블트레이는 챤넬을 이용한 사다리 형으로 하며, 케이블트레이의 형상, 크기는 특기 (특별) 시방서 및

설계도에 따른다.

2) 케이블트레이의 재질은 아연도강판제, 알루미늄합금 제를 사용하며, 특기시방에 따른다.

2.6.2 시공

2.6.2.1 시설방법

1) 트레이의 현장 가공시 용접 및 열가공은 되도록 피하며, 콘넥타, 볼트, 너트, 크램프 등을 사용하여 기계적,

전기적으로 완전하게 결합시키는 것을 원칙으로 한다.

2) 트레이 상호간의 접속은 적절한 콘넥타 등을 사용하며, 벽 및 바닥을 관통하는 위치에서는 접속을 피한다.

3) 트레이가 벽이나 바닥 등을 관통할 경우에는 견고하게 인입 인출하고, 전기적으로 완전하게 접지를 한다.

4) 트레이의 방향 전환은 수평 및 수직 엘보우를 사용하고, 분기할 경우에는 티이나 크로스를 사용한다.

그리고 폭이 큰 트레이와 작은 트레이의 연결은 레듀샤를 사용한다.

5) 트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 그 지지는 자체 중량과 수용되는 케이블의 중량에 충분히

견디도록 행거와 벽부 브라켓을 선정한다.

6) 모든 전선과 케이블트레이는 전력용 및 제어케이블용으로 구분하여 시설하며, 전력용 케이블트레이에는

제어용케이블을 함께 배선하지 못하며, 케이블트레이는 상단으로부터 특고압, 고압, 저압, 제어용케이블,

통신용으로 구분하여 포설하도록 한다.

7) 케이블이 직접 외적응력을 받아 손상될 염려가 있는 곳에 트레이를 부설할 경우에는 방호커버를 설치하는

것도 고려한다.

8) 트레이의 수평부설, 수직부설에 있어서 트레이의 고정지지간격은 1.0∼2.0m 이내로 하여야 한다.

제 3 장 구내전선로 공사

3.1 일반사항

3.1.1 적용범위

이 시방은 수용장소의 구내에 시설하는 저압 고압 및 특별고압의 가공전선로, 지중전선로 및 인입선 등의 시설에 적용한다.

3.1.2 관계규정

구내전선로공사는 전기설비기술기준, 배전규정, 내선규정에 준하며, 시방서 및 설계도에 따라 시설장소에 적합한 방법으로 시공한다.

3.1.3 사용전선 및 전선의 접속

1) 구내전선로공사에 사용하는 전선과 케이블은 특기한 것을 제외하고 다음 표의 규격에 의하며, 시설장소에

적합한 것을 사용한다.

K S 번 호	규 격 명 칭
KSC 3104 KSC 3112 KSC 3113 KSC 3302 KSC 3313 KSC 3315 KSC 3320 KSC 3322 KSC 3323 KSC 3324 KSC 3327 KSC 3329 KSC 3330 KSC 3331 KSC 3332 KSC 3605 KSC 3611	전기용 경동연선 경 알루미늄연선 강심 알루미늄연선 600V 비닐절연전선 옥외용 비닐절연전선 인입용 비닐절연전선 600V 알루미늄 도체 비닐절연전선 인입용 알루미늄도체 절연전선 600V 비닐절연 비닐시스케이블 고압 인하용 절연전선 옥외용 강심 알루미늄도체 비닐절연전선 부틸고무 전력케이블 제어용 케이블 600V 부틸고무절연 클로로프렌시스케이블 고무절연 클로로프렌시스케이블 600V 고무절연 연피케이블 600V 폴리에틸렌 케이블

2) 전선의 중간접속은 특별한 경우를 제외하고는 피한다.

3.1.4 배전용 기기

변압기, 개폐기 등 배전용 전기기기는 KSC 4303(소형 6kV 유입변압기), KSC 4306(일단 접지변압기), KSC4501(고압유 부하개폐기), KSC 4610(고압피뢰기)등에 적합하여야 하며, 공인시험기관에서 합격한 것으로 한다. 다만, KS규정이 없을 때에는 감리원의 지시에 따른다.

3.1.5 절연저항과 절연내력

1) 전로는 대지로부터 절연하여야 하며, 전로의 절연저항 및 절연내력은 전기설비기술기준 및 내선규정에

의한다.

2) 옥외 배선에서 절연부분의 전선과 대지간의 절연저항(다심케이블, DV전선 또는 다심형 전선에서는 심선

상호 및 심선과 대지사이의 절연저항)은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2,000(1조당)을

초과하지 않아야 한다.

3) 고압 또는 중성점 접지식 특별고압배선은 고압에서는 그 최대사용전압의 1.5배, 중성점 접지식 특별고압

전로에서는 그의 최대사용전압의 0.92배의 시험전압으로 그 전선과 대지사이의 절연내력을 시험하였을 때

연속하여 10분간 이에 견디는 것이어야 한다.

3.2. 지중전선로 공사

3.2.1 기기 및 재료

3.2.1.1 지중전선의 종류

지중전선에는 설계도서 및 특기시방에 명시하지 않는 한 다음 표와 같은 케이블을 사용 한다.

전압의 종류	케 이 블 의 종 류
저 압	저압용의 연피케이블, 알루미늄피케이블, 클로로프렌외장케이블, 비닐외장케이블, 폴리에틸렌외장케이블 또는 MI케이블(이들에 보호피복을 한 것을 포함한다)
고 압	고압용의 연피케이블, 알류미늄피케이블, 클로로프렌외장케이블, 비닐외장케이블 또는 폴리에틸렌외장케이블(이들에 보호피복을 한 것을 포함한다) 또는 CD케이블

3.2.1.2 지중케이블의 보호재료

1) 지중 지표 등에 포설하는 각종 케이블 보호하기 위하여 사용되는 콘크리트 트로프(cable troughs)는

KSF4011(철근 콘크리트케이블트로프)에 준하여 시설 장소에 적합하여야 한다.

2) 트로프는 그 질이 치밀하고 해로운 흠이 없으며, 설치하였을 때 노출되는 면이 평평하고 겉모양이 좋아야

한다.

3) 지하에 매설하는 전력케이블 보호용 콘크리트 전선관은 KSF 4008(콘크리트 전선관)에 준하여야 한다.

3.2.2 시공

3.2.2.1 지중전선로의 시설방식

1) 지중전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 관로식, 암거식 또는 직접 매설방식에 의하여 시설하나

자세한 내용은 특기(특별)시방 또는 설계도서에 의한다.

2) 지중전선로를 관로식 또는 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 견고하여 차량, 기타 중량물의 압력에

견디고 또한 물기가 스며들지 아니하는 관 또는 암거를 사용하여야 한다.

3) 지중전선로를 직접 매설 식에 의하여 시설하는 경우에는 다음 각 호에 의한다.

① 매설깊이는 다음 표에 의한다.

시 설 장 소	매설깊이 [m]
차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소	1.2 이 상
기타 장소	0.6 이 상

② 케이블은 다음에 해당하는 경우를 제외하고는 콘크리트제의 견고한 트로프, 기타 견고한 간 또는

트로프에 넣어서 시설한다.

a. 저압 또는 고압이 케이블을 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 케이블의 상부를

견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우

b. 케이블에 CD케이블 또는 개장(鎧裝)을 가지는 케이블을 사용하여 시설하는 경우

c. 케이블에 파이프형 압력케이블을 사용하고, 또한 케이블의 상부를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는

경우

4) 지중전선로의 매설개소에는 특기시방서 및 설계도서에 따라 매설깊이, 전선로 방향등 을지상에서 쉽게

확인할 수 있도록 표주(標柱)등으로 표시하여야 하며, 매설위치를 준공도면 에 정확히 표시하여 감리원에게

제출한다.

5) 지중전선로의 설치 경로는 설치 전 지반의 연약정도, 부등침하요인 여부, 지중의 수압정도, 상시 흡습(흡수)

정도, 주위의 위험물 배관 또는 유도장해 피해물 유무, 발열체 유무 등의 설치여건을 확실히 파악한 후

이들에 대한 대책을 강구하여야 하며, 우천시(특히, 홍수) 표토가 손실되지 아니할 장소를 택하여 설치하여

야 한다.

6) 케이블의 외장 또는 절연물을 용해시키는 화학물질을 취급하는 장소에 케이블을 매설할 때에는(철제전선관

배선 시에는 철제부식제, 합성수지관의 경우는 합성수지관 용해제) 케이블 설치주위 및 지상으로부터 이들

이 침입되지 아니하도록 하거나 이에 대한 대책을 충분히 한 후 시설하도록 하여야 한다.

3.2.2.2 지중함의 시설

1) 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디고 또한 물기가 쉽게 스며들지 아니하는 구조이어야

한다. (여기서 지중함이란 맨홀 또는 핸드 홀을 말한다.)

2) 지중함의 내부마감은 지하수 침입이 용이하지 아니한 방법(방수처리)으로 시공하여야 하며, 침입한 물이

용이하게 배수되거나 그 안에 고인 물을 제거할 수 있는 구조이어야 한다.

3) 폭발성 도는 연소성가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 1 ㎥이상인 것에는

통풍장치 기타 가스를 방산하기 위한 적당한 장치를 시설한다.

4) 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 사람이 쉽게 열 수 없도록 시설한다.

5) 지중함의 배수를 위하여 하수관에 연결하고자 할 때에는 어떠한 경우도 역수되는 현상이 없도록 조치하고,

하수의 침입이 없도록 대책을 강구하여야 한다. 지중함의 배수를 하구 관에 연결하고자 할 때에는 감리원

의 승인을 얻어야 한다.

6) 지중함의 설치위치 변경은 사전에 감리원의 승인을 얻어야 한다.

7) 지중함 내에 설치되는 모든 철제류(부라켓, 행거, 후크, 앵커용 자재 등)는 부식방지 마감(도 금 등)처리가

된 제품이거나 부식이 되지 아니하는 제품을 사용하여야 하며, 지중함 벽에 매입 설치되는 앵커류는 물의

침입이 방지되도록 방수층 위에 설치하거나 적절한 조치 후 시설하여야 한다.

8) 지중함 내에서 케이블의 차폐층이나 금속류를 접지하여야 하는 경우에는 적절한 접지장치를 지중함의 바닥

또는 지중함 외에 시설하여 차폐층과 모든 비충전 도체의 접지가 용이하도록 하여야 한다. 접지장치는

점검 또는 시험이 용이하도록 설치하고 매설위치를 표시하여야 한다.

3.2.2.3 흙파기 및 되메우기

1) 흙파기 및 되메우기는 건설교통부 제정 건축공사 표준시방서의 토공사의 규정에 따라 시공한다.

2) 기설설비(한전, 통신공사, 가스공사)에 근접할 때에는 착공 전에 관계사업소와 협의하고 사전에 필요한

대책(입회방법, 방호방법)을 세우고 작업한다.

3) 케이블을 지중에 직매할 경우에는 돌 등의 돌출물이 케이블의 외피에 손상을 주지 아니하도록 모래 등으로

매설한 후(케이블의 상, 하 측면) 원래의 지반토로 되메우기 한다.

3.2.2.4 지중케이블의 부설 및 접지

1) 관내에 케이블을 부설하는 경우는 인입하기에 앞서 관내를 충분히 청소하고 케이블을 손상하지 않도록

관단을 보호한 후 조심스럽게 인입한다.

2) 케이블의 인입구, 인출구 가까이의 맨홀, 핸들 홀 내에서 여유를 갖게 한다.

3) 케이블의 인입구 또는 인출구에서 물이 옥내에 침입하지 않도록 충분히 유의하여 방수처리를 행한다.

4) 지중전선의 중간접속은 하지 말아야 하나 부득이한 경우는 맨홀 또는 핸드홀에서 하고, 지중전선 상호를

접속하는 경우에는 내선규정 820-4(지중전선 상호의 접속)의 규정에 따라 시설한다. 또한, 지중선과 가공

전선 등과의 접속은 내선규정 820-10(지중전선과 가공전선 등과의 접속)의 규정에 따라 시설한다.

5) 지중전선이 지중 약전류전선 또는 지중 광섬유케이블 등과 접근 또는 교체하는 경우에 상호의 이격거리가

저압 또는 고압의 지중전선에 있어서는 30㎝ 이하, 특별고압지중전선에 있어서는 60㎝ 이하인 때에는 지중

전선과 지중 약전류전선 또는 지중 광섬유케이블과의 사이에 견고한 내화성의 격벽을 시설하거나 지중전선

을 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 해당 관이 지중 약전류전선 또는 지중 광섬유케이블과 직접 접

촉하지 아니하도록 하여야 한다.

6) 관·암거 기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제부분, 금속제의 접속함 및 케이블 피복에 사용하는 금속체

에는 제 3종 접지공사를 하여야 한다. 다만, 이들의 방식(防蝕)조치를 시행한 부부에 대하여는 그러하지

아니하다.

7) 지중전선로는 지중 약전류전선로에 대하여 누설전류 또는 유도 작용에 의하여 통신상의 장래를 미치지

아니하도록 지중 약전류전선로에서 충분히 이격하거나 또는 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.

8) 지중전선과 가공전선등과의 접속에 의하여 지상에 노출하는 지중전선은 다음 각 호에 적합하게 시설한다.

① 케이블은 교통에 지장을 줄 우려가 없는 위치에 시설한다.

② 케이블은 사람이 접촉될 우려가 있는 곳이나 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 그 부분의

케이블을 금속관, 가스철관, 합성수지관 등에 넣는 등의 방호방법을 강구하여야하며, 방호범위는 최소

지표상 2m, 지표 하 20㎝ 이상으로 한다.

3.2.2.5 케이블배선용 배관의 설치

1) 배관의 설치는 어느 한쪽 단으로 기울도록 하여 침입된 물이 배수되도록 설치하여야 하며, 옥내로 들어

오는 관의 경우 옥외 쪽으로 기울도록 한다. 기울기는 최소 1/1,000이 되도록 하야 하며 기울기를 확보하기

힘든 경우는 맨홀 또는 핸드 홀을 추가로 설치하여 배수 되도록 하며 시공 시 감리원 승인을 득한 후 시공

하도록 할 것.

2) 배관의 연결은 물의 침입이 되지 아니하도록 컴파운드, 누수방지 테이프 등을 이용하여 연결하여야 한다.

합성수지관 연결용의 접착제는 사용하는 합성수지관에 적합한 것을 택하여 사용하여야 하며, 접속전면에

골고루 칠하여 지도록 하여야 한다. 합성수지관의 연결제는 관의 강도와 같거나 그 이상의 제품을 사용

하여야 한다.

3) 철제전선관 연결 시 연결금구는 사용전선관에 적합한 것을 택하여야 하며, 전선관에 나사를 낼 때에는

전선관의 종합적 강도가 저하되지 아니하도록 특별히 유의하고, 나사 부분의 부식방지 대책을 철저히 강구

하여야 한다.

4) 연약 지반으로 배관설치 장소의 위치 변경이 발생할 우려가 있는 곳은 가요성 지중배관으로 시설하고,

변형에 대처할 수 있도록 배관종단의 케이블이 여유가 있도록 시설하여야 한다.

3.3 인입선 공사

3.3.1 기기 및 재료

도면에 의한다.

3.3.2 시 공

3.3.2.1 인입선의 접속

1) 가공인입선 등의 접속점은 다음 각 호에 의하여 선정하는 것을 원칙으로 한다.

① 가공배전선로에서 최단거리로 인입선이 시설될 수 있을 것.

② 인입선이 외상을 받을 우려가 없을 것.

③ 인입선이 옥상을 가급적 통과하지 아니하도록 시설할 것.

④ 인입선은 타 전선로 또는 약전류전선로와 충분히 이격할 것.

⑤ 인입선이 금속제의 굴뚝, 안테나 및 이들의 지선 또는 수목과 접근하지 아니하도록 시설할 것.

2) 철근콘크리트 건축(콘크리트블록건축, 경량철골건축 등을 포함하고 건축 준공 후 인입선의 부착금구 등

을 부착하기가 어려운 것)의 인입선 접속점에는 인입선 부착금구를 부착하는 것을 원칙으로 한다.

3) 인입선 접속점의 지상고는 저압, 고압 및 특별고압에 따라 다음 각 호에 의한다.

① 저압 가공인입선의 경우는 인입선이 도로(차도와 보도의 구분이 있는 도로에서는 차도)를 횡단하여 시설

하는 경우에 인입선이 노면상 높이는 5m

(기술상 부득이한 경우로서 교통에 지장이 없을 경우에는 3m 이상.)

② 고압 및 특별고압 가공인입선의 경우는 인입선이 도로를 횡단하여 시설하는 경우에 인입선의 높이는

지표상 높이는 5m 이상.

3.3.2.2 인입선 시설수의 제한

설계도서에 따른다.

3.3.2.3 저압인입선 접속점에서 인입구까지의 배선시설장소의 선정

저압인입선 접속점에서 인입구에 이르는 배선의 시설 장소는 배선을 쉽게 점검, 수리 등을 할 수 있는 장소, 배선이 손상을 받을 우려가 없는 장소를 선정한다.

3.3.2.4 인입선 접속점에서 인입구까지의 시설

1) 인입선 접속점에서 인입구까지의 전선은 간선과 동등이상의 허용전류를 가지는 것을 사용하며, 인입선

접속점이 건물 등에서 떨어진 장소에 있을 경우에는 인입선 접속점에서 건물 내 인입구까지의 부분은

가공전선로(가공케이블을 포함한다). 지중전선로에 의하여 시설한다.

2) 건물 등의 측면에 시설하는 부분은 다음에 의하여 시설한다.

① 애자사용 옥측 배선(노출장소에 한한다.)

② 금속관배선(목조 이외의 조영 물에 시설하는 경우에 한한다)

③ 합성수지관 배선

④ 케이블배선(연피케이블, 알루미늄케이블 또는 MI케이블을 사용하는 경우에는 목조 이외의 조영물에 시설

하는 경우에 한한다)

3) 인입구에서 옥내의 인입구장치까지의 배선은 옥내배선공사의 규정에 따른다.

4) 시공 시에는 인입선 접속점에서 인입선과 접속하기 위하여 30㎝ 이상의 여유를 두는 것이 바람직하다.

3.3.2.5 저압전선로 등의 중성선 또는 접지 측 전선의 표지

저압의 전선로 및 인입선의 중성선 또는 접지 측 전선을 다른 전선과 쉽게 식별할 수 있도록 시설하며, 전선피복의 식별에 의하는 경우에는 백색 또는 녹색을 중성선 또는 접지 측으로 사용한다.

3.3.2.6 인입선의 부설

1) 저압가공인입선과 다른 시설물과의 이격거리는 내선규정 870-1(저압 구내 가공인입선의 시설)의 규정에

따라 시설한다.

2) 고압 인입선의 시설은 전기설비기술기준 제116조(고압인입선등의 시설 및 내선규정 870-2 (고압 구내가공

인입선의 시설)의 규정에 따른다.

3) 특별고압 인입선의 시설은 전기설비기술기준 제 117조(특별고압인입선등의 시설)의 규정에 따른다.

제 4 장  조명설비 공사

4.1 일반사항

4.1.1 적용범위

이 시방은 조명설비에 포함되는 조명기구, 분전반, 배선 등의 시설에 대하여 적용한다.

4.1.2 제작도 및 견본

시방서 또는 설계도에 의하여 제작되는 것은 미리 구조 및 설치방법을 표시한 제작도 또는 견본을 제출하여 감리원의 승인을 받은 후 제작하여야 하며, 등기구 외형, 전구종류, 역률전압, 소요전력 소비량, 배광특성 등의 제반특성은 감리원의 승인 없이는 변경할 수 없다.

4.1.3 등기구의 구조일반 및 내부배선

1) 등기구의 조립은 나사 또는 용접 등에 의하여 납땜을 사용할 수 없다. 나사를 이용할 때에는 사용 중 이완

되는 일이 없도록 완전하게 조이고 필요 개소에는 너트 또는 복귀방지장치를 하여야 한다.

2) 백열전등(할로겐전구 등을 포함한다)을 사용한 등기구의 반사갓, 글로브, 디퓨저, 소켓이 부착되는 물체

등 은 일벌의 합성수지제 등의 인화질재료나 용융제, 변형 재를 사용할 수 없다.

3) 등기구의 몸체 크기는 등기구 내부 발열과 안전 확보에 충분한 크기의 것이어야 하며, 등기구의 설치 환경

조건 및 등기구 형태를 고려하여 가능한 많은 통풍구를 설치하여야 한다. 통풍구에는 먼지 및 벌레 등의

침입이 되지 않도록 적절한 방호 망을 설치하여야 한다.

4) 등기구 전체는 가능한 물질이나 용융되기 쉬운 물질, 변형되기 쉬운 물질 및 변색되기 쉬운 물질을 사용

하여 제작하지 않도록 하여야 한다. 특히 이들 물질은 등기구의 발열체로부터 직접 열이 전도되는 개소나

전구, 안정기 등이 접속되거나 폭발 시 비화할 수 있는 개소에는 사용할 수 없으며, 등기구의 장식 상

필요한 외피로서 통풍이 원활하고 안정한 개소에 한하여 사용할 수 있다.

5) 등기구의 모든 배선 및 충전부는 반드시 은폐되어야 하며 점등 시 배선이 점등을 방해하거나 보여서는

아니 된다.

6) 조명기구 내부에 사용되는 배선류도 등기구 내부의 정상 시 허용되는 최고온도 및 이상 시 발생될 최고

온도(전선이 접속되는 발열체의 표피온도를 말하는 것으로 전구, 소켓, 안정기 등을 포함한다)에 충분히

견딜 수 있는 것이어야 한다. 등기구와 외부 배선의 연결은 반드시 등기구 내에 설치된 단자에서 시행

하여야 한다.

7) 등기구내의 배선은 반드시 상시 사용온도가 100℃ 이상인 것으로 등기구내에서 발생할 수 있는 어떠한

온도상승에서도 그 특성이 변하거나 절연체가 손상을 입지 아니하는 것이어야 한다. (단, 백열전구의 경우

리드 선은 75W 이하인 경우는 IV 전선, 100W 이상인 경우에는 내열전선을 사용할 것.)

8) 등기구내에서의 전선 접속은 최소화하여야 하며, 가능한 한 모든 접속은 300V급의 단자대로서 소정의 부하

전류를 안전하게 통전할 수 있고 적정한 절연커버가 있는 곳에서 행하도록 하여야 한다. 단자대를 이용 할

수 없는 개소의 전선 접속은 슬리브접속, 납땜접속 등의 적절한 접속에 의하고, 내부 열에 의하여 벗겨지거

나 변형되지 아니하고 특성의 저하가 없는 것으로써 사용전선과 동등이상의 내열성이 있는 튜브 절연체를

끼워 절연하도록 한다.

4.1.4 등기구의 전압과 점멸

1) 특기시방서 및 설계도에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 모든 등기구의 전압은 220V 이어야 한다.

2) 특기시방서 및 설계도에 특별히 명기하지 않는 한 많은 사람이 함께 사용 하는 장소에 시설하는 전체 조명

용 전등 은 부분조명이 가능하도록 등기구수 6개 이내의 전등 군으로 구분하여 전등군마다 점멸이 가능하

도록 하되, 창(태양광선이 들어오는 창에 한한다)과 가장 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 한다.

다만, 등기구 수 6개 이내로 구분한 전등군의 전등배열이 1열로 되어 있고, 그 열이 창의 면과 평행이 되는

경우에 창과 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 하지 아니할 수 있다.

3) 광천장 조명 또는 간접조명을 위하여 전등을 격등 회로로 시설하는 경우에는 (2)항의 규정을 적용하지

아니할 수 있다.

4) 그 밖의 사항은 전기설비기술기준 제197조(점멸장치와 타임스위치 등의 시설) 및 내선규정 제200-15절의

규정에 따른다.

4.1.5 등기구의 배치

1) 공사업자는 등기구를 배치하기 전에 천장의 마감방법과 마감재료, 천장의 구조, 등기구의 설치방법, 기구

설치로 인한 천장의 보강방법과 마감방법, 매입등기구의 매입위치 조건, 등기구 매입위치에 기계설비 등의

기타 설비 설치여부, 등기구 설치후의 전구 교체중의 유지 관리 방법, 등기구 설치위치 주위의 발열체 유무

와 감지기 등 기타 기구의 배치방법과 이들 과의 연관성 등을 충분히 검토하여 적정히 배치되도록 하여야

한다.

2) 모든 조명기구는 원칙적으로 건축 실내마감과 조화를 이루어야 하기 때문에 대칭성의 부여와 조명대상물의

조명에 확실하게 배치되도록 하여야 한다.

3) 수급자는 등기구 배치도와 설치 상세도 등을 작성하여 감리원의 승인을 받은 후 등기구를 배치하여야

한다.

4.1.6 등기구의 설치

1) 모든 등기구는 전구의 교체등 유지관리가 쉽고, 등기구 몸체의 교체 및 철거가 용이하도록 설치하여야한다.

2) 모든 등기구는 등기구 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있고 등기구 부착면의 진동 또는 충격에도 추락

할 염려가 없도록 완전하게 설치되어야 한다.

3) 박스에 직접 부착하는 등기구는 박스커버용 나사 2개 이상으로 고정하여야 한다.

4) 모든 등기구는 천장마감재인 석고보드, 집섬보드 또는 12㎜ 미만의 합판 등 소정의 부도를 보장할 수 없는

장소에 설치하여서는 아니 되며, 반드시 천장구조재 등에 견고히 부착하여야한다. 매입 등기구의 둘레에는

등기구 설치로 인하여 천장 등이 쳐지거나 뜨지 아니하도록  반드시 적절한 보강장치를 하여야 한다.

4.1.7 배선

1) 배선은 옥내배선공사의 규정에 따르며, 시설 장소에 적합한 방법으로 시설한다.

2) 등기구와 옥내배선설비를 연결할 경우 옥내배선설비의 박스 등의 등기구에 직접 밀착하여 설치되는 경우에

는 직접 옥내배선의 연장선을 등기구 내부로 끌어들여 연결하고, 이중천장 이나 등기구와 옥내배선의 박스

가 떨어져 있는 경우에는 이들 박스로부터 등기구까지 가요배관배선을 설치하며, 박스 뚜껑이나 박스 및

등기구의 전원 인입구에 박스 콘넥터를 가요배관배선공사에 의하여 시설한 후 전원선과 등기구 인출선을

등기구 내부에 설치된 단자에서 연결하여야 한다.

3) 전선이 개폐기, 과전류보호기, 점멸기, 콘센트, 조명기구 등의 조명설비 절연물을 관통하는 경우 심선만으로

관통해서는 아니 된다.

4) 전선이 금속부분을 관통하는 경우 전선의 피복이 손상되지 않도록 유의하며, 보호부싱 기타 적당한 보호

장치를 하여야 한다.

4.1.8 도장

1) 분전반과 조명기구 등의 강제부분은 도금, 도장 그 밖의 방법에 의하여 유효하게 방청처리를 하여야 한다.

2) 도장재료의 종류, 도장재료의 품질, 도장방법 등에 대해서는 건설교통부제정 건축공사 표준시방서의 도장

공사의 규정에 따른다.

3) 금속표면의 도금은 KSD 9521(용융아연 도금작업 표준) 및 KSD 8309(용웅 알루미늄도금)에 준한다.

4) 분전반의 표면색은 주위 색과 조화가 되도록 하며, 감독관(감리원)이 지정하는 색으로 한다.

5) 조명기구의 반사면은 백색계, 외표면은 특기가 없을 때에는 제작자의 표준색으로 한다. 등기구의 마감은

등기구 내부에서 발생하는 열이나 설치되는 환경조건에 따라 쉽게 변색되거나 벗겨지지 아니하고, 등기구

가 부식하는 경우가 없도록 하여야 하며 마감색은 설치 환경조건에 적합하도록 감독관(감리원)의 승인을

얻은 후 결절한다.

제 5 장  분전반 및 배선기구 공사

5.1 분전반

5.1.1 기기 및 재료

5.1.1.1 분전반 일반

분전반은 특기한 것을 제외하고는 KSC 8320(분전반통칙)에 적합하여야 하며, 전기방식, 개폐기의 종별, 용량 등이 표시된 제작사양을 감독관(감리원)에게 제출하여 승인을 받는다.

5.5.1.2 분전반의 재료 및 부품

1) 분전반은 구조가 튼튼하고, 각 부는 쉽게 헐거워지지 않도록 견고하게 조립되고 내구성이 있어야 한다.

분전반은 기판에 과전류차단기, 개폐기 등을 배치하고 견고하게 부착하여 보호판 등에 의해 조작이 안전한

구조로 하여야 한다. 또한, 배선의 접속, 개폐기의 조작, 퓨즈의 교환 등이 용이한 것이어야 한다.

2) 분전반에 취부 되는 재료와 부품은 다음 표와 같은 KS 제품을 사용하여야 하며, KS제품이 없는 품목 또는

KS 적용 이외의 제품에 대하여는 또는 감리원(감독원)에게 제작사양을 제출하여 승인을 받는다.

KS 번호	규 격 명 칭
KSC 1201 KSC 1202 KSC 1203 KSC 1207 KSC 1208 KSC 2619 KSC 7506 KSC 8101 KSC 8306 KSC 8307 KSC 8321	전력량계류 통칙 보통 전력량계(Ⅱ형 단독계기) 전력량계류의 내후 성능 전력량계(변성기 붙이 계기) 보통 전력량계(단독계기) 동관단자 및 판단자 배전반용 전구 배선용 퓨즈 통칙 배선용 통형퓨즈 배선용 나사형퓨즈 및 마개형퓨즈 배선용 차단기

3) 가터(분배전반의 소형덕트)는 배선이 지장이 없는 충분한 크기를 갖는 것으로 내선규정 155-6(함)의 규정에

따라 제작 시공한다.

4) 문을 열은 상태에 있어서 충전부와 가터는 노출되지 않는 구조로 한다.

5) 충전부의 간격은 다음에 의한다.

① 충전부와 비충전 금속 체와의 간격 및 이극 충전부와의 간격은 공간, 연면 공허 10㎜ 이상으로 한다.

단, 300V를 초과하는 선간전압이 가하여지는 연면거리에 대하여는 20㎜ 이상으로 한다.

② 제어회로 등의 충전부는 KSC 0704(제어기기의 절연거리, 절연 저항 및 전압)에 의한다.

5.1.1.3 분전반 외함

1) 분전반 외함(박스, 전면테, 도어 및 커버가 금속체인 것을 말한다)을 구성하는 각 부분은 견고하게 조립

되어야 한다.

2) 외함을 구성하는 금속판의 박스, 전면테, 도어, 보호판 및 커버는 조립된 상태에서 상호간에 전기적으로

연결되어야 한다.

3) 외함의 박스, 전면테, 도어, 커버 및 보호 판에 사용하는 강판의 두께는 정면의 면적에 따라 다음 표에서

제시하는 값 이상으로 하고, 또한 유효한 방청처리가 되어야 한다.

정면의 면적[㎠]	간판의 두께 (호칭) [㎜]
1,000 이하 1,000을 초과 2,000 이하 2,000을 초과하는 것	1.0(0.8) 1.2(1.0) 1.6(1.2)

(주) 접어 구부림, 리브 가공 등으로 보강한 것, 또는 스테인레스강 등을 사용하는 경우는 ( )의 값을 적용하여도 좋다.

4) 외함에는 분전반의 정격전류에 따라 적합한 굵기의 접지선을 접속할 수 있는 접지단자를 설치한다.

5.1.1.4 도전부

1) 모선 및 분기도체에 띠모양 도체를 사용하는 경우는 도전율 96% 이상의 동을 사용하고, 모선 및 분기

도체의 정격전류에 대한 전류밀도는 KSC 8320(분전반 통칙)의 규정에 따른다.

2) 모선 및 분기도체는 병렬도체로 하여서는 안 되며, 병렬도체로 사용하는 경우 정격전류가 400(A)를 넘는

경우에 한하며, 3선 이상의 도체를 병렬접속하면 안 된다. 또한, 병렬도체는 동일 굵기, 동일길이의 것으로

한다.

5.1.1.6 표 시

분전반 내에 사용전압이 각각 다른 분기회로가 혼재하는 경우는 분기회로를 쉽게 식별할 수 있게 하기 위하여 그 회로의 과전류차단기 가까운 곳에 그 전압을 표시하여야 한다.

5.1.2 시공

5.1.2.1 분전반의 설치

1) 분전반은 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소, 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 장소, 노출된 장소, 안정된

장소 등에 시설하여야 한다. 다만, 적합한 설치장소가 없을 경우에는 감리원(감독원)과 협의하여 설치장소

를 선정한다.

2) 노출된 충전부가 있는 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없는 장소에 설치하여야 한다.

3) 분전반은 건조한 장소에 시설하여야 한다. 다만, 그 환경에 적용하는 형의 것을 사용하는 경우에는 그러하

지 아니하다.

4) 분전반의 설치높이는 특기(특별)시방서 및 설계도에 의하고, 표기되지 않은 경우에는 바닥에서 함상단까지

1.8m로 한다.

5.1.2.2 분전반의 시설

분전반은 컷아웃스위치와 같이 상시 충전부를 노출하지 아니하는 구조의 개폐기(예를 들면, 커버나이프 스위치) 또는 과전류차단기를 설치한 것을 제외하고는 적합한 함(函)속에 넣어야 한다.

5.1.2.3 분전반의 금속프레임 등의 접지

분전반을 넣는 금속제의 함 및 이를 지지하는 금속프레임은 접지공사 항의 규정에 따라 접지하여야 한다.

5.1.3 시험 및 검사

5.1.3.1 제품시험 및 검사

1) 절연저항시험은 500V의 절연저항계를 사용하여 각 충전부 상호간 및 충전부와 비충전 금속체 사이의 절연

저항을 측정하여 5㏁ 이상이어야 한다.

2) 내전압시험은 분전반의 정격전압 또는 구성기기의 정격전압에 따라서 다음 표의 시험전압에 1분간 견뎌야

한다.

분전반의 정격전압 또는 구성기기의 정격전압[V] (교류·직류)	시험전압[V] (교 류)
30 이하 30을 초과 150 이하 150을 초과 300 이하 300을 초과 600 이하	500 1000 1500 2000

5.1.3.2 시공의 입회 및 검사

각 기기 및 기구가 정상으로 견고하게 설치되어 있는지 검사하고, 재료, 구조, 마무리, 표시, 부품의 결여 등을 육안, 손의 감축 등에 의해서 조사한다. 필요한 경우에는 시공의 입회 및 검사를 실시한다.

5.2 배선기구

5.2.1 기기 및 재료

1) 배선기구는 다음 표의 KS 규격품으로서 시설 장소에 적합한 것을 선정하고, 그 종류 및 용량은 설계도면

에 의한다.

KS 번호	규 격 명 칭
KSC 4308 KSC 4514 KSC 8304 KSC 8305 KSC 8306 KSC 8309 KSC 8311 KSC 8314 KSC 8319	리모트 컨트롤 변압기 리모트 컨트롤 릴레이 및 리모트 컨트롤 스위치 상자 개폐기(저압회로용) 배선용 꽂음접속기 배선용 통형퓨즈 옥내용 소형 스위치 커버 나이프 스위치 목대(배선용) 플러시 플레이트

2) 배선용 차단기는 KSC 8321(배선용 차단기)에 적합한 것으로 한다.

3) 누전차단기는 KSC 4613(누전차단기)에 적합한 것으로 한다.

5.2.2 시공

5.2.2.1 설치 높이

배선기구의 설치높이는 특기(특별)시방서 및 설계도에 의하고, 표기되지 않은 사항은 다음에 의한다.

① 스위치의 설치높이는 바닥에서 스위치 중심까지 1.2m로 한다.

② 일반 콘센트의 설치높이는 바닥에서 콘센트 중심까지 0.4m로 한다.

③ 기타 특수용도의 콘센트 등은 그 용도에 적합한 설치높이로 시설하며, 감리원(감독원)과 협의한다.

5.2.2.2 점멸기 설치

1) 등기구에 직접 설치되는 점멸, 절체, 전환용등의 스위치는 기구의 무게 중심부에 위치하거나 조작 시

등기구 등이 요동하지 않는 위치로서 기구에 견고히 부착되어야 한다. 등은 사람의 통행에 지장을 주지

아니하는 높이로서 조작이 용이하도록 설치한다.

2) 점멸기는 조작자가 쉽게 찾을 수 있는 위치로서 주 출입구 부근의 실내 측으로 가능한 한 오른손 조작이

가능한 위치나 조작 대상기기의 주변으로 조작대상기기를 육안으로 볼 수 있는 위치에 시설되어야 하며,

점멸기 전면은 점멸기 조작에 방해가 되는 기계기구장치 등 의 시설을 하여서는 아니 된다.

3) 점멸기용 배관 공사를 시행하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향, 장해물의 유무,

배관설비 및 점멸기 설치 가능 여부를 확인하여야 한다.

4) 특별히 도면에서 요구되고 있지 아니하는 한 모든 점멸기 및 기타 조작 기구는 원칙적으로 바닥 마감면에

대하여 수직으로 설치되어야 한다.

5) 모든 점멸기나 스위치류는 조작 시 안전하여야 하며, 진동이나 요동이 발생되도록 설치되어서는 아니 된다.

6) 점멸기는 2개 이상의 박스나사 (연용의 것은 1개의 부착 틀에 조립된 것을 1개로 본다)로 박스 등에

견고히 부착하여야 한다.

7) 매입으로 설치되는 점멸기는 건축마감보다 튀어나와서는 아니 된다. 또한 플레이트는 건축물의 마감 면과

밀착되도록 2개 이상의 볼트로 점멸기에 부착하여야 한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것으로 견본에

의하여 감독원(감리원)의 승인을 얻은 후 결정하여야 한다.

8) 점멸기 등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 아니 된다. 점멸기 부착용 박스의 매설

깊이는 마감 면으로부터 3㎜ 이상 깊이 묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 마감방법 등에 따라 불가피

하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(extension box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 점멸기를

부착하여야 한다.

9) 함에 내장되어 있는 스위치류는 벽 또는 소정의 지지물에 직경이 6㎜ 이상인 볼트로 4개 소이상지지

하여야 한다. 이들 지지물의 강도는 함 등을 포함한 스위치류의 자중의 3배 이상의 하중에 견딜 수 있는

것으로 어떠한 진동에도 견딜 수 있도록 견고히 설치하여야 한다.

10) 점멸기 및 기타 스위치류 내의 각 극간의 조작 시 아크 사고와 같은 사고간섭 등이 발생하지 아니하도록

충분히 격리되어야 하며, 조작방법, 전압, 예상되는 사고강도 등에 따라 적절한 아크제어장치 및 절연격벽

장치 등이 설치되어야 한다.

5.2.2.3 콘센트 등의 설치

1) 콘센트류는 사용자가 찾기 쉽고 플러그 등을 삽입하는데 용이한 위치로서 가구나 기계기구 등에 의하여

가리거나 은폐되어서는 아니 된다. 콘센트의 주위에 플러그 삽입시 발생할 수 있는 아크등에 의하여

위해를 받을 수 있는 위험시설이 없어야 하며, 전압이 틀린 플러그 등을 잘못 끼울 수 없는 구조의 것으로

반드시 접지 극이 있는 것이어야 한다.

2) 건축물 내에 설치되는 동일목적, 동일 전원방식의 것은 전부 같은 삽입방식의 것으로 같은 종류의

플러그를 끼워 사용할 수 있는 것이어야 한다.

3) 수급자는 콘센트류의 배관 공사를 시작하기 전에 반드시 최종 건축도면을 확인하여 건축물의 마감방법

장해물 및 위험물의 존재여부, 콘센트에 삽입하고자 하는 대상부하의 종류와 위치 등을 확인하여 콘센트의

설치위치를 확인하여야 한다.

4) 도면에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 1개의 박스에 1개의 콘센트(2구용이나 연용으로 1개의

부착틀에 설치되는 것은 1개로 본다)만을 설치하여야 한다.

5) 모든 콘센트는 플러그를 끼우거나 뺄 때에 움직이지 아니하도록 설치하여야 한다. 모든 기기장치는 부식

하거나 수축되는 것 또는 인화성 재료나 용융되는 재료를 사용할 수 없다.

6) 매입으로 설치되는 콘센트는 건축 마감 면보다 튀어나와서는 아니 된다. 도한, 플레이트는 건축물의

마감면과 밀착되도록 2개 이상의 볼트로 콘센트에 부착하여야 한다. 플레이트는 건축마감과 어울리는 것

으로 견본에 의하여 감독원(감리원)의 승인을 얻은 후 선정하여야 한다.

7) 콘센트 등을 부착하기 위하여 스프링와셔 등의 지지물을 고여서는 아니 된다. 콘센트 부착용 박스의 매설

깊이는 마감 면으로부터 3㎜ 이상 깊이 묻히지 아니하도록 유의하여야 하며, 마감 방법 등에 따라 불가피

하게 깊이 묻힌 경우에는 소정의 연장박스(extension box) 또는 기구용 박스커버를 설치하고 콘센트를 부

착하여야 한다.

제 6 장 동력설비공사

6.1 일반사항

6.1.1 적용범위

이 시방은 건축물에 설치되는 급배수, 소화설비의 펌퓨류, 공조 설비의 냉동기 냉온기 펌프공조기용 팬 급배기용 팬류, 승강기 등의 전동기에 전력을 공급하는 배선공사 및 그것 을 감시 제어하는 설비공사에 적용한다.

6.1.2 별도 발주공사와의 사전협의

공사 진행상 관계되는 공조, 위생 승강기, 소화설비공사 등의 시공범위를 확인하여야 하며, 감독원(감리원)의 입회하에 해당 공사관계자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 하여야 한다.

6.2 기기 및 재료

6.2.1 기기일반

1) 동력설비공사에 사용하는 기기 및 재료는 동력설비 기능에 영향을 주지 않는 구조 및 재질로 한다.

2) 전동기의 종류, 정격용량 등은 특기(특별)시방에 이하며, 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 사용하는

반(盤) 기타 기기류는 각각 방폭(防爆), 전폐형(全閉形) 등 사용 장소에 적합한 것을 설치하여야 한다.

3) 각종 동력기기 에는 특기(특별)시방 및 설계도서에 따라 기동장치, 개폐조작장치 및 표시조작장치 등을

시설하여야 한다.

4) 동력설비에 사용하는 모든 기기 및 부속품은 다음 표의 KS에 적합한 것을 사용한다.

K S 번 호	규 격 명 칭
KSC 1303 KSC 1304 KSC 4005 KSC 4504 KSC 4505 KSC 4507 KSC 4511 KSC 4512 KSC 4513 KSC 4611 KSC 4612 KSC 4801 KSC 4805 KSC 7506 KSC 8304 KSC 8321	지시 전기계기 배전반용 지시 전기계기의 치수 유도전동기의 전전압 기동개폐기 통칙 교류 전자 개폐기 교류 전가 개폐기 조작용 스위치 큐비클식 고압수전설비 고압 교류 부하개폐기 단상전동기 조작용 스위치류 전동식 타이머 고압 교류차단기 고압 전류제한 퓨즈 저압 진상 커패시터 전기 기기용 콘덴서 배전반용 전구 상자개폐기(저압회로용) 배선용 차단기

6.2.2 현장조작 개폐기

1) 전동기에는 조작하기 편리한 위치에 현장조작개폐기로서 금속함 개폐기(합성수지의 것 포함), 전자개폐기,

배선용차단기, 커버나이프 스위치 또는 이들에 상당하는 개폐기 중에서 용도에 적합한 것을 선택하여 시설

한다.

2) 현장조작개폐기는 충전부가 노출되지 아니하고 또한 손잡이, 누름버튼 스위치 등으로 외부에서 조작할 수

있는 구조로서 최대부하전류 이상의 정격전류를 가지는 것이어야 한다.

6.2.3 배전반 및 분전반

6.2.3.1 배전반 및 분전반에 시설하는 기구 및 전선

배전반 및 분전반에 시설하는 기구 및 전선(관내에 넣는 전선 및 케이블은 제외한다)은 쉽게 점검할 수

있도록 시설한다.

6.2.3.2 반(盤)

1) 각종 동력기기로 전원이 공급되는 배전반 및 분전반, 전동기조작반(모터콘트롤센터 등)의 내부에 설치되는

구성기기는 전기용품안전관리법, KS에 적합한 것이어야 한다.

2) 반 내에 시설하는 각종 제품은 반 에 적합한 것으로 내열성이 우수하고 폭발성이 없는 철제 등을 사용

하고 구조재는 철제형강 등이어야 한다.

3) 충전부 또는 배선은 노출되지 아니하며, 함 외부의 어는 부분을 만져도 감전의 위험성이 없어야 한다.

6.2.3.3 분전반의 사용전압표시

동력뿐만 아니라 전등을 포함한 모든 분전반 내에 사용전압이 각각 다른 분기회로가 혼재 하는 경우는 분기회로를 쉽게 식별할 수 있게 하기 위하여 그 회로의 과전류차단기 가까운 곳에 그 전압을 쉽게 알아 볼 수 있도록 표시할 것.

6.2.3.4 함(函)

1) 배전반 및 분전반을 넣은 함은 다음의 각호에 적합하여야 한다.

① 반의 뒷면에는 배선 및 기구를 배치하지 아니한다. 다만, 쉽게 점검할 수 있는 구조이거나 가터(배전반의

소형덕트)내의 배선은 그러하지 아니하다.

② 반의 옆면 또는 뒷면에 설치하는 가터는 강판제로서 전선을 구부리거나 누르지 아니할 정도로 충분히 큰

것이어야 한다.

③ 난연성 합성수지로 된 것은 두께 1.5㎜ 이상으로 내(耐)아크성인 것이어야 한다.

④ 강판제의 것은 두께 1.2㎜ 이상이어야 한다. 다만, 가로 또는 세로의 길이가 30㎝ 이하인 것은 두께 1.0㎜

이상으로 할 수 있다.

2) 함 내부에는 전압계, 전류계 등의 계측기 및 주개폐기, 배선용차단기, 자동 및 수동 절체스위치, 전자

개폐기, 기동장치, 과부하계전기, 예비전동기의 교대운전용 자동절체스위치등의 스위치류와 표시등 등 특기

(특별)시방 및 설계도에 명시된 기기장치가 시설되어야 하며 필요한 배선을 정연하게 시설하여야 한다.

3) 함 내의 자체 배선은 배선 전용의 배선통로를 설치하고, 배선은 유지보수시의 편이성을 위하여 색별표시를

하거나 번호를 표시하여 배선 찾기가 용이하도록 하여야 한다. 배선통로는 함 내 사고파급이 방지될 수

있는 구조와 방법으로 설치되어야 한다.

4) 함 내에는 배관설비나 배선방법에 따라 외부에서 인입되거나 인출되는 전선을 연결하기 쉽게 상부나

하단의 적정 개소에 절연 단자대를 설치하고 전선을 연결하도록 하여야 한다.

5) 반이 여러 개의 유니트로 조립되는 경우에는 개별 유니트의 사고가 다른 유니트 또는 반전체의 사고로

확대되지 아니하도록 유니트와 유니트 사이, 유니트와 단자사이, 유니트와 배선통로사이, 유니트와 단자함

사이, 유니트와 콘덴서함 등의 사이에 적절한 철제 격벽을 설치하여야 한다.

6) 함 내부에 콘덴서 등의 기기가 설치되는 경우에는 폭발사고에 대처할 수 있는 별개의 실을 두어 설치하고

폭발 잔유물이 배선 등에 튀지 아니하도록 하며, 실내의 온도상승을 막기 위한 적절한 통풍시설을 하여야

한다.

7) 함 내부에는 접지단자를 설치하여야 한다.

6.2.4 진상용 콘덴서

1) 전동기에는 콘덴서 부설용량 기준에 의한 역률개선용 진상콘덴서를 설치하여야 하며, 콘덴서 부설용량

기준은 내선규정(부록 3-6)에 의한다.

2) 진상용 콘덴서 회로에는 방전코일, 방전저항, 기타 개로 후의 잔류전하를 방전시키는 장치를 하는 것을

원칙으로 하며, 설계도에 의한다.

6.3 시공

6.3.1 일반사항

동력설비공사의 기기 및 배관 배선 등의 설치, 운전, 유지에 관하여는 전기설비기술기준, 내선규정 등에 따라 견고하게 설치한다.

6.3.2 배선과 접지

1) 배선은 옥내배선공사의 규정에 따른다.

2) 고온장소 및 과열부분의 배선은 감독원(감리원)과 협의하여 내열전선을 사용한다.

3) 접지는 접지공사의 규정에 따르고, 배전반이나 분전반을 넣는 금속제의 함 및 이를 지지하는 금속프레임

또는 구조물은 다음 표의 규정에 따라 접지한다.

기 계 기 구 의 구 분	접 지 공 사
400V 미만의 저압용 400V 이상의 저압용 고압용 또는 특별고압용	제 3 종 접지공사 특별 제 3종 접지공사 제 1 종 접지공사

6.3.3 기기류의 설치

1) 동력용 분전반, 조작개폐기, 전동기 등의 설치 위치는 설계도에 의하며, 배관 공사를 시작하기 전에 각종

기기의 정확한 설치위치 및 전원 등의 연결지점을 정확히 판단하여 배관, 배선공사 등을 시행하여 정확히

연결되도록 하여야 한다.

2) 배전반 및 분전반, 조작개폐기는 건조한 장소에 시설하며, 전기회로를 쉽게 조작할 수 있는 장소, 개폐기를

쉽게 개폐할 수 있는 장소, 노출된 장소, 안정된 장소에 시설한다.

3) 노출된 충전부가 있는 배전반 및 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없는 장소에 설치한다.

4) 대지 전압이 150V를 넘는 회로에 콘센트를 설치하는 경우는 접지 극이 있는 것을 사용한다.

5) 전동기는 베어링의 급유, 슬립링의 점검, 브러시 교체 등의 보수점검이 용이하도록 시설하는 것을 원칙으로

한다. 다만, 수중전동기 기타 부득이한 것은 그러하지 아니하다.

6) 전동기는 1대마다 전용의 분기회로를 시설하여야 하며, 전동기에 공급하는 분기회로의 전선 및 간선의

선정은 내선규정의 규정에 따라 설치한다.

7) 진상용 콘덴서는 개개의 부하에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 옥내에 시설하는 경우에는 습기가 많은

장소 또는 수분이 있는 장소(방수형의 것을 사용하는 경우는 제외한다) 및 주위온도가 40℃를 초과하는

장소 등을 피하여 견고하게 설치하고, 옥외에 시설하는 경우에는 옥외형 콘덴서를 사용한다.

8) 전열기의 과열부분에 부착하는 모든 기기는 내열구조이며, 배선은 내열전선을 사용한다.

9) 천장선풍기는 천장에 앵커볼트 등으로 진동이 없도록 설치하며, 속도조절기는 벽면에 설치한다. 환풍기는

배기구에 견고히 설치하며, 콘센트를 설치하여 이에 접속하는 것으로 한다. 점멸기의 부착위치는 감리원

(감독관)과 협의하여 적절한 위치에 설치한다.

10) 기타의 동력배선기기는 특기(특별)시방에 의한다.