「비산동, 상중이동 일원 LED 보안등 교체 및 신설공사」 전기공사 시방서

2019.  12.

Ⅰ. 공사 설명서

1. 사업명 : 비산동, 상중이동 일원 LED 보안등 교체 및 신설공사

2. 사업목적

비산2.3동, 상중이동 일원 기존 노후된 보안등을 에너지 소비 효율이 좋고, 유지관리에 용이한 LED 보안등으로 교체하여 안전사고 방지 및 주민 통행개선으로 사업효과의 극대화에 만전을 기하고자 함.

3. 공사장소

가 .비산2.3동, 상중이동

4. 공사기한

착공일로부터 60일이내

5. 공사내역

가. 전기공사 1식

구 분	착공일로부터 60일간											비고
	2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	60
계약 및 착수 현장실사
자재 발주 및 구매
장비 설치 및 세팅
연동시험 및 납품완료

6. 설 치 일 정

Ⅱ. 일반 시방서

1. 적용범위

이 시방은 “비산동, 상중이동 일원 LED 보안등 교체 및 신설공사”에 대하여 적용한다.

이 시방에 명시되지 않은 사항은 다음 해당하는 것을 적용한다.

가. 전기설비 기술 기준 및 판단기준

나. 전기사업법, 전기공사업법, 전기통신법

다. 내선규정 및 공급규정

라. 전기안전 관리법 및 한국공업규격

마. 기타 관계 법령 및 제 규칙

2. 용어의 정의

가. “발주자”라 함은 대구광역시 서구청을 말한다.

나. “계약자”라 함은 “비산동, 상중이동 일원 LED 보안등 교체 및 신설공사”를 도급받은

전기공사업자를 말한다.

다. “감독관”이라함은 건설기술관리법 또는 전력기술관리법의 규정에 따라 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 기타 필요한 업무를 수행하게 하기 위한 발주자의 소속직원을 말한다.

3. 공정계획서 제출

가. 계약자는 상세 공정계획서를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 공정계획은 신축공사 전체 공사를 고려하여 타 공사에 지장이 없도록 작성하여야 한다.

다. 전기설비 공정계획서는 다음과 같이 나누어 작성하여야 한다.

1) 전기설비 전체 공정계획표 (막대식)

2) 공종별 상세 공정률 (PART/CPM) 식

3) 시공도 작성 및 승인 신청계획서

4. 시공도서 등의 제출

가. 계약자는 공정별로 공사에 착수하기 전에 감독관에게 시공 도서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 시공도서에는 해당 관련공사에 관한 주요사항이 모두 포함되어야 한다.

다. 계약자는 감독관이 시공도서의 수정, 보완, 변경이 필요하다고 인정하여 요청한 때에는 이에 따라야 한다.

5. 사용자재의 승인

가. 계약자는 공사에 사용되는 모든 자재에 대하여 사용하기 전에 자재사용 승인신청서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 계약자는 자재생산자의 생산시설, 품질관리정도, 판매실적, 자재의 품질검사 성적서 등을 종합적으로 검토하여 공사의 목적(품질확보, 공기 준수, 안전사고 방지) 달성을 위하여 가장 적합하다고 인정되는 자재를 선정하여야 한다.

다. 감독관은 자재승인과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 자재승인을 하지 않을 수 있다.

라. 자재사용 승인신청서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 자재견본 및 자재품질에 관한 보증서나 시험성적서

2) 제조회사에 대한 자료(자본금, 생산시설, 실적, 보유인력 및 장비, 자체품질 관리계획 등)

3) 관련규격이나 기준

4) 취급요령, 사용방법 등에 관한 자료

5) 기타 감독관이 요구하는 자료(해당자재를 선정하게 된 사유와 근거 등)

6. 견본제작 및 시공

가. 계약자는 감독관이 요청하는 공종에 대하여는 견본제작 또는 견본시공을 하여야 한다.

나. 계약자는 견본제작 또는 견본시공을 하는 경우 해당 공종에 대한 공사 실적이 있는 전문업체로서 이 공사에 참여를 희망하는 경우에는 견본제작 또는 견본시공을 할 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 계약자는 견본제작 또는 견본시공 과정에서 발견된 문제점에 대하여는 보완대책을 강구하여 시공도서에 반영하여야 한다.

라. 계약자는 감독관이 견본제작 또는 견본시공을 승인한 경우에는 승인된 내용대로 본 공사를 하여야 한다.

7. 자재반입 및 검사

가. 계약자는 자재를 현장에 반입하기 전에 자재반입 계획서를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 계약자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 감독관에게 통보하여야 한다.

다. 현장에 반입된 자재 및 장비는 감독관의 승인 없이 장외로 반출하여서는 아니 된다.

라. 공사에 사용되는 모든 자재는 감독관의 승인을 받아야 한다.

마. 계약자는 감독관이 자재검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 각종 시험 및 검사에 사용되는 모든 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

8. 시공검사

가. 공사 중에는 공정별로 감독관의 중간검사를 받아야 하고, 후속작업은 선행 작업의 중간검사에 합격한 후에 시행하여야 한다.

나. 계약자는 감독관이 검사(공사 중 검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함한다)하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 검사에 소용되는 모든 비용은 계약자가 부담한다.

다. 계약자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감독관의 검사를 미리 받고 그 결과를 서면 또는 도면으로 받아 두어야 한다.

9. 현장대리인

가. 계약자는 감독관이 본 공사에 적당하다고 인정하는 경험과 기술능력 및 회사 내 직위를 가진자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주시켜야 한다.

나. 현장대리인은 공사 전반에 대하여 계약자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

10. 현장조직

가. 계약자는 공사착수 전에 본 공사에 전기설비에 종사하는 인원의 조직표를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 현장대리인이나 관련종사자가 공사의 수행 상 부적당하다고 감독관이 판단하여 교체를 요구할 때에는 즉시 교체하여야 한다.

다. 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 기입하여야 한다.

11. 타 공사 계약자와의 협조

계약자는 타 공사에 지장이 없도록 하여야 하며, 타 공사가 원활히 시행될 수 있도록 필요한 협조를 하여야 하며 의문사항 및 명기되지 않는 사항은 발주자의 지시에 따른다.

12. 이    의

도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때, 또는 의문이 생길 때에는 감독관의 해석 및 지시에 따른다.

13. 관계관서의 수속

계약자는 관계관서의 수속이 필요한 경우 허가, 신고, 검사 등을 계약자의 비용으로 감독관을 대행하여 신속하게 이를 행하여야 한다.

14. 사용자재

가. 공사에 사용되는 모든 자재는 KS 표시품이어야 하며, KS 표시품이 없는 경우에는 국내 최상급 신품을 사용하여야 한다.

나. 자재 생산업체가 다수일 때에는 자체품질관리, 생산시설규모, 생산실적이 우수한 업체에서 생산되는 자재를 사용하여야 한다.

15. 안전관리 등

가. 계약자는 현장내의 타수급자와 유기적인 협조로 전체공사장의 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

나. 계약자는 현장실정에 맞는 자체 안전관리계획을 수립하여 시행하고, 정기교육 등을 실시하여 모든 종사자가 안전관리 규정을 준수하도록 하여야 한다.

다. 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

라. 계약자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민‧형사상의 모든 책임을져야 한다.

마. 계약자는 공사 중에 타 시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목)에 손상을 주거나, 인명피해, 교통방해 등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

16. 준공도서의 작성

계약자는 준공과 동시에 감독관이 요구하는 바에 따라 준공 도서를 제출하여야 한다.

Ⅲ. 보안등 공사 시방서

1. 공통사항

가. 기구의 설치는 기구의 중량 및 설치장소에 따른 방법으로 하고 달아매기, 보강기타의 상세는 발주자의 지시에 따른다.

나. 기구는 앙카볼트, 인서트를 사용해서 단단히 설치한다.

다. 콘크리트 타일 등에 설치할 때는 칼플러그, 코킹볼트 등을 보조로 사용한다.

라. 기구의 충전부는 노출되어서는 아니 되며 구조는 유지보수가 용이한 구조로 하여야 한다.

마. 조명기구 몸체 상부에는 16mm 후렉시블 콘넥타가 채워질 수 있도록 2개공 이상 천공하고 필요에 따라 방열구를 설치한다.

바. 기존 등기구 철거에 따른 모든 공사(천정텍스, 부산물 등)는 계약자 부담으로 폐기물 처리(증빙서류 제출)한다.

사. 기존 등기구 철거 후 교체시 신설 등기구 사용에 지장이 없도록 성실히 시공 한다.

아. 본 시방에 명기되지 않거나 해석상 이견발생시 발주자 지시에 따라야 한다.

2. 보안등 및 보안등점멸기 시설

1) 보안등의 시설은 설계도면의 상세도에 의해 시설한다.

2) 보안등 설치 기준은 설계도면에 의하되 다른 매설물등 지장물이 있을 때는 발주자의 협의를 거처 변경하여야 한다.

3) 보안등 건주시 무리한 힘이 가하지 않도록 장비 사용을 원칙으로 하되 손상이 생기지 않도록 조심해서 다루어야 하며, 흠집이 생긴 경우 발주자의 지시에 따라 방청도장 3회 후 지정 색을 3회 이상 칠한다.

4) 등주내 인하선은 F-CV 2C/2.5㎟ 이상의 케이블을 사용한다.

5) 보안등 내부의 전선접속부분의 절연은 자기융착테이프와 비닐테이프를 반폭씩 겹쳐 사용하여야 한다.

3. 접 지 시 설

1) 접지 종별 : 접지설비는 각 보안등별로 단독접지로 하며 전기설비기술기준 및 내선 규정에 의하여 시공되어야 한다.

2) 접지극

접지동봉(14Φ x 1,000mm)을 개소당 1개 사용하되 규정 값에 미달일 경우 접지 극을 보강하며, 극 상호간은 2m이상 유지한다.

* 등주 : 각 1개 개별접지            * 제어반 : 각 반별 독립접지

3) 접지 측정단자 및 접지선의 단말처리

접지 측정단자는 등주 및 분전반의 몸체에 설치하며, 접지선은 압착 터미널 처리하여 접지단자에 접속한다.

4) 보안 시설

접지저항 값을 얻기 위해 화학 접지저감제등을 사용할 경우에는 발주자의 허락을 받아야한다.

4. 기 타

1) 공사의 안전을 위하여 안전시설물의 설치 및 교통정리 요원을 배치 시킨 다음 작

업을 하여야 하며, 현장대리인은 작업 종료 후 현장을 재차 확인한다.

2) 터파기 및 되메우기 작업시 부직포를 사용하여 깔끔하게 시공하고, 굴착구간은

당일 복구하여 통행에 불편을 없도록 하여야 한다.

3) 준공시 공사관련 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항등), 준공도서등을

작성하여 감독관에게 제출한다.

4) 기타 의문 사항은 감독관과 협의 후 시공한다.