가스히트펌프(GHP) 구매 시방서

2020. 05.

대구광역시 서구

일반사항

1-1. 적용 범위

본 구매 시방서는 가스히트펌프(GHP) 실외기에 적용한다.

- GHP 실외기는 현재 설치 중인 실내기(관급자재)와 제어 및 운영상 호환 가능한 제품이어야 한다.

: 실내기 및 옵션 품목은 현재 나라장터종합쇼핑물에 등록되어 있어서 조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의 3을 준수하여 선구매(LG전자) 설치가 진행중임. 따라서, 금번 실외기 제작 사양은 현재 설치 중에 있는 LG전자 실내기 및 옵션과 시스템 운영에 있어 호환 가능하여야 함.

- 본 입찰 참가자는 사업의 효율성 제고를 위하여 주영업소가 대구광역시에 위치한 업체로 한정한다.

- 납품 조건 : 현장 지정장소 하차도(대구광역시 서구 보건소 옥상)

1-2. 제작 기준 및 사양

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정

< KSC9306「에어컨디셔너」>에 적합하도록 제작하고, 지정된 장소에 납품하여야 한다.

2) 가스엔진히트펌프냉난방기 제작, 납품기한 및 납품조건은 다음과 같다.

- 제품규격 및 수량 : 아래 내역서 참조

- 납품기한 : 계약일로부터 2020년 7월 10일까지

- 납품조건 : 현장 지정장소 하차도(대구광역시 서구 보건소 옥상)

3) GHP 실외기 에어컨 규격 및 수량

품 명	HP	수량 (EA)	모델명	성능
				냉방(kw)	난방(kW)
GHP	16	1	GPUW161B2S	45	50
GHP	25	1	GPUW251B2S	71	80
GHP	30	1	GPUW301B2S	85	95

1-3. 제작 및 납품

1) 계약상대자는 납품지시 후 이 규격서에 의거 설계, 제작에 관계되는 자료 및 도면 등을 발주청에 제출하여 승인을 득한 후 제작/설치하여야 한다.

2) 계약상대자는 일정에 관한 공정표를 발주청에 제출하여 납품일정에 차질이 발생하지 않도록 한다.

1-4. 제출서류 관련

1) 관련 법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 설치에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와

수속은 계약상대자 부담으로 지체 없이 수행하여야 한다.

2) 발주청 요청이 있을 경우 계약상대자는 계약 및 납품 시 국내 또는 국외 공인기관 냉난방 시험성적서를 제출하여야 한다.

1-5. 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS표시품 또는 국제규격품이

없는 기자재는 형식승인품 또는 발주청의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 발주청의 자재시험 요청이 있을 때는 관계기관에 의한 시험성적서를 제시하여야 한다.

1-6. 자재 관리

현장에 반입되는 모든 자재는 발주청의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 발생되지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

1-7. 기기 제작

본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에 온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

1-8. 시험 및 검사

1) 발주청은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 요구할 수 있다.

2) 계약상대자는 제작 중 발주청이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 발주청 관계자 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

3) 난방 저온 능력 자체 시험 시 일반사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능, 연료소비량, 소비전력, 소비전류, 성적계수(COP)를 시험성적서에 기재한다.

4) 장비의 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다.

1-9. 품질 보증 및 서비스 제도 운영

가스엔진히트펌프냉난방기(GHP) 공급업체는 기제부고시 제2000-21호에 의한 품목별소비자 피해보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시하여야 한다.

1) 가스엔진 히트펌프 냉난방기(GHP) 실외기 품질보증기간은 2년으로 한다.

2) 핵심 부품인 압축기에 대해서는 4년으로 보증한다.

3) 서비스 부품 보유기간은 7년으로 한다.

4) 사용자 과실로 고장인 경우에는 품질보증에서 제외한다.

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 기기 사용 등으로 인한 고장 발생시

5) 천재지변에 의한 고장 또는 소모성 부품의 교체는 품질보증에서 제외한다.

- 각종 필터 류 및 엔진오일, 엔진 냉각수 등

1-10. 본 시방의 사양에 대해 보완 및 변경이 필요한 경우와 제작, 납품상 발생하는 문제점에

대해서는 발주청과 사전 협의 후 진행하여야한다.  끝.