- 원고개시장 화재알림시설 설치공사 -

시  방  서

2020. 9.

대구광역시 서구청

설   계   설   명   서

1. 사 업 명 : 원고개시장 화재알림시설 설치사업

2. 위    치 : 대구광역시 서구 북비산로 65길 6-3

3. 목   적

본 과업은 화재에 취약한 “원고개시장” 내 화재알림시설을 설치하여 소방서 및 상인 통보를 통한 화재 초기 진압 및 즉시 대응 체계를 마련하고, 대형 화재 확대 방지 등 안전한 전통시장 환경을 조성한다.

4. 과업 범위

○ 화재알림 설치 –---- 1식

- 화재알림시설 운영서버 설치

- 화재알림시설 모니터 설치

- 126개 점포 화재감지기 설치

5. 납품설치기한 : 계약일로부터 29일간 (시운전포함)

6. 하자 기간

계약자는 납품설치 후 기기의 불량 또는 설치의 부주의로 인한 고장 또는 파손이 발생 할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 교환하여야 하며 하자 기간은 검수 후 3년이며, 사용자 부주의 및 천재지변에 의한 파손 등은 제외한다.

7. 설계 변경조건

○ 본 설계내용 중 설치물량이 시공현장에 부적합하거나 물량변동이 현저할 때

○ 자연재해 등 여건상 설계변경 사유가 발생하였을 경우

○ 설계서의 중대한 하자로 달성이 불가능한 경우

8. 예정공정표

일(Day) 공 정 명	5 일	10 일	15 일	20일	25 일	29일	비 고
현장 실사
작업준비							전용회선 청약
현장 무선감지기 설치
운영서버 장비 세팅
종합 시운전

목      차

제 1 편  일 반 시 방 서

제 1 장  일반사항

제 2 편  특 기 시 방 서

제 1 장  화재알림시설

제 1 편   일 반 시 방 서

1. 일반사항

가. 총칙

- 본 시방서는 “원고개시장 화재알림시설 설치공사” 에 적용하는 일반사항으로서 제반 규정과 관련 다음의 기술기준에 의하여 제작, 설치를 원칙으로 하며 사업기간 중에 관계 법령이 개정되었을 경우에는 개정된 법령에 따른다.

- 제작 설치는 규격서 및 감독관의 지시에 따라 시행하되 관련되는 법규에 적합하게 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘될 수 있도록 제작 설치한다.

나. 용어의 정리

1) “계약서”라 함은 물품납품계약서와 계약조건 등 계약 약관과 설계서, 설계도, 시방서 등 설계도서 그리고 기타 이것을 보충하는 서류를 말한다.

2) “시방서”라 함은 본 설비와 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.

3) “감독원”이란 당해 설비의 제조․구매(설치포함)를 위해 발주자에서 임명한 직원 또는 대리인으로서 물품의 검수 및 설치 전반에 관한 감독업무 종사자를 말한다.

4) “계약상대자”란 본 설비에 관한 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 따라 인정된 계약상대자의 대리인, 승계인을 포함 한다.

5) “수요기관”이란 본 설비의 제조 납품 및 설치를 위하여 입찰을 집행하거나 발주하고 도급계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.(달서구청)

6) “지시”란 감독원이 계약상대자에 대해 그 권한범위 내에서 방침, 기준, 계획 등을 통보하고 실시토록 하는 것을 말한다.

7) “승인”이란 계약상대자가 요청한 사항에 대해 감독원의 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

8) “입회”란 감독원 또는 그가 지정하는 대리인이 현장에 입석하여 작업 상황을 확인하는 것을 말한다.

9) “사업책임자”라 함은 계약상대자의 의무와 권한을 대행하고, 물품제조 및 설치에 관한 일체의 사항을 담당 처리하는 자를 말한다.

10) “통지 등”이라 함은 본 사업을 위한 계약의 이행과 관련하여 행하는 통지․신청․청구․요구․회신․승인 또는 지시 등을 말한다.

11) “납품”이라 함은 지정된 물품을 지정된 장소에 입고 또는 제공하는 것 만을 뜻하지 아니하고, 조정시험 완료 후 고유의 제성능이 발휘하여 수요기관의 성능시험이 가능하도록 하는 것을 의미한다.

12) “설비”라 함은 조문의 내용에 따라 기자재 또는 부품만을 뜻하지 않고 계약의 목적인 시스템과 이에 포함되는 소프트웨어 및 제작설치, 기타 이에 필요한 기술 등 수급자가 해야 할 공급계약 의무 전부를 의미한다.

다. 적용범위

1) 본 시방서는 계약조건과 장비설치 등에 관한 일반적인 사항을 규정하고 해당구청의 전통시장 화재감시 시스템 구축사업 관련 장비 및 부속자재를 포함한 일체의 구입, 공급, 설치, 시운전, 하자보증, 유지보수, 교육 등에 적용한다.

2) 계약이행에 따른 모든 조건은 아래에 열거한 관계법령 및 국내외 공인기관의 규격과 설명서 외에도 각종 관련법규에 부합하여 시공되어야 한다.

가) 한국공업규격(KS)

나) 정보통신공사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

다) 전기통신사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

라) 전기통신설비 기술기준

마) 전기공사업법 및 동 시행령, 동시행규칙

바) 전기용품 안전관리법 및 전기설비 기술 기준령

사) 소프트웨어산업 진흥법 및 동 시행령, 동시행규칙

아) 전파법 및 동 시행령, 동시행규칙

자) 산업안전기준에관한규칙

차) 전기설비시설기준 및 관련 법령

카) 기타 관련법규 및 준칙을 원칙으로 하고 기타 명시되지 않은 사항이나 상이한 사항은 발주부서와 협의를 하여야 한다.

3) 본 시방에 의한 설비의 설치에 대하여 설계도서가 관계법령과 상이한 경우는 관계법령에 따라 시공하여야 하며, 설치 기간 중 관계법령이 개정된 경우에는 개정되는 법령에 따라 변경시공 하여야 한다.

4) 시방서 및 설계서 상의 문구 및 용어해석에 있어서 수요기관과 의견을 달리할 경우 및 본 시방서 및 설계서에 명시되지 아니한 사항일지라도 구축상, 구조상, 외관상, 시스템 구성상 필요한 사항은 상호 협의하여 처리한다.

5) 본 시방서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항을 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대하여 제품의 품질 및 서비스 제공에 문제가 발생되지 않도록 계약상대자는 사전조치를 하여야 한다.

6) 계약상대자는 사업수행과 관련하여 발생한 민ㆍ형사상의 모든 책임을 진다.

7) 계약상대자는 자신의 고의, 과실로 인한 불법행위 및 계약 위반으로 인하여 야기된 모든 손해에 대하여 책임을 진다. 상기 배상 책임은 수요기관은 물론 본 시방에 의한 사업의 수행에 관련된 제3자의 신체적 상해와 사망 및 재산상의 손해를 포함한다.

라. 사업의 변경

1) 설계변경

가) 사업시행 중에 현장여건의 변동 등으로 설계변경이 요구될 경우 수요기관의 승인을 받아 설계변경을 할 수 있다.

2) 사업의 중단 및 연장

가) 다음의 사유가 발생한 경우에는 수요기관의 지시에 의하여 사업의 내용을 변경하거나 사업기간 등을 변경할 수 있다.

- 수요기관에 의하여 사업전체에 관련된 중대한 변경 사유가 발생한 경우

- 천재지변으로 작업이 불가능한 경우

- 계약상대자는 불가항력적 사유로 인해 작업 완료일이 지연될 것으로 예상하는 경우 사유발생 7일 이내에 발주부서에 이 사실을 통보해야 하며, 사유 발생 10일 이내에 문서로 완료일 연장신청을 하여야 한다. 단, 계약상대자가 사유발생을 인지하는 과정에서 불가피한 소요시간이 있었음을 발주부서가 납득할 만한 근거를 제시하는 경우에는 발주부서가 계약상대자의 사유 발생인지를 파악, 일자를 결정하여 연장기간을 결정된 일자로부터 적용한다.

- 계약상대자에게 승인되는 시한 연장은 발주부서가 결정하는 기간에 한한다.

- 계약상대자는 계약상대자 측의 귀책사유로 인하여 구축이 지연될 경우 발주부서에 발생한 지연을 만회할 수 있는 상세한 작업계획을 제출하여 승인을 얻어야 하고, 이 작업계획에는 시스템의 설치인원 보강, 설치작업의 재구성 또는 계약상대자가 제안하는 기타 다른 방법이 포함되어야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

마. 계약자요건

1) 전자입찰서 제출마감일 전일까지 소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업,업종코드:1468)로 입찰참가자격을 등록한 자

2) '중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업자로서 '중·소기업·소상공인 및 장애인기업확인요령'에 따라 발급된 중기업 또는 소기업 또는 소상공인확인서 (전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효 기간 내에 있어야 함)를 소지한 자

※「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제33조 제1항에 의거 중소기업자로 간주되는 특별법인은 입찰참가 가능

※ <중·소기업·소상공인 확인서>는 중소기업공공구매 종합정보망에서 확인하며 확인이 되지 않을 경우 입찰참가 자격이 없음

2. 물품제조 및 설치공사의 시행

가. 제조구매 착수

1) 계약상대자는 제조․구매에 관한 계약을 체결하였을 때에는 계약일로부터 10일 이내에 다음 서류를 구비하여 착수계를 제출하여야 한다.

가) 착수계

나) 현장 대리인 계

다) 현장 대리인 이력서

라) 사업 수행 계획서

마) 사업수행조직도(수행인력 포함)

바) 보안각서

사) 분야별시스템 구축계획서

아) 기타 필요한 서류

나. 감독원의 업무

1) 본 사업의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약상대자, 현장대리인, 당해 사업을 추진하기 위해 고용한 자에 대하여 계약이행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 하여야 한다.

2) 계약상대자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

3) 계약상대자가 법령, 제반규정, 시방서, 설계도서 기타 관계서류의 내용과 적합하지 아니하게 제조, 설치를 하였을 경우에는 물품의 반입금지, 설치의 중지, 물품의 철거 등 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

4) 물품의 반입금지, 설치의 중지, 물품의 철거 등 기타 필요한 조치를 한 경우에는 계약상대자에게 이를 통보하고 시정여부를 확인하여 물품의 반입, 설치의 재개 지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

다. 계약상대자의 의무

1) 착수와 동시에 설계도서와 현장여건을 면밀히 검토하고, 공기가 지연되지 않도록 제반조치를 강구하여야 한다.

2) 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 경우에는 사업 책임자의 검토 의견서를 첨부하여 수요기관에 통지하고 수요기관의 해석 또는 지시를 받은 후에 시행하여야 한다.

가) 설계변경사유가 있는 경우

나) 협의 및 조정을 필요로 하는 경우

다) 설계도서에 명시되지 않아 성능유지 및 향상을 할 수 없는 경우

라) 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

3) 수요기관에게 통지하지 아니하거나 수요기관의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임으로 수행한 제조, 설치에 대해서는 감독원의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 계약상대자 부담으로 이행하여야 한다.

4) 업무 한계

가) 설치시행 공정과정에 있어서 일체의 기술노무, 자재관리 및 보안상의 책임을 져야 한다.

나) 제조․설치 중 및 설치된 물품이 재해 또는 기타 원인에 의한 손상이 없도록 필요한 조치를 강구해야 한다.

다) 태만이나 과실로 발생되는 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 계약상대자부담으로 보수, 복구 완료하여야 한다.

라) 감독원이 발행한 업무지시서에 대하여는 문서와 동일한 효력을 갖는다.

마) 감독원이 발행한 업무지시서에 대해서는 계약상대자가 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다. 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에는 필요한 추가조치를 취할 수 있고, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

바) 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 해야 그 효력이 발생 한다.

사) 설치 완료시에는 현장 내외의 정돈 및 청소를 깨끗이 하여야 한다.

아) 작업 시 손상된 지면, 기존 시설물의 변경, 손상부분을 원상태로 복구해야 한다.

자) 현장에 대한 안전관리 및 제조․설치 시 타 시설물에 대한 보호의 책임을 지며, 이로 인해 발생되는 모든 민․형사상의 책임과 손해에 대한 책임을 진다.

라. 업무 처리

1) 계약상대자가 제출하는 문서 중 사본제출은 원본대조필하여 제출하고, 감독원 요청 시 원본을 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 국내외에서 새로이 개발되었거나 개량된 기술, 기기 등을 사용함으로서 성능개선, 기기 및 설치비의 절감, 설치기간 단축 등의 효과가 발생한다고 판단될 경우 기술적인 입증 자료를 첨부하여 감독원에게 제출, 승인을 득하여 시공할 수 있다.

3) 타 공사가 진행중이거나 공동설치가 필요한 개소에 대해서 계약상대자는 동일 지점을 작업하는 타계약상대자와 업무협의를 하여 작업 중 발생될 수 있는 마찰 및 중복 작업을 미연에 방지하여야 한다.

마. 현장조사

1) 계약상대자는 계약 즉시 현장조사를 실시해야 하며, 물품 제조 및 설치에 필요한 제반사항을 조사한다.

2) 계약상대자는 원활한 현장설치 작업을 위하여 기 설치된 관련 설비에 대해 상세히 조사하여 공기지연이 발생하지 않도록 하여야 한다.

바. 유관기관 협의

1) 계약상대자는 설비의 설치 및 운영에 필요한 제반 인․허가 및 승인을 얻어 본 사업을 원활히 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 계약 이행을 위하여 관계기관에의 신고, 인․허가에 관련한 설계 도서의 작성, 신청서류의 제출, 관계기관과의 협의 및 제조․설치에 필요한 업무는 수요기관을 대신하여 수행하여야 한다.

사. 공정관리

1) 실제공정이 계획공정보다 상당히 미달된다고 판단되는 경우 감독원은 계약자에게 공정 만회대책을 강구토록 할 수 있으며, 계약상대자는 인력 및 장비 추가 등 공정 만회대책을 수립, 제출하여야 한다.

아. 안전관리

1) 설치공사 작업 시 위험표지, 차량유도 표지 등 “안전관리 규정”에 적합한 시설 및 안전원을 배치하고 시행하여야 하며, 설치공사 시공 중 계약상대자의 과실로 인한 공공 시설물, 지하매설물, 차량 및 인명 등에 손해를 끼쳤을 때 계약상대자 부담으로 복구 및 변상 등 사후처리를 완벽하게 하여야 한다.

2) 호우, 홍수, 폭풍 등에 대한 기상예보에 주의하여 그에 따른 피해가 최소화 될 수 있도록 관련 응급조치를 하여야 한다.

3) 현장설치에 필요한 안전수칙을 이행토록 하여야 하고, 관련 제반시설을 갖추어야 한다.

4) 현장설치 착수 전에 안전교육을 실시하고 필요한 안전시설을 확보해야 한다.

5) 계약상대자는 시공의 위험도에 따라 별도 안전대책을 수립하여야 한다.

6) 설치공사 중 발생하는 모든 사고는 긴급보고 하여야 하며, 응급조치 후 서면으로 보고하여야 한다.

자. 납품기기의 규격

1) 자재는 K.S 또는 국제적으로 인정되는 규격품을 사용하여야 한다. 또한 시방서에 제시한 규격과 동등하거나 동등이상의 제품이어야 하며 납품이전에 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

2) K.S 제품이 없는 경우에는 국내․외 기술기준에 적합하여야 한다.

3) 본 사업에 소요되는 각종 물품 및 부품은 신품이어야 하고, 최신 기술이여야 한다.

4) 납품자재 및 기기가 타 업체 또는 개인의 특허나 이에 유사한 지적재산권 등을 침해하지 않도록 구입․설치하여야 하며, 계약상대자는 그 권리사용에 대한 일체의 책임을 진다.

5) 시방서에 특별히 명시되지 않는 사항 중 기기성능, 특성상 국내외 공인기관 인증제품, 인증규격 이외의 물품에 대해서는 감독원과 협의하여 사용한다.

차. 현장조립설치 및 운반

1) 현장조립 및 조정시험에 대해서 계약상대자는 숙련된 기술자를 파견하여 조립 조정 시험을 수행 한다.

2) 납입품의 운반은 신중히 하여 내용물에 손상을 주지 않도록 하여야 하며, 운반 중 노면 혹은 제3자에게 손상을 준 경우는 모두 계약상대자의 책임으로 복구해야 한다.

카. 품질관리

1) 검사 및 시험에 합격한 자재 또는 기기라도 사용할 때, 변질 또는 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용해서는 안 된다.

2) 주요자재 및 기기는 검사를 받아야 하고, 시험성적서, 기타 해당자재 및 기기의 품질을 증명할 수 있는 자료를 제출하여 검사결과에 대한 승인을 받아야 하며, 생산과정 또는 시험과정 입회 확인 요구 시 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

3) 납품 자재 및 기기의 제조․설치과정에서 요구되는 모든 검사는 시방서 기준에 적합 하도록 실시하여야 한다.

4) 계약상대자는 설치 완료 후 시험 계획에 따라 시험 및 검사를 실시하여야 하며, 최종 시험 및 검사는 감독원 입회하에 실시한다.

타. 기록 및 보고

1) 계약상대자는 다음사항을 기록 및 촬영하여 보관하여야 하며, 기록물은 준공 서류와 같이 제출하며, 감독원이 요구 시 제출하여야 한다.

가) 시스템 제조 및 현장 설치 전․중․후 사진

나) 기타 필요한 사항

2) 공정보고 : 착수보고 시 첨부된 예정공정표에 의한 추진상황(계획대비실적)을 7일 단위 기준으로 작성 제출하여야 한다.

3) 수시보고 : 수요기관 또는 감독원이 서면 또는 구두로 지시한 사항에 대하여 계약상대자는 수시로 문서로 보고하여야 한다.

파. 시운전

1) 각종 장비의 설치 및 응용프로그램 개발이 완료된 후 준공 전에 안정적으로 운영할 수 있도록 문제점을 찾아내어 수정하기 위한 시운전을 해야 한다.

2) 계약상대자는 시스템의 구체적인 시운전 계획 및 시나리오에 관한 자료를 감독관에게 제출하여 사전승인을 득한 후 시스템 시운전 시험에 참여하여 시스템 간 상호 계통적으로 연동이 되는가를 확인하고, 연동 중 상호 인터페이스 문제가 발생되었을 경우 즉시 해결방안을 제시하여야 한다.

3) 계약상대자는 모든 장비의 검사 및 시운전을 수행하기 위해 필요한 인원, 자재 및 시험 장비를 제공해야 하며, 이에 소요되는 제반경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

4) 시스템 시운전중 발생한 문제점은 준공 전까지 해결하고, 개통에 영향을 주어서는 안 된다.

하. 준공

1) 계약상대자는 설치 및 시운전 완료까지 유지관리상 필요한 준공도서 및 기타 서류일체를 아래와 같은 요령으로 3부(원본1부, COPY본 2부)를 제본하여 제출하여야 하며, 한글 사용을 원칙으로 하고 원어로 표시할 경우는 한글로 표시 후 괄호로 명기할 수 있다.

가) 준공도서(사진, 도면, 내역서, 시방서 등) - 3부

나) 사용자 매뉴얼 - 2부

다) CD - 3 Set

거. 인수

1) 수요기관은 각 기술 사항이 정하는 항목들이 시스템 운영에 알맞다고 인정될 때 인수하며 미비함이 있을 때는 계약상대자는 이를 바로 보완하여야 한다.

2) 검수 및 준공과 관련하여, 발주부서의 지적 또는 보완 요청사항에 대하여 보완이 안 되거나 태만히 할 때, 또는 보완 능력이 없다고 판단될 경우 발주부서는 인수를 거부할 수 있다.

3) 인수전까지 계약상대자가 시공한 모든 설비를 발주부서는 무상으로 사용할 수 있다.

너. 교육훈련

1) 계약상대자는 화재감시 시스템 관련 세부 교육항목 및 교육일정 등을 포함하는 교육훈련 계획서를 발주부서에 제출해야 하며, 발주부서와 협의 후 확정하여 시행한다.

2) 교육에 필요한 자료 등은 사전에 제출하여 승인을 취득하여야 하며, 교육에 따른 제반비용은 계약상대자가 부담한다.

3) 교육 자료는 시스템 구축 완료 후 각 시스템별, 장비별 동작개요, 기능, 운영방법, 유지보수에 필요한 사항 등의 내용이 포함되어야 한다.

더. 품질 및 하자보증

1) IoT화재감지기의 무선 통신료는 준공일로부터 3년(36개월)로 한다.

2) 계약상대자는 공급된 시스템이 시스템 설계 및 운영상 결함이 없다는 것을 보장하여야 하며 상태유지의 최적화를 위한 유지보수 방안을 제시해야 한다.

3) 계약상대자는 시스템(시설물 포함)이 제 기능을 유지하기 위하여 정기(최소 년 2회 이상)․비정기의 점검과 진단을 통하여 사전에 장애요인을 제거하고, 손상된 부분을 원상 복구하여 당초 구축된 상태를 유지함과 동시에 경과시간에 따라 요구되는 시설물의 개량과 추가시설을 함으로써 시스템의 안정을 도모하기 위한 일련의 활동을 하여야 한다.

러. 보안관리

1) 본 사업수행으로 인하여 취득한 사업내용 등 일체의 보안사항은 사업수행중은 물론 사업종료 후에라도 누설해서는 안 된다.

2) 계약상대자는 보안 및 안전관리에 책임을 져야 한다.

3) 본 사업과 관련하여 시설물에 출입 시 감독관의 사전승인을 받아야 하며 주요공정은 감독관 입회하에 시행한다.

머. 기타사항

1) 과업의 항목 및 주요내용의 누락 또는 불분명한 사항은 발주부서와 협의 하여 결정하도록 하되, 상호 이견이 있을 때에는 과업의 목표에 부합되는 범위 내에서 발주부서의 해석과 지시에 따라야 한다.

2) 발주부서는 계약상대자의 품질보증 및 수행과정의 적정여부를 수시로 점검, 확인할 수 있으며, 이의 시정을 요구할 수 있다.

제 2 편  특 기 시 방 서

제 1 장  화재알림시설

가. 공통사항

1) 수요기관의 요구사항, 현황을 사전에 분석하고 상세 설계 후 설치 계획에 따라 사업수행을 진행한다.

2) 대구광역시 내 전통시장에 공익목적으로 구축하는 방범 화재감시 시스템은 24시간 안정적으로 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 시스템 기능 및 구성방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.

3) 장치별 상세 사용재료 및 제작기술은 제안요청서의 요구규격 또는 동등이상의 규격으로 설계 및 제작하여야 한다.

4) 제안업체의 독특한 신기술을 적용한 새로운 방식의 제작․설치방안을 제시할 수 있으며, 이러한 경우에는 정확한 기술 및 설계내역을 제시하여 수요기관의 승인을 받아야 한다.

5) 화재감시 시스템의 구성에 있어서 특정장비에 의한 통신 저하가 발생되지 않도록 장비 간 최적의 규격을 확보하고 최상의 시스템으로 운영될 수 있도록 하여야 한다.

6) 화재 알람 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 통합 모니터링과 관련된 효율적인 활용방법(문자메시지 전송포함)을 제시하여야 한다.

7) 계약상대자는 설계서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시스템 설치 및 운영 상 반드시 필요한 사항(전기․통신․영상케이블 및 기타 시스템 운영에 필요한 설비 설치 등)은 협의하여 이행하여야 한다.

나. 전체 구성도

1) 사업 대상 : 대구광역시 서구 원고개시장 내 점포 126개소

다. 현장 화재감지기 부문

1) IoT화재 감지기는 단독형 감지기 구성으로 별도의 이동통신사의 IoT망을 이용하여 센터 서버와 통신으로 제안되어야 한다.

2) IoT화재 감지기는 타 감지기의 장애에 영향이 없어야 한다.

3) IoT화재 감지기는 통신기능을 통하여 배터리 잔량이 확인 되어야 한다.

라. 상황실 통합 모니터링 부문

1) 화재 알림 시스템은 현장 감지기 센서의 정상 작동을 확인 할 수 있어야 한다.

2) 화재 알림 응용소프트웨어는 소방 다매체신고서비스 시스템에 화재 이벤트 발생 시 정보 전달이 되어야 한다.(소방본부 협의 시)

3) 효율적인 모니터링을 위해서는 상황실 GIS MAP을 통해서 상가별 화재감지기의 상태를 지도 형태의 구분이 가능해야 한다.

4) 화재 이벤트 발생시 GIS MAP상에서 타 감지기와 구분이 가능해야 한다.

2. 주요 제안 장비 목록 및 세부규격

가. 주요 제안장비 목록

세부항목	규 격	단위	수량	세부 규격
하드웨어 부문
IoT 화재감지기	열, 연기 화재 감지기 / IoT 통신료 3년 포함/	EA	126	◎
통합관리 운영서버	2U Rack type / E3-1230v6 4C 3.5Ghz / Ram 16GB / HDD 1TB, SSD 240GB	EA	1	◎
모니터	LED 24“, HDMI, 1,920 * 1,080	EA	1	◎
소프트웨어 부문
화재감시 통합관리 운영 S/W	최대 5,000EA 감지기 등록/ DB관리/ 화재감시 이벤트 등록 S/W SMS문자 전송 연계, GIS MAP 연계	Copy	1	◎

나. 주요 장비 세부 규격

1) IoT 화재감지기

• 열, 연기 복합식 감지기 센서 방식 [정온식(1종 공칭작동온도 70도), 광전식 (3종)]

• 화재감지기는 통신부와 감지부가 일체형이며, 단독형 감지기는 성능인증을 위한 KFI인증 제품

• 건전지 용량 : DC 3V 이하

• 자가진단 기능

• 배터리 80% 소진 시 교환 신호 전송 기능

• 화재 이벤트 감지 시 문자 전송기능

• 이동통신사 IoT통신 사용 (LoRa 또는 NB-IoT)

• 3년간 통신사 이용료 제안사 부담

• 상기규격 동등이상

2) 통합관리 운영서버

• TYPE : 2U Rack Type

• CPU : E3-1230v6 4C

• 메모리 : 16GB

• HDD:1TB

• SSD:240GB

• 상기규격 동등이상

3) 모니터

• 화면사이즈 : 24인치

• 해상도 : 1,920 X 1,080

• HDMI 케이블

• 상기규격 동등이상

4) 화재감시 통합관리 운영 S/W

• 운영S/W의 GIS에 감지기 등록/관리가 가능해야 한다.

• 전자지도에 마우스 클릭만으로 감지기의 추가 및 위치 수정이 가능해야 한다.

• 사용자 가입 시 필요한 정보입력
- 사용자 ID, 사용자명, 비밀번호 등(비밀번호는 암호화 처리 되어야 한다.)

•  화재발생 시 SMS 문자 전송이 가능 하여야 한다.

- 정보를 받을 수 있는 연락처 입력이 가능해야 한다.
- 알람 SMS 수신여부 기능 포함

• 사용자 관리에 따른 사용자별 권한 설정이 되어야 한다.

• 관리자 권한에 따라 해당 사용자만 등록 수정이 가능해야 한다.

• IoT 화재감지기에 지명, 점포주, 연락처, 주소 등의 정보가 입력 및 수정 가능해야 한다.

• 오탐 여부를 관리 할 수 있도록 화재 이력관리의 통계 기능이 제공되어야 한다.

• 현장 감지기와의 통신을 통해 배터리 잔량 및 통신상태가 확인되어야 한다.

• 화재발생시 관리자에게 화재발생 정보 전송 기능이 되어야 한다.

• 웹 설정 화면에서 소방 다매체 시스템 전송 선택기능이 구축 가능해야 한다.

• 화재 시 소방청 다매체 시스템을 이용하여 해당 관할 소방본부로 화재정보의 전송기능이 되어	야 한다. (소방 협의 시)

• 다매체 연계 구축 후 통합관리 운영S/W의 화면에서 다매체시스템 적용 여부를 등록 및 수정	할 수 있어야 한다.

• 다매체시스템 연계 구축은 통합관리 운영S/W에 통합적으로 운영되어야 한다.

• 화재감지기를 IoT기반 통신망 (LoRa 또는 NB-IoT)에 등록 및 관리 기능이 제공되어야 한다.

- ContentInstance <latest> RETRIEVE (기기 최신값 조회기능)

- 화재감지기 재부팅 기능 (mgmtCmd)

- Subscription Create, Retrieve, Delete 기능구현 (화재감지기 전송값을 받을 주소설정 프로그램	구현)

• 소프트웨어 GS인증을 발급받은 제품이어야 한다.

• 제조사 정품 및 기술지원 확약서 제출

• 상기규격 동등이상