중리어린이공원 재정비공사(전기)

설계설명서

2020. 10.

		대구광역시서구
		[도시공원과]

1. 설계 설명서

1) 공사개요

가. 공 사 명: 중리어린이공원 재정비공사(전기)

나. 공사목적

○ 본 공사는 중리어린이공원 재정비공사에 의해 보행자의 통행불편을 해소하고 범죄예방 및 쾌적하고 밝은 보행로를 조성하여 이용객의 안전과 편리성을 확보하고자 하는데 있다.

다. 공사위치: 대구광역시 서구 중리동 100-5번지 일원

라. 공사계획

○ 중리어린이공원 공원등 개체 및 신설

마. 공사개요

구 분	내 용				비 고
	공 종	규 격	단위	수 량
설 치	공원등주	5m 2등용	본	14	신설
	공원등주	5m 1등용	본	3	신설
	공원등기구	LED 70W	EA	31	신설
	점멸기	GPS 4회로	면	1	신설

바. 공사기간:  착공일로부터 50일간

사. 예정공정표

구 분 공 종	착공일로부터 50일간										비 고
	10 일		20 일		30 일		40 일		50 일
현장조사 및 자재발주
철거 및 터파기,배관포설
자재설치, 입선공사
준공검사, 완료

중리어린이공원 재정비공사(전기)

공 사 시 방 서

2020. 10.

		대구광역시서구
		[도시공원과]

공 사 시 방 서

1. 공 통 사 항

1) 적용범위

가. 본 시방서는 중리어린이공원 재정비공사(전기) 전반에 대한 일반적인 기준을 규정한

표준시방서로서 중리어린이공원 재정비공사 전기공사에 대하여 적용하며, 본 시방서

에서 누락 및 불명확한 부분은 도면에 준하여 시공 또는 관계법 표준시방에 따른다.

2) 법규의적용

가. 본 공사는 대한민국 제법령 및 규정 중 다음에 열거하는 법령 및 규정(이하 관계법

규라 함)에 위배됨이 없이 시공하여야 한다.

- 전기사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

- 전기공사업법, 동법 시행령 및 시행규칙

- 전기설비기술기준

- 전기용품 안전 관리법

- 한국산업규격

- 내선규정

- 대구시 및 서구 조례규정 및 규칙

- 기타 관계법규

나. 도면 및 시방서 상의 상호 상이한 점이 있을 때에는 발주자와 상호 협의하여 시공

한다.

3) 공사의 시행

가. 수급인은 전기공사업법에 의하여 전기공사산업기사 이상의 자격 소지자를 현장대리인으로 상주시키며, 공사 착공 전 공사 계획서를 제출하고 예정공사의 공정 및 출역 인원 등을 발주자에게 보고하고 발주자의 요청에 응하여야 한다.

나. 수급인은 공사 시행 전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후 공사 집행에 있어서 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 공사 진행 중 발주자가 공사의 부실 또는 부당하다고 인정할 때는 발주자의 요청에 따라 수급인은 재시공 또는 적절한 조치를 취하여야 한다.

라. 수급인은 도면 및 시방서(이하 설계도서라함)에 명시되어 있지 않은 사항일 지라도시공 상 필요한 사항 또는 관계법규에 규제되는 사항은 발주자와 협의하여 보완하여야 한다.

마. 수급인은 준공 시 천연색으로 된 공사의 시공사진(첩), 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항 등), 준공도면(원도포함)을 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

바. 공사 중 통전시험 등 필요한 시험은 준공3일 이전까지 완료하여야 한다.

(단, 발주자의 요구가 있을 시는 그에 의한다)

사. 수급인은 공사착공과 동시 본 공사에 관계관서의 신고, 허가, 검사 등 수속을 발주자를 대행하여 필하여야 하며 제반비용은 수급인이 부담한다.

아. 모든 기기 및 자재는 KS 표시품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없을 시 발주자의 승인을 얻어 형식승인품 중 최상품을 사용한다.

자. 공사 진행 중 수급인이 시설물을 파괴 또는 손상 시켰을 때는 즉시 발주자의 요청에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며, 이에 소요되는 제경비는 수급인의 부담 한다.

차. 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정여부를 판명키 어려울 때는 발주자는 기자재의 성능 상 필요한 시험을 명할 수 있으며 이에 소요되는 비용은 수급인의 부담한다.

카. 당일 터파기한 흙은 당일 되메우기를 하여 안전사고 예방 및 통행불편 해소를 한다.

타. 공사 구간내의 상수도, 통신, 도시가스 및 한국전력 지중선 등에 대해서는 시공 전에 필히 발주자 및 유관기관과 사전 협의하여 안전한 시공이 되도록 한다.

(시공자는 필요시 각 기관의 담당관리자에게 반드시 사전 협조요청하고 입회하에

터파기 등을 시행할 것)

2. 배관 및 배선의 시설

1) 일반사항

가. 지중에 매설되는 관로 깊이는 0.6m 이상으로 한다.

나. 2조 이상의 병렬 포설관은 일정간격 유지를 위해 하단에 일정간격으로 결속 후 되메움하며 수공이 없는 귀로 회로의 배관은 공원등주의 공간을 이용하여 배선한다.

다. 매설관로는 지정깊이로 터파기한 후 하단부를 견고히 다지고 관로주위에 고운(미세한)흙으로 되메움하여 충분히 다지기를 실시한다.

2) 전선관 공사

가. 이 공사에 사용되는 전선관은 지중 매설 시에는 PE전선관, 노출배관 시에는 STEEL전선관을 사용한다.

나. 관의 굵기는 케이블의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32%를 초과하지 못한다.

다. 공원등주와 제어반 기구의 입·출구부의 관의 단말에는 케이블의 외피를 보호할 수있는 Cable Connector를 부설한다.

라. 관 상호의 접속은 커플링을 사용하고 방수를 고려하여 충분한 보호시설을 한다.

마. 관로의 배관은 가로수 식재 부분과 겹치지 않게 하기 위하여 적절한 간격으로 이격시키며, 등주 기초 사이의 배관은 직선이 되게 배관한다.

바. 전선관의 이음매 부분은 견고하게 하고 관에 크랙 손상 등 사용상 유해한 흠이 없어야 한다.

사. 관의 양끝은 포설 시까지 물 및 기타 유해한 이물질이 들어가지 않도록 적당한 방법으로 막아야  한다.

아. 등주 및 제어반의 기초에 입상되는 모든 배관은 등주기초 상단으로 돌출시켜 물의관내 침수를 방지한다.

자. 지중배관 매설시 선로경과경로를 표시한 경고테이프(0.3*250)를 지표30cm 이내에 매설하여야 한다.

3) 배선공사

가. 전선 및 케이블의 배관 내 접속은 절대 불가하며, 필요할 경우에는 가로등방수접속함 내의 단자대에서만 시행하여야 하고 분기 접속부분은 누전되지 않도록 방수 및 절연 처리를 하여야 한다.

나. 말단 등주를 제외한 모든 등주 내에는 분기 모선 상호 접속 또는 분기모선과 등기구 인하선의 접속은 안정기 함 내에 50A이상의 배선접속 단자대함을 부착하여 접속한다.

다. 케이블은 아래와 같이 색별하여야 한다.

A 회로 : 적색, 흑색                  B 회로 : 청색, 백색

접지선 : 녹색

라. 케이블 선단의 단말처리는 압착단자로 시행하며, 외부 절제부와 단자 간을 충분히 절연처리를 하며, 접촉저항을 최대한 억제 시킨다.

마. 전선의 접속은 전기저항을 증대시키지 않고 전선의 기계적 강도를 20% 이상 감소시켜서는 안 된다.

바. 비닐 절연테이프 및 기타 전선의 접속부분은 전선의 절연부분과 동등이상의 절연효력이 있는 테이프 또는 커넥터로 절연한다.

사. 귀로회로에 장경간이 소요되는 관로는 입선 전에 도입선을 배관 시 부설하고 관로에 입선 시는 충분한 관로 청소를 시행한다.

3. 등주, 등기구 및 각종 등주부품의 시설

1) 공원등주 및 등기구(관급자재)를 비롯한 각종 등주의 시설은 설계도면의 상세도에 의해 시설한다.

2) 등주 설치간격 기준은 설계도면에 의하되, 지하에 다른 매설물 등 지장물이 있을 때에는 발주자의 협의를 거처 변경하여야 한다.

3) 등주 및 등기구 건주 시 무리한 힘이 가하지 않도록 장비 사용을 원칙으로 하되 손상이 생기지 않도록 조심해서 다루어야 하며, 흠집이 생긴 경우 발주자의 요청에 따라 복구 또는 재시공하여야 하며, 이에 소요되는 제경비는 수급인의 부담 한다.

4) 등주 내 인하선은 F-CV 2C/4㎟ 이상의 케이블을 사용한다.

5) 공원등 내부의 전선접속부분의 절연은 자기융착테이프와 비닐테이프를 반쪽씩 겹쳐사용하여야 한다.

6) 램프 및 안정기는 등기구 및 등주의 지정된 거치대에 견고히 설치하여야 한다.

7) 공원등주 건주는 기계화 시공으로 한다.

8) 공원등주 내에 가로등 방수 접속함(IP67등급 이상 및 누전차단기 내장)을 부착하여야 한다.

9) 모든 부품의 손실·분실 시 수급인은 발주자의 요청에 따라 보수하거나 동일제품을 구

매하여 시공하여야 한다.

10) 공원등주에 서구청 도시공원과 관리번호 새겨진(규격품)명찰을 부착한다.

4. 공원등 제어반 개체

1) 공원등의 점·소등을 자동 제어하는 기능과 사용자가 임의로 점·소등 점멸시간을 사용 지역에 따라 편리하게 수시로 입력, 수정할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

2) 한 번의 일일 자동 점·소등 기능으로 설정시간 동안 점·소등 할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

3) 점멸기 외함은 SUS로 하며, 제3종 접지공사를 해야 한다.

4) 되메우기는 고운 흙으로 먼저 되메우기를 한후 일반흙을 사용한다.

5. 접 지 시 설

1) 접지종별 및 접지공작물은 전기설비기준령 및 내선규정에 준하며 기타는 설계도서에준한다. (각 기기별 단독 제3종 접지)

2) 접지극은 규정 값에 미달일 경우 접지극을 보강하며, 극 상호간은 2m이상 유지한다.

* 등주 : 동피복강봉 14*1,000mm*1EA

* 공원등 제어반 : 동피복강봉 16*1,800mm*3EA

3) 접지 측정단자 및 접지선의 단말처리

접지측정 단자는 공원등주 및 제어반 하단에 시험단자를 부착한다.

4) 보완시설

접지저항 값을 얻기 위해 화학 접지저감제 등을 사용할 경우에는 발주자의 승인을 받아야 한다.

6. 토 공 사

1) 터파기 및 되메우기

가. 터파기

설계도에 의하여 소정의 치수대로 파되 붕괴할 우려가 있는 곳에는 발주자와 협의 후 적절한 비탈을 낸다.

나. 되메우기

파낸 흙 중 좋은 것을 골라 소정의 높이까지 메운다.

다. 잔토처리

되메우고 남은 잔토는 적절한 장소에 처리한다.

2) 다지기

전선관 설치 터파기 부분에는 고운 흙으로 골라 펴 깔고 충분히 다짐을 한다.

7. 콘크리트 타설공사

1) 거푸집

가. 거푸집은 12mm 내수합판을 사용하여 작업하중 콘크리트 측압 또는 진동 등의 외력에 견디고 유해량의 변형 비틀림이 생기지 않은 구조로서 시멘트풀이 새지 않도록정밀히 제작한다.

나. 조립

① 거푸집 판은 콘크리트 부재의 위치 형상 및 치수에 정확하게 위치하도 가공 및 조립 한다.

② 콘크리트에 충격을 주지 않고 각부를 단독으로 떼어낼 수 있도록 제작 조립 한다.

③ 재사용 거푸집은 파손된 것을 수리하고 콘크리트에 접하는 면은 충분히 청소한다.

④ 위치, 치수를 정확히 유지하기 위하여 적당한 가격으로 지주, 띠장, 명에, 연결대, 기새쐐기, 철선, 볼트 등을 사용한다.

다. 검사

거푸집은 콘크리트를 부어 넣기 전 반드시 발주자의 검사를 받고 승인을 얻는다.

라. 박리제

박리제는 콘크리트의 품질 및 표면 마무리 재료의 부착에 유해한 영향을 끼치지 않는 것으로서 발주자의 승인을 받아 사용한다.

마. 거푸집 제거

거푸집은 구조물을 해치지 않도록 떼어내고 충격, 진동을 주지 않도록 한다.

바. 거푸집 제거 후 검사

거푸집 제거 후 콘크리트에 불량부분이 발견되었을 때는 곧 그 부분을 완전히 제거하고 발주자의 요청에 따라 좋은 배합의 몰탈 또는 콘크리트를 빈틈없이 다져 넣는다.

2) 콘크리트

가. 콘크리트는 레디믹스트 콘크리트를 사용하며 부어넣을 때는 전동기 또는 적당한 기구로 충분히 다지고 철근, 기타 매설물의 둘레와 거푸집의 구석까지 차도록 한다.

나. 레미콘은 KSF4009의 규정에 합격한 레미콘을 원칙으로 한다.

다. 콘크리트 강도는 4주 압축강도 180KG/㎤이상이어야 한다.

라. 양생은 최저 3일 이상 양생하고, 양생 전에 거푸집을 제거하여서는 아니되며, 급격한 건조나 동결을 방지하여야 한다.

7. 기  타

1) 공사의 안전을 위하여 안전시설물의 설치 및 교통정리 요원을 배치시킨 다음작업을 하여야 하며, 현장대리인은 작업 종료 후 현장을 재차 확인 한다.

2) 터파기 및 되메우기 작업 시 부직포를 사용하여 깔끔하게 시공한다.

3) 준공 시 공사 관련 제시험성적서, 제측정표(절연저항, 접지저항 등) 준공도서 등을 작성하여 발주자에게 제출한다.

4) 기타 의문사항은 발주자와 협의 후 시공 한다.