복합커뮤니티시설 건립공사

정 보 통 신  시  방  서

2020.

대구광역시 서구

목       차

일   반   시   방   서

제 1 장     일   반   사   항	5

제 2 장     배   관   공   사	14

제 3 장     배   선   공   사	19

제 4 장     접   지   공   사	23

특   기   시   방   서

제 1 장     구내통신선로설비	27

제 2 장     방송공동수신설비	29

제 3 장     방   송   설  비	32

일 반 시 방 서

목       차

제 1 장     일   반   사   항	5

제 2 장     배   관   공   사	14

제 3 장     배   선   공   사	19

제 4 장     접   지   공   사	23

제 1 장    일  반  사  항

적용범위

용어의 정의

공정계획서 제출

시공도서 등의 제출

사용자재의 승인

견본제작 및 시공

하도급 승인

자재반입 및 검사

시공검사

보고 등

현장관리 규정 등의 준수

현장대리인

현장조직

책임시공

타 공사 수급자와의 협조

이의

관계관서의 수속

사용자재

안전관리 등

사고의 보고

작업시간

공사 일시중지

설계변경

준공도서의 작성

수급자의 의무

이의신청

공사현장 관리

공정계획 준수

관련공사와의 공사구분

공사기간

공사완료 및 공사인도

기타

제주 국제해양과학 연구·지원센터 건설사업

제1장. 일 반 사 항

1.1 적용범위

이 시방은  복합커뮤니티시설 건립 정보통신공사 분야에 대하여 적용한다.

이 시방에 명시되지 않은 사항은 다음 해당하는 것을 적용한다.

가. 정보통신기본법, 동시행령 및 동시행규칙

나. 정보통신공사업법, 동시행령 및 동시행규칙

다. 정보통신설비의 기술기준에 관한 규칙

라. 전파법, 동시행령 및 동시행규칙

마. 한국산업 표준화법, 내선규정, 전기용품 안전관리법 시행규칙

바. 산업안전보건법, 동시행령

사. 주택건설 촉진법, 동시행령 및 동시행규칙

아. 주택건설 기준 등에 관한 규정 및 규칙

자. 건축법, 동시행령 및 동시행규칙

차. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

카. 토목, 건축, 기계설비, 전기설비, 통신설비 표준시방서

타. 국가 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령

파. 기타 본 공사와 관련이 있는 사항으로써 일반적으로 적용되는 기술적 상식이나 규정 및 기준

1.2 용어의 정의

가. “발주자”라 함은 대구광역시 서구청을 말한다.

나. “수급자”라 함은 복합커뮤니티시설 건립 정보통신공사를 도급받은 정보통신공사업자 (하수급자 포함)를 말한다.

다. “감리원”이라함은 건설기술관리법 또는 정보통신공사업법에 의한 감리전문회사에 감리원으로 등록한자로서 발주자로 부터 위임받은 업무를 일정한 자격을 갖추고 감리업무를 수행하는 자를 말한다.

1.3 공정계획서 제출

가. 수급자는 착수계 제출 시 상세공정계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 공정계획은 신축공사 전체 공사를 고려하여 타 공사에 지장이 없도록 작성하여야 한다.

1.4 시공도서 등의 제출

가. 수급자는 공정별로 공사에 착수하기 전 발주자(감리원)에게 시공 도서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 시공도서에는 해당 관련공사에 관한 주요사항이 모두 포함되어야 한다.

다. 수급자가 발주자에게 시공도서의 승인을 요청한 때에는 발주자가 검토하는데 필요한 자료를 첨부하여야 한다.

라. 수급자는 발주자가 시공도서의 수정, 보완, 변경이 필요하다고 인정하여 요청한 때에는 이에 따라야 한다.

1.5 사용자재의 승인

가. 수급자는 공사에 사용되는 모든 자재에 대하여 사용하기(설치전)에 자재사용 승인신청서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 수급자는 자재생산자의 생산시설, 품질관리정도, 판매실적, 자재의 품질검사 성적서 등을 종합적으로 검토하여 공사의 목적(품질확보, 공기 준수, 안전사고 방지) 달성을 위하여 가장 적합하다고 인정되는 자재를 선정하여야 한다.

다. 발주자는 자재승인 과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 자재승인을 하지 않을 수 있다.

라. 자재사용 승인신청서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 자재견본 및 자재품질에 관한 보증서나 시험성적서

2) 제조회사에 대한 자료(자본금, 생산시설, 실적, 보유인력 및 장비, 자체품질 관리계획 등)

3) 관련규격이나 기준

4) 취급요령, 사용방법 등에 관한 자료

5) 기타 발주자가 요구하는 자료(해당자재를 선정하게 된 사유와 근거 등)

1.6 견본제작 및 시공

가. 수급자는 발주자가 요청하는 공종에 대하여는 견본제작 또는 견본시공을 하여야 한다.

나. 수급자는 견본제작 또는 견본시공을 하는 경우 해당 공종에 대한 공사 실적이 있는 전문업체로서 이 공사에 참여를 희망하는 경우에는 견본제작 또는 견본시공을 할 수 있도록 조치하여야 한다.

다. 수급자는 견본제작 또는 견본시공 과정에서 발견된 문제점에 대하여는 보완대책을 강구하여 시공도서에 반영하여야 한다.

라. 수급자는 발주자가 견본제작 또는 견본시공을 승인한 경우에는 승인된 내용대로 본 공사를 하여야 한다.

1.7 하도급 승인

가. 수급자는 원칙적으로 하도급을 금지하나, 정보통신공사업법에 의한 공사의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 때에는 미리 발주자의 서면 승인을 받아야 한다.

나. 하도급 승인 신청은 늦어도 해당공종의 공사착수 30일전에 하여야 한다.

다. 수급자가 하수급업자를 선정하고자 하는 때에는 하수급업자의 수급 한도액, 공사실적, 자본금, 보유인력 및 설비, 신용도, 품질관리상태, 하도급율 등을 종합적으로 검토하여 공사의 목적을 달성하는데 가장 적합하다고 객관적으로 인정되는 자를 선정하여야 하며, 하도급 승인신청을 하는 데에는 이를 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.

라. 발주자는 하도급 승인과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 하도급승인  을 하지 않을 수 있다.

마. 발주자는 주요공종의 품질확보를 위하여 필요한 경우에는 하도급 받고자 하는 전문 업체에게 견본시공을 하게 하거나 시공 도서를 제출케 한 후 그 결과를 평가하여 가장 우수하다고 판단되는 자에게 하도급 하도록 수급자에게 권고할 수 있다.

이 경우 수급자는 부득이한 사유가 없는 한 발주자의 권고를 받아들여야 한다.

1.8 자재반입 및 검사

가. 수급자는 자재를 현장에 반입하기 전에 자재반입 계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 필요시 제작과정 등 중간검사를 실시할 수 있다.

나. 수급자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 발주자에게 통보하여야 한다.

다. 현장에 반입된 자재 및 장비는 발주자의 승인 없이 장외로 반출하여서는 아니 된다.

라. 공사에 사용되는 모든 자재는 발주자의 검사를 받아야 한다.

마. 수급자는 발주자가 자재검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 각종 시험 및 검사에 소용되는 모든 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

바. 반입된 자재라도 품질 등에 하자가 있는 경우는 즉시, 교체 등 조치하여야 한다.

1.9 시공검사

가. 공사 중에는 공정별로 발주자의 중간검사를 받아야 하고, 후속작업은 선행 작업의 중간검사에 합격한 후에 시행하여야 한다.

나. 수급자는 발주자(감리)가 검사(공사 중 검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함한다)하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 검사에 소용되는 모든 비용은 수급자가 부담한다.

다. 공사 후 매몰이 되어 사후 검사가 곤란한 공정은 발주자(감리원)가 입회하에 시공하여야 한다.

1.10 보 고 등

가. 수급자는 일일작업계획/실적, 주간공정계획/실적, 월간공정계획 및 실적 등을 발주자에게 보고하여야 한다.

나. 수급자는 공사 중 중요한 부위 및 매몰되는 부위에 대하여는 천연색으로 사진 촬영하여 기록을 남긴 후 기성 또는 준공 시 발주처에 제출하여야한다.

1.11 현장관리 규정 등의 준수

가. 수급자는 발주자가 현장관리상 필요하여 제정한 규정이나 요구하는 사항에 대하여는 이를 준수하여야 한다.

나. 수급자는 발주자가 전체공사의 공정관리상 필요하여 요청하는 경우에는 이에 따라 공사를 진행하여야 한다.

1.12 현장대리인

가. 수급자는 발주자가 본 공사에 적당하다고 인정하는 경험과 기술능력 및 회사 내 직위를 가진 자를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주시켜야 한다.

나. 현장대리인은 공사 전반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

1.13 현장조직

가. 수급자는 공사착수 전에 본 공사에 전기설비에 종사하는 인원의 조직표를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 현장대리인이나 관련종사자가 공사의 수행상 부적당하다고 발주자가 판단하여 교체를 요구할 때에는 즉시 교체하여야 한다.

다. 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 기입하여야 한다.

1.14 책임시공

가. 수급자는 본 시방서에 표기되지 않은 사항이 있을 경우에도 기술적 상식상의 품질이 확보 될 수 있도록 시공하여야 한다.

나. 수급자는 설계도서에 누락된 사항일지라도 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 경미한 사항은 발주자의 지시에 따라 시공하여야 한다. 이 경우에도 추가되는 비용은 수급자 부담으로 한다.

다. 수급자는 경제적이면서 양질의 공사를 하기 위하여 필요한 대안이나 방법이 있을 경우 발주자에게 제시하여야 한다.

1.15 타 공사 수급자와의 협조

수급자는 타 공사에 지장이 없도록 하여야 하며, 타 공사가 원활히 시행될 수 있도록 필요한 협조를 하여야 한다.

1.16 이    의

도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때, 또는 의문이 생길 때에는 발주자의 해석 및 지시에 따라야 한다.

1.17 관계관서의 수속

수급자는 관계관서의 수속이 필요한 경우 허가, 신고, 검사 등을 수급자의 비용으로 발주자를 대행하여 신속하게 이를 행하여야 한다.

1.18 사용자재

가. 공사에 사용되는 모든 자재는 KS 표시품 이어야하며, KS 표시품이 없는 경우에는 국내 최상급 신품을 사용하여야 한다.

나. 자재 생산업체가 다수일 때에는 자체품질관리, 생산시설규모, 생산실적이 우수한 업체에서 생산되는 자재를 사용하여야 한다.

1.19 안전관리 등

가. 수급자는 현장내의 타수급자와 유기적인 협조로 전체공사장의 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

나. 수급자는 현장실정에 맞는 자체 안전관리계획을 수립하여 시행하고, 정기교육 등을 실시하여 모든 종사자가 안전관리 규정을 준수하도록 하여야 한다.

다. 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

라. 수급자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민‧형사상의 모든 책임을 져야 한다.

마. 수급자는 공사 중에 발생할지 모르는 천재에 대해서는 필요한 모든 조치를 강구하여 피해를 최소화 하여야 한다.

바. 수급자는 공사 중에 타 시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목)에 손상을 주거나, 인명피해, 교통방해 등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

1.20 사고의 보고

수급자는 토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손 기타공사 수행에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제 3자에 피해를 미치는 사고가 일어났을 때 혹은 그로 인한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 발주자에게 즉시 보고하여야 한다.

1.21 작업시간

수급자가 공사내용상 불가피하여 야간작업을 하고자 하는 때에는 미리 발주자의 승인을 받아야 한다.

1.22 공사 일시중지

발주자는 다음사항이 발생하였을 경우에는 공사의 일지중지를 명할 수 있으며 공사 중지로 인한 손해는 수급자 부담으로 한다.

가. 수급자가 설계도서의 내용과 다르게 공사를 하거나 정당한 발주자의 지시에 응하지 아니한 때

나. 공사종사자의 안전을 위하여 필요하다고 인정되는 때

다. 공사종사자의 기술미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

라. 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정되는 때

마. 공사소음으로 인하여 인근에 피해를 줄 우려가 예상되는 때

바. 발주자가 설계내용의 검토나 변경이 필요하여 요청하는 때

1.23 설계변경

가. 발주자는 다음의 사유가 발생한 때에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따라 설계 변경할 수 있다.

1) 발주자의 내부방침이 변경된 때

2) 설계내용이 공사의 목적달성상 부적합하다고 판명된 때

3) 새로운 공법이나 자재가 개발되어 공사의 질을 향상시키거나, 공사비를 절감할 수 있다고 판단된 때

4) 현장여건이나 설계조건이 변경된 때

5) 기타 부득이한 사유가 발생한 때

나. 설계변경의 내용에 대하여 발주자와 수급자가 서면 합의한 경우에는 공사의 원활한 추진을 위하여 계약변경전이라도 변경된 내용에 따라 선 시공할 수 있다.

1.24 준공도서의 작성

수급자는 준공과 동시에 발주자가 요구하는 바에 따라 준공 도서를 제출하여야 한다.

1.25 수급자의 의무

가. 모든 공사는 시방서와 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

나. 수급자는 시방서, 설계도면에 부합되도록 시공하여야 하며, 수급자는 공사 전반에 대하여 책임을 져야 한다.

다. 수급자는 국가기술자격법에 의하여 기술자격을 취득한 기술자를 현장에 배치하여 공사시공에 만전을 기하여야 한다.

라. 수급자는 발주자가 본 공사의 최후인계를 받을 때까지 공사목적물의 관리책임을 져야한다.

(관급자재 포함)

마. 수급자는 손상을 받은 공사부분이나 규격, 품질 등이 수준이하로 시공된 부분은 발주자가 만족할 때까지 재시공하여야 한다.

바. 시공관리책임자는 시공 시 현장에 주재하여 총괄책임을 진다.

사. 수급자는 본 공사에 대한 제반 검사결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야 하며, 이의를 제기하여서는 아니 된다.

아. 본 공사로 인하여 타 시설물을 훼손한 경우에는 수급자 부담으로 손해배상이나 원상복구를 하여야 한다.

자. 수급자는 발주자의 정당한 업무수행을 방해하여서는 아니 된다.

차. 수급자는 계약내용의 변경을 수반하는 사항은 발주자의 동의가 없는 한 시행하여서는 안 된다.

1.26 이의신청

수급자는 발주자의 지시 혹은 결정에 이의가 있는 경우에는 서면으로 10일 이내에 발주자에게 제출하여야 하고, 그 기간 내에 발주자에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시등이 확정된 것으로 간주한다.

1.27 공사현장 관리

가. 수급자는 공사현장에서의 출입자 감시, 풍기단속, 위생관리, 화재 및 도난방지와 기타의 사고방지에 특히 유의하여야 한다.

나. 수급자는 발주자가 지정하는 장소에 공사명, 공사기간, 발주자명, 공사수급자명 등을 기재한 공사 안내표지판을 설치하여야 한다.

다. 수급자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설의 이용이나 통행에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.

라. 수급자는 현장사무실 내에 공사현황을 파악할 수 있는 상황판을 발주자와 협의하여 설치하여야 한다.

마. 수급자는 공사소음, 분진발생 등에 대한 예방책을 강구하여 환경피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

1.28 공정계획 준수

가. 수급자는 발주자의 승인을 받은 공정계획대로 공사를 진척시켜야 한다.

나. 수급자는 공사가 공정계획대로 진척되지 않을 경우에는 그 상세한 원인과 공정만회 대책을 강구하여 발주자에게 보고하여야 한다.

다. 발주자가 부진 공정만회를 위하여 부득이하다고 판단하여 지시하는 사항에 대해서는 수급자는 특단의 조치를 강구하여 이행하여야 한다.

1.29 관련공사와의 공사구분

타 공사와 관련이 있는 부분 중 이 공사에서 시행하여야 할 부분은 다음과 같다.

가. 전기용 배관 및 슬리브 등의 관통부위에 대한 방화구획

나. 기타공사의 구분이 불명확한 경우로써 발주자가 지정하는 공사

다. 유지, 보수용 자재의 확보

수급자는 색상이나 질감 등이 특수하여 동일한 종류의 자재를 추후 확보하기가 곤란하다고 발주자가 요청하는 자재에 대하여는 유지, 보수용으로 적당량을 확보하여 건물 인도 시 발주자에게 인도하여야 한다.

1.30 공사기간

가. 본 공사의 총 공사기간은 병행하는 건축공사의 공사기간으로 한다.

나. 본 총 공사 기간에는 기후, 현장 및 도로 등 주변사정, 노무 및 자재사정, 설계변경 등 공정에 영향을 미칠 수 있는 모든 사정이 감안된 것으로 보아야 한다.

다. 수급자는 발주자의 부득이한 사정이나 천재지변 등으로 공사의 계속적인 시행이 불가능하다고 발주자가 판단하여 공사 중지를 서면으로 요청한 기간 이외에는 공사기간의 연장을 요구할 수 없다.

1.31 공사완료 및 공사인도

가. 공사완료

공사가 완료되었을 때에 관계기관의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

나. 공사 준공 관련자료

1) 공사가 완료되었을 때에는 각종 기기장치의 제작도, 카다록, 결선도, 제품의 운영관리를  위한 운전지침, 제작자의 주소와 전화번호, 필요한 보수부품의 구입처, 하자 보수기간,  각종기기의 시험성적서등 유지보수에 필요한 자료를 발주처에게 준공서류와 함께 제출하여야 한다.  제출부수는 발주처의 지시에 따른다.

2) 수급자가 설치한 각종 기기에 부속되어 있는 공구류 및 유지보수 시 필요한 특수공구(일반적이 아닌 것으로 해당 기기전용의 공구)등은 명세와 함께 현품을 발주처에게 인계하여야 한다.  기기와 함께 납품된 예비품 및 단수하자 보수용 부품의 경우도 같다.

3) 수급자는 공사가 준공된 후 발주처에서 지정하는 적절한 시기에 건축물의 관리자에게 시설내용에 대한 상세한 안내와 교육을 실시하여야 한다. 교육내용은 각종 시설물의 설치위치, 배선경로, 각종기기의 조작방법, 조작상의 주의사항, 조작순서 등 시설물을 운전하는데 필요한 전반적 사항을 포함한다. 교육안내시간, 시기 등은 발주자의 지시에 따르며 교육의 정도는 시설물 관리자가 충분히 인정되는 범위내로 한다.

다. 관계관서의 수속

1) 수급자는 공사착공과 동시에 필요한 관계관서의 수속(허가, 신고, 검사 등)을 발주처를 대행하여 필하여야 하며 수속에 필요한 제 경비는 수급자 부담으로 한다.

2) 공사 건물 인수, 인계 시까지 필요한 전기등 각종 설비의 설치 운전사용에 소용되는 모든 비용은 수급자가 부담한다.

1.32 기타

공사용 가설사무실 및 창고는 정보통신공사수급자가 설치하여야 하며, 가설사무실 및 창고 설치 전에 평면도 및 배치도를 등을 발주자에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

제 2 장    배  관  공  사

공통사항

금속관 공사

합성수지관 공사

가요전선관 공사

제2장. 배 관 공 사

2.1 공통사항

가. 사용전선관의 재질은 설계도에 의한다.

나. 전선관용 부속품은 KS규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는 한 박스류에는 박스커버를 사용하여야 한다.

다. 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.

라. 관의 굵기는 전선피복을 포함한 전선 단면적의 총계가 관 내부 단면적의 32%이하가 되도록

선정한다.

마. 배관용 박스는 스라브 매입시 콘크리트 박스를 사용하고 벽체 매입시는 아웃트렛트 박스를

사용하며 아래에 의한다.

1) 전선관 3개까지 입출시 : 8각 (깊은형)

2) 전선관 4개까지 입출시 : 중형 4각 (깊은형)

3) 전선관 2개 이상 동일방향 입출시 : 중형 4각

4) 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단 부분은 스위치 박스

바. 관의 굴곡 개소는 1구간 당 3개소 이하이며 1개소 최대굴곡 각도는 90°미만으로 하고 구간의 최대허용 굴곡 각도는 270°이하로 하며 관의 곡율 반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

사. 배관의 1구간이 30m를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 중간 박스를 사용한다.

아. 관경 28C 이상의 굴곡 개소는 노말밴드를 사용한다.

자. 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 1.5m이내로 한다.

단, 관끝, 관 상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서

관을 고정한다.

차. 금속관의 지중 매설은 할 수 없으며, 부득이한 경우에는 방청도료 2회 이상 도포 후 100mm 이상 버림 콘크리트로 보호한다.

카. 습기, 물기가 많은 장소와 옥외로 연결되는 관로는 U형 배관을 지양하며 방습, 방수장치를

보완하여야 한다.

타. 노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프 샤프트, 기타

벽면에 따라 부설한다.

파. 관을 지지하는 철물은 강제로 관수, 관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따른 것

으로 하고 제작 전에 시공 상세도를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

단, 28ø이하의 관이 2본 이하일 때는 발주자의 승인을 받아 새들을 사용할 수 있다.

하. 풀 박스는 원칙적으로 스라브, 기타의 구조물에 달아 설치하며 풀박스의 지지는 풀박스 크기에

따라 환봉 또는 볼트너트로 견고히 지지한다.

거. 관을 지지하는 철물은 스라브, 기타 구조물에 견고히 설치한다.

너. 전화, LAN, TV 수구 및 스피커 등의 설치 위치에는 스위치 박스, 아웃트렛트 박스 또는 콘크리트 박스를 사용하고 또한 박스카바를 붙인다.

더. 천정 또는 벽 매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 박스카바와 마감면이

6mm이상 떨어졌을 때는 익스텐션링을 사용한다.

러. 박스의 불필요한 구멍은 KNOCK OUT 해서는 안 된다.

머. 발주자가 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 부착하며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는

안 된다.

버. 관 상호간의 접속은 카프링 또는 나사 없는 카프링을 사용하고 결합을 단단히 한다.

서. 관과 박스 또는 풀박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내 외면에 록크넛트를 사용해서 접속부분을 조이고 관 끝에는 붓싱을 채운다.

어. 철근콘크리트 내에 전선관이 매입될 경우 스라브 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 않

아야 한다.

저. 배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관 끝에 캡 등을 사용하여 배관이 막히는 것을 방지하며 형틀 철거 후 도통 상황을 신속히 조사하여 통선시 지장을 받지 않도록 한다.

2.2 금속관 공사

가. 전선관은 KSC - 8401에 의한 KS 표시품이어야 한다.

나. 전선관의 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 표에 적합하여야 하며, 별도지시가 없는

박스류에는 카바부형을 사용하여야 한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8438 KSC - 8458 KSC - 8458 KSC - 8458 KSC - 8458 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461	금속제 전선관류의 부속품 통칙 스위치 박스 특수아웃트렛트 박스 박 스 커 버 아우트렛스 박스 유니온 카프링 절 연 붓 싱 커 넥 터 붓 싱 새 들 록 크 너 트 카 프 링 노 말 밴 드 노출스위치박스 유니버설 피팅 터 미 널 캡 엔트런스캡 환형노출 박스

다. 각종 박스와 전선관의 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야 하며 배관은 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머로 다듬고 금속제 붓싱을 취부 하여야 한다.

라. 관 및 그 부속품 중 노출부분에 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청 도장 2회 후 감독관이 지정하는 색으로 2회 도장한다.

2.3 합성수지관 공사

가. 경질비닐 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 규격에 적합한 것으로 하여야 한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8431 KSC - 8433 KSC - 8434 KSC - 8435 KSC - 8436 KSC - 8437 KSC - 8440 KSC - 8441	경질비닐 전선관 카 프 링 (경질비닐 전선관용) 커 넥 터 (경질비닐 전선관용) 새 들 (경질비닐 전선관용) 박스 및 커버 (경질비닐 전선관용) 경질비닐전선관용 부속품 통칙 캡 (경질비닐 전선관용) 노 말 밴 드 (경질비닐 전선관용)

나. 합성수지관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며 전선관상호 및 배관부속과의 접속은 합성수지용 접착제를 사용 시공 시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

다. 합성수지 전선관의 구부림 부분을 가열할 때 너무 과하게 열을 가해서 타지 않도록 시공하여야 하며, 구부림 부분을 매끈하게 처리하여야 한다.

라. 관 상호 및 관과 박스와는 접속 시에 삽입하는 길이를 관 바깥지름의 1.2배(접착제를 사용할 경우에는 0.8배) 이상으로 하고 또한 삽입 접속으로 견고하게 접속하여야 한다.

마. 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가로 하며 온도변화에 따라 신축 등의 영향을 받는 장소에 부설 시는 발주자의 지시에 따른다.

바. 관을 콘크리트에 매입할 때는 배관 시와 콘크리트 타설 시의 온도차에 의한 신축을 고려해서 시공한다.

사. 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링 등을 사용하여 시공한다.

아. 합성수지관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

자. 합성수지 전선관 및 부속류의 특성

구 분	전 선 관	배 관 부 속 (비 고)
내 전 압	AC 10,000V에서 1분간 견딜 것. (KSC-8431)	AC 10,000V에서 1분간 견딜 것. (KSC-8437)
인 장 강 도	KSC-8431 5항에 적합할 것.	KSC-8437 4항에 적합할 것.
압 축 (편 형)	KSC-8431 5항에 적합할 것.	KSC-8437 4항에 적합할 것.
내 열 성	변화율이 ± 1% 이내일 것.	변화율이 ± 2% 이내일 것.
내 연 성	불꽃이 자연히 꺼짐.	불꽃이 자연히 꺼짐.
낙 추 시 험	시험편 10개중 3개 이상 파괴 되어서는 안 된다.	시험편 10개중 3개 이상 파괴 되어서는 안 된다.

2.4 가요전선관 공사

가. 가요 전선관은 1종 가요전선관을 사용한다.

단, 중량물의 압력이 가해질 우려가 있는 경우나 진동 발생이 예상되는 장소에는 예외로 한다.

나. 가요 전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 아래표에 적합한 것을 사용한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8422 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459	금속제 가요전선관 금속제 가요전선관용 카플링 금속제 가요전선관용 콘넥타 금속제 가요전선관용 절연붓싱 금속제 가요전선관용 부속품

다. 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하며 관내의 전선이 용이하게 배선이 되도록 한다.

단, 부득이한 경우는 발주자의 승인을 받아 관내경의 3배로 할 수 있다.

라. 관 및 그 부속품의 단구는 매끈 하게하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 하여야 한다.

마. 관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 조영재 등에 확실하게 지지하여야 한다.

바. 관상호의 접속은 카프링으로 하여야한다.

사. 가요전선관을 금속관, 금속물 등과 연결할 때는 콘넥타 또는 접속기 등을 사용하고 기계적,  전기적으로 완전히 접속하여야 한다.

아. 관을 조영재에 부설할 때는 일반적으로 새들 또는 행가 등을 사용하며 그 간격은 새들의 경우 1m 이내로 한다. 관 끝, 관상호의 접속점 및 관과 복스와의 접속점에서는 접속점에서 0.3m이내에 관을 고정하여야 한다.

단, 수직으로 부설할 때는 사람이 닿을 염려가 없을 때 또는 부득이한 경우에는 발주자의 승인을 얻어 2m 이내로 할 수 있다.

제 3 장    배  선  공  사

공통사항

케이블 공사

지중케이블 공사

풀박스 공사

제3장. 배 선 공 사

3.1 공통사항

가. 사용도체의 종별과 규격은 설계도에 의한다.

나. 전선, 케이블 및 코오드선은 특별한 것을 제외하고 KS규격품을 사용하여야 한다.

단, 아래의 표는 일반적으로 널리 사용되는 전선류만 기재한 것임.

K S 번 호	명 칭
K S C - 3004 K S C - 3101 K S C - 3102 K S C - 3120 K S C - 3341 KSC IEC - 60502-1 KSC IEC - 60502-1 K S C - 3604 K S C - 3611 K S C - 3610	고무, 프라스틱 절연전선 시험방법 전기용 연동선 전기용 경동선 주석도금 연동선 450/750V 저독성 가교 폴리올레핀 절연전선 (HFIX) 0.6/1kV 난연 PVC 절연 접지용전선 (F-GV) 0.6/1kV 비닐절연난연 비닐시스 제어케이블 (F-CVV) 비닐절연 비닐시스 전화용 국내케이블 텔레비전 수신용 동축케이블 고주파 폴리에틸렌 절연 동축케이블 (ECX)

다. 배선을 하기 전에 관내를 충분히 청소하고 반드시 붓싱을 채우며 전선의 피복이 파손될 우려가 있는 곳은 사전에 예방하여야 하며 윤활제를 사용할 시는 절연피복에 침해가 없는 것을 사용하여야 한다.

라. 수직으로 부설되는 관로 및 닥트 내의 배선은 풀박스 등에서 도체 수직 하중 지지를 위하여 적절한 간격으로 지지를 하여야 한다.

마. 전선 접속에 사용되는 테이프, 콘넥터, 단자 및 납땜 등은 규격에 적합하여야 한다.

바. 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며 난연성 제품을 사용하여야 한다.

사. 전선의 접속은 전선의 허용 전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의 온도 상승 값을 넘지 않아야 한다.

아. 전선의 접속 및 분기에 있어서 전선의 강도(인장하중)를 20%이상 감소시키지 않아야 한다.

자. 심선과 기기의 단말 접속은 압착 공구를 사용하여 압착단자로 시공하여야 한다.

차. 전선의 접속은 배관 내에서는 피하여야 하며 배관용 박스, 점검구가 있는 전선 접속용 풀박스 또는 기구 내에서만 시행하며 각종 배선은 사고의 확대를 예방하고 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

카. 전선을 1본밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2본이상의 전선을 접속해서는 안 된다.

타. 비닐전선 등은 피복을 와이어스트리퍼법이나 연필깍기법으로 벗기며 케이블류 및 옥내 코오드 등은 단벗기기를 하여야 하며 심선을 손상시키지 말아야 한다.

파. 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸리지 않고 기구, 기타에 의해 눌림을 받지 않도록 하여야 한다.

하. 전선과 기구단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2중 너트 또는 스프링와셔를 사용한다.

거. 전선의 분기는 분기점에 장력이 가해지지 아니하도록 한다.

너. 옥내통신선은 강전류 전선과 다음과 같이 이격 설치하여야 한다.

‧ 강전류 전선이 300V미만일 경우에는  6㎝이상

‧ 강전류 전선이 300V이상일 경우에는 15㎝이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 않는 경우에는 30㎝이상)

더. 방화벽을 전선이 관통할 경우에는 금속관에 넣어서 금속관이 벽면보다 돌출되게 하여 그 관내를 내화성 물질로 충진 시키고 금속관과 방화벽의 틈새는 몰탈로 채워 마감한다.

3.2 케이블 공사

가. 케이블의 종류, 심선수 및 굵기는 설계도에 의한다.

나. 케이블을 조영재에 포설할 때는 케이블에 적합한 새들, 스태플 등으로 그 피복을 손상하지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점간의 거리는 2m이하로 한다.

그리고 케이블 상호 및 박스, 기구등과의 접속 개소에서는 접속점에 가까운 개소에 부설한다.

단, 조영재의 측면 또는 하면에 수평방향으로 시설할 경우 케이블 지지는 1m이하로 한다.

다. 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블에 장력이 가하여 지지 않도록 시설하여야 하며 장력이 가하여지지 않는 곳은 발주자와 협의하여 지지점 없이 배선할 수 있다.

라. 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 발주자와 협의하여 케이블 받침대를 시설하여 포설하든가 멧신저 와이어를 시설하여 이에 매단다.

마. 케이블이 중량물의 압력, 현저한 기계적 충격 또는 못 등으로 외상을 입을 우려가 있을 때는 원칙적으로 케이블 외경의 1.5배 이상의 내경 강제전선관에 넣어서 보호한다.

바. 케이블을 콘크리이트 등에 직접 매입해서는 안 되며, 충분한 굵기의 배관에 수용할 경우에는 제외할 수 있다.

사. 보호관에 수용한 케이블의 굴곡 개소 수는 2개소 이내로 하고 합계는 180°이내로 한다.

아. 케이블이 조영재를 관통할 때는 (3.1-더)항에 준한다.

단, 비닐케이블이 반자틀을 관통할 때는 제외한다.

자. 케이블 배선에서 금속관내 배선을 이행하는 개소에는 절연붓싱 유니버설, 터미널캡 등을 사용한다.

3.3 지중케이블 공사

가. 케이블의 직매 방법은 설계도에 의한다.

나. 지면을 일정한 깊이로 굴착하여 밑바닥의 잔돌 등 케이블의 외피를 손상시킬 수 있는 것을 제거하고 바닥을 평탄하게 다져 굳혀야 한다.

다. 모래를 두께 50mm정도를 바닥에 고르게 깐 후 케이블이 서로 꼬이지 않게 나란히 포설하고 그 위에 모래를 두께 150mm이상 고르게 덮는다.

라. 부드러운 흙으로 200mm정도씩 되 메워 다지기를 하여야 한다.

마. 지표면에서 깊이 200mm 되는 부분에 비닐시트로 매설표시를 하여 차후 선로 보호를 할 수 있게 하여야 하며, 지표에는 쉽게 알 수 있도록 선로변경부분, 직선거리상의 적정개소 에 표시물을 시설한다.

바. 케이블의 매설깊이는 별도의 명기가 없는 한 깊이 600mm이상 이어야 하며 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳은 견고한 관에 넣어 1,200mm이상의 깊이로 매설하여야 한다.

사. 직매한 케이블을 도중에 분기, 접속해서는 안되며, 필요시는 핸드홀 또는 맨홀을 설치하여 시공하여야 한다.

아. 케이블을 비닐전선관 류에 넣어 직매할 경우에는 가)～나)항, 라)～사)항에 준하고 다)항의  모래를 고운 흙으로 대치할 수 있다.

자. 케이블의 종단을 건물 옥외 측에 설치하는 경우 케이블을 지상 2.5m이상 높이 올리고 지상으로부터 1.8m를 보호판 또는 철관으로 외상을 받지 않도록 보호한다.

3.4 풀박스 설비 공사

가. 박스의 모양은 설치장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하고, 함 1.2mm, 전비1.6mm 이상의 두께를 갖는 철판제로서 내외부에는 방청도장 1회 후 지정색 도장 2회 한다. (단, 외부에 매입 시는 방청도장 2회임.)

나. 풀박스 내면의 파이프는 콘넥타(로트넛트 및 붓싱)로 마감한다.

다. 천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정틀목에 보강하여 틀목에 고정하여야 한다.

라. 핏트 내에 설치되는 풀박스는 4군데 이상 스라브에 인써트 등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

제 4 장    접  지  공  사

일반사항

제4장. 접 지 공 사

4.1 일반사항

가 보호기 설치

1) 낙뢰 또는 강전류 전선과의 접촉 등에 의하여 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있는 구내통신선로설비, 종합유선방송설비 및 방송공동수신설비에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는 보호기를 설치해야 한다.

2) 선로설비의 상호간, 회선과 대지간 및 심선 상호간의 절연저항은 500V, 절연저항계로 10MΩ 이상, 접속저항은 0.01Ω 이하이어야 한다.

나 접지 설치

1) 교환설비․전송설비 및 통신케이블과 금속으로 된 단자함(구내통신랙 등), 장치함 및 지지물 등이 사람이나 전기통신시설에 피해를 줄 우려가 있을 때에는 접지가 되어야 한다.

2) 통신시설의 접지저항은 10Ω 이하를 기준으로 하고 다음의 경우는 100Ω 이하로 할 수 있다.

가) 선로설비 중 선조․케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지(단, 차폐케이블은 제외)

나) 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반

다) 보호기를 설치하지 않는 구내통신 랙

라) 구내통신선로설비에 있어서 전송 또는 제어신호용 케이블의 실드 접지

마) 철탑이외 전주 등에 시설하는 이동통신용 중계기

바) 암반 지역 또는 산악지역에서의 암반 지층을 포함하는 경우 등 특수 지형에의 시설이 불가피한 경우로서 기준 저항값 10Ω을 얻기 곤란한 경우,

사) 기타 설비 및 장치의 특성에 따라 시설 및 인명 안전에 영향을 미치지 않는 경우

3) 통신회선 이용자의 건축물, 전주 또는 맨홀 등의 시설에 설치된 통신설비로서 통신용 접지시공이 곤란한 경우에는 그 시설물의 접지를 이용할 수 있으며, 이 경우 접지 저항은 해당 시설물의 접지기준에 따른다. 다만, 전파법시행령 제30조의 규정에 의하여 신고하지 아니하고 시설할 수 있는 소 출력 중계기 또는 무선국의 경우, 설치된 시설물의 접지를 이용할 수 없을 시 접지하지 아니할 수 있다.

4) 접지선은 직경 1.6㎜ 이상의 PVC 피복 동선 또는 그 이상의 절연효과가 있는 전선을 사용하고, 접지극은 부식이나 토양오염 방지를 고려한 도전성 재료를 사용한다.

5) 접지체는 가스, 산 등에 의한 부식의 우려가 없는 곳에 매설하여야 하며, 접지체 상단이 지표로 부터 수직 깊이 75cm 이상 되도록 매설하되 동결 심도보다 깊도록 하여야 한다.

6) 사업용전기통신설비와 전기통신기본법 제20조의 규정에 의한 자가 전기통신설비 설치자는 접지저항을 정해진 기준치를 유지하도록 관리하여야 하고 보호기는 원칙적으로 인입구 부근에 설치하고 접지하여야 한다.

7) 통신케이블과 강전류 전선과의 이격거리: 300V초과 전력선과 옥내통신선은 15cm(벽내 설치시 30cm) 이상 이격하여 설치하여야 하고 300V이하 전력선과 옥내통신선은  6cm(벽내 설치시 12cm)이상 이격하여 설치하여야 한다.

8) 일반용 접지극은 특기가 없는 한 하기의 것이나 이와 동등 이상의 접지성능이 있는 것으로 한다.

‧ 동판일 경우는 두께 1.5mm   종횡 치수   300㎜의 것.

‧ 동봉일 경우는 직경 16 mm        길이 1,800mm 또는

직경 14 mm        길이 1,000mm인 것.

(단, 규정의 접지 저항치를 얻을 수 없을 때에는 발주자의 지시에 따라 봉상, 관상, 띠상 등이나 동복강재 보조 접지극을 사용할 수 있다.)

특 기 시 방 서

목       차

제 1 장     구내통신선로설비	27

제 2 장     방송공동수신설비	29

제 3 장     C C T V 설  비	32

제 4 장     방 송 설  비	35

제 1 장    구내통신선로설비

일반사항

제1장. 구내통신선로설비

1.1 일반사항

가. 국선인입은 부지경계 내에 통신맨홀을 설치하여 지중인입으로 구성하고, 지중관로는 CD-P 36mm x 3본을 시설한다.

나. 수직간선 배선은 각 층간 UTP CAT-5E로로 구성한다.

다. 각 실에는 구내통신용 8핀 모듈러를 설치한다.

라. 옥내 및 옥외의 통신설비용의 모든 배관 공사는 통신공사에서 시공한다.

마. 배관 공사에 부수되는 BOX,통신맨홀 등은 통신설비 해당부분에서 시공하는 것으로 일반시방서를 참조하여야 한다.

바. 배관공사의 완료 후에는 관내부의 청소를 깨끗이 하고 관 말단을 잘 막고, 배관도를 작성하여 협력업체에게 인계하여야 한다.

사. 통신공사 수급자는 배선과 CABLE공사가 끝나면 각 랙의 선번장을 양식에 맞게 작성하여 인계하여야 한다. (LAN공사 포함)

아. 전화 케이블 배선 중 1-ROUTE 도중에서 케이블 접속은 금하며 케이블 접속은 반드시 MDF 또는 랙에서 단자로서 처리하여야 한다.

자. 맨홀 크기, 구조는 설계도에 따라 시설하며 구조는 통상 콘크리트 제품으로 하고 케이블의 인입 및 굴곡이 적합한 크기로 하여야 한다.

차. 맨홀 내에는 물이 고이지 아니하도록 배수에 대해서 각별히 유의 하여야 하며 관로를 통하여 맨홀내로 물이 흘러들어오지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

카. 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 이에 견디는 구조로 하여야 한다.

타. 맨홀 벽에는 케이블 및 접속부를 지지하기 위하여 벽에 지지 금물을 설치하여야 한다.

파. 깊이가 1.2m를 넘는 맨홀에는 승강용 금속제 사다리를 시설하여야 한다.

하. 전화용 맨홀은 한국통신이 규정해 놓은 규격에 준한다.

거. COVER는 물이 침입할 수 없는 구조로 하고 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 염려가 있는 것은 이에 견딜 수 있는 것이어야 한다.

너. 지중함 내의 폭발, 인화, 부식 또는 독성 가스가 침입할 우려가 있는 경우에는 이들의 침입을 방지할 수 있도록 조치를 하여야 한다.

더. 지중함 내의 모든 철재류는 용융아연도금된 것을 사용하여야 하며, CABLE의 차폐층이나  금속류를 접지하여야 할 접지 장소를 시설하여야 한다.

러. 다음의 장소에는 지중함을 시설하여야 한다.

· CABLE이 지중에서 분기되는 경우

· 건물의 인입, 인출구 부근

· 관로의 구배가 커서 CABLE의 미끄럼 방지를 위하여 필요한 경우

· 기타 지중 전선로의 설치 기술상 필요한 경우

머. 배관 및 배선 등의 일반적인 사항은 ‘일반 시방서’를 참조한다.

제 2 장    방송공동수신설비

제2장. 방송공동수신설비

3.1 일반사항

가. 분배기, 혼합기, 증폭기 등의 모든 기기는 수납용 철함에 부설하여 옥내에 설치하여야 하며 소요 부분에는 전원과 접지선을 시설한다.

나. TV-UNIT는 매입형을 사용하고 해당부분에 적합한 쌍방향을 사용하여야 한다.

다. BOOSTER AMP는 화질이 최적한 상태가 되도록 조정되어야 한다.

라. 기기 및 재료

1) 일반사항

가) 양질의 재료로 구성하고 각 부분은 쉽게 헐거워지지 않고, 튼튼하며 내구성이 뛰어나고, 전선의 접속, 기기류의 보수, 점검 수리 등이 용이한 것으로 하여야 한다.

나) 구내전송선로설비의 설치기준에 관한 규칙 및 고시에 준하여 설치하여야 한다.

다) 모든 TV 기구 및 케이블 등은 지상파 및 HDTV를 시청할 수 있도록 조건에 맞게 설치 시공한다.

2) 레벨 조정기

가) 수신안테나로 부터 들어오는 각 채널별 텔레비전 방송신호의 세기의 차이가 6dB 을넘는 경우에는 레벨 조정기를 사용하여야 한다.

나) 레벨 조정기는 각 채널별로 방송신호의 세기를 조정할 수 있어야 한다.

3) 주파수 변환기

가) 주파수를 변환하여 전송하는 경우에는 주파수변환기를 사용하여야 한다.

4) 증폭기

가) 증폭기는 54-806MHZ, 최대이득 20~40db, 정격출력레벨 105dB에 적합하여야 한다.

나) 종합유선방송 증폭기는 5.75~864MHZ, 최대이득 20~40db에 적합하여야한다.

다) 수신 증폭기는 입력신호를 초단파 저대역. 초단파 고대역 및 극초단파대역으로 분리하여 증폭한 후 이를 다시 혼합하여 출력할 수 있어야 한다.

① 수동으로 출력신호의 세기를 조정할 수 있어야 한다.

② 등화기 및 감쇄기로 입력신호레벨을 등화 또는 감쇄할 수 있어야 한다.

5) 분배기 및 분기기

가) 분배기 : 결합손 11.0 DB, 삽입손 1.8 DB, 역결합 억제량 30 DB 및 단자간 억제량 30DB의 하이브리이드형을 사용할 것(주파수 대역 5.75~ 864MHZ)

나) 분기기 : 입력단자 임피던스가 75Ohm으로 정합이 겸해서 취해지도록 한 것을 사용한다.

다) 유니트 : 결합 및 분기손실이 11.OdB 이하, 삽인손실이 1.0dB 이하인 제품을 사용한다.

마. 시공

1) 일반사항

가) 배선구멍에는 전선의 피복을 손상시킬 염려가 없도록 부싱 등을 설치한다. 다만, 피복을 손상시킬 염려가 없는 것을 그러하지 아니하다.

나) 강전류 회로를 포함하는 기기의 외함에는 접지단자를 설치하고 접지단자는 납땜을 사용하지 않고, 직경 2.0mm이상의 접지선을 접속시킬 수 있는 구조로 한다.

2) 배관 등의 설치방법

가) 종합유선방송 전송로설비의 인입을 위한 관로시설을 설치하여야 한다. 다만, 인입관 맨홀 등은 구내통신선로설비의 맨홀 등과 공용으로 사용할 수 있다.

나) 종합유선방송 전송로설비에 사용되는 옥내관로의 배관은 외부 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를 가진 금속관 또는 합성수지관을 사용하며 배관의 내경은 선로외경의 2배 이상이 되어야 한다. (다만, 장치함과 직렬단자간의 배관은 단독배선을 할 수 있는 방법으로 하며, 배관의 내경은 케이블외경의 1.5배 이상으로 하여야 한다.)

다) 건축물의 벽에 설치되는 증폭기 및 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치하여야 하며, 이들 장치와 접속하는 동축케이블은 적당한 길이의 여분을 가져야 한다.

3) 배 선

가) 장치함간 또는 장치함 및 직렬 단자간은 단독배선으로 하여야 한다.

나) 동축케이블 상호간 또는 기타 사용설비와 접속할 때에는 콘넥터를 사용하여야 한다.

다) 증폭기, 분기기, 분배기(직렬유니트는 제외)등에는 동축케이블을 접속하는 경우는 F형 콘넥터를 사용한다.

4) 시공의 입회 및 검사

가) 공정 중 특기시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서는 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다.

나) 기기의 설치 및 배선완료 후에는 관계 규격의 규정에 따라 구조 및 성능 시험을 실시하고, 감독관(감리원)에게 시험성적서를 제출하고 승인을 받는다.

제 3 장    C C T V 설 비

제3장. CCTV 설비

3.1 일반사항

가. CCTV 설비공사는 설계도면을 따르며, 수급자는 CCTV의 장비 설치를 위한 선로공사를 시공 범위로 한다.

나. 엘리베이터용 감시카메라 설치는 엘리베이터 수급자와 상호 협의하고, 감리원의 승인을 득한 후 시공한다.

다. 지하주차장의 감시카메라 설치 위치를 검토하여 골조공사 시 해당 수급인과 사전에 협의하고, 감리원의 승인을 득한 후 시공한다.

라. 배관 및 배선공사는 앞 장의 배관공사, 배선공사의 사항을 따라 시공하며, 자재는 설계도면을 따른다.

마. CCTV 설비공사에 필요한 자재는 KS 규격품을 사용하며, KS 규격품이 없는 경우 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용하여야 한다.

바. 옥외에는 케이블 입선 후 배관 종단 부분을 충진하여 결로를 방지하여야 한다.

사. 설계도면에 따라 CCTV 설치 개소에 브라켓 설치가 용이하도록 매입 박스를 시공하여야 하며, 해당 개소에 CCTV 설치 시 시야 확보가 어렵다고 판단되는 경우 감리원과 협의하여 설치 개소의 박스 위치를 변경을 할 수 있다.

아. 옥내에서 옥외로 배관을 시공하는 경우 설계도면의 상세도를 따르며, 시공이 어려울 경우 감리원과 상의하여 시공상세도를 재작성한 후 변경할 수 있다.

제 4 장    방 송 설 비

제4장. 방송 설비

4.1 일반사항

가. 스피커 회로의 배선은 특기없는 한 제 2종 절연전선 (HFIX)를 사용한다.

나. 본 공사에 사용하는 SPEAKER는 특기없는한 출력 3 W 의 것을 사용한다.

다. 전관방송에 설치되는 모든 스피커는 MATCHING TRANS를 내장하고 기기에서 나오는 입력단자는 HIGH IMPEDANCE로 MATCHING 되어야 한다.

라. 스피커 취부 피스는 부식 방지를 위하여 아연도금 또는 PVC 코팅피스를 사용하여야 한다.

마.천정 매입 스피커 위치는 조명기구, 환기구 및 감지기 등과 배열을 충분히 검토하여 시공하여야 한다.

바. 방송단자함 설치 높이는 바닥에서 함하단까지 50 ㎝로 한다.