인동촌 백년마을 스마트팜(온실) 신축공사

전기 공사 시방서

2021.

목     차

제 1 장 : 공  사  시  방  서

제 2 장 : 배   관   공   사

제 3 장 : 배   선   공   사

제 4 장 : 배   선   기   구

제 5 장 : 분     전     반

제 6 장 : 풀     박     스

제 7 장 : 조   명   기   구

제 8 장 : 접   지   공   사

제 9 장 : 기   타

제 1 장 : 공 사 시 방 서

1-1  목 적

본 시방서는 인동촌 백년마을 스마트팜(온실) 신축 전기분야 전반에 관한 공통사항으로

시공상 지켜야할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1-2  적 용 범 위

1) 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

2) 본 시방서는 공사전반에 적용되는 내용이므로 부분적 공사인 경우에는 해당 조항만을

적용한다.

3) 본 공사는 다음에 열거된 대한민국 재 법령 및 규정과 고시에 의해 시공한다.

가) 전기사업법      나) 전기공사업법       다) 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법

라) 전기통신법   마) 건축법   바) 전기설비 기술기준령   사) 내선규정   아) 한국공업규격

자) 전기용품 안전관리법    차) 전력관리 기술법    카) 공업표준화법  타) 기타 관련법령

4) 제작물 제작설치 시 한전 및 안전공사, 통신공사와 협의를 거쳐 공사감독의 사양 승인 후

기기 제작, 설치하여야 하며 법규정의 변경으로 인한 제작물 변경은 사양 승인 후라도

즉시 계약자가 제작, 설치하여야 한다.

1-3  공사의 시행

1) 수급자는 모든 공사의 착공전 공정표 및 시공계획서를 제출하여야 하며 매일 공사내용과

예정공정, 출력인원 등을 보고하고 현장 감독원의 지시를 받아야 한다.

2) 수급자는 공사시행 전 전력계통 및 관계 설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는

관공서의 법규와 전력회사의 규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수

있도록 성실히 시공한다.

3) 도급자는 공사 중 감독관이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독관의 지시에 따라

즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

4) 수급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히

필요한 사항, 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며

도면과 시방서의 내용이 상치되거나 명기가 없을때, 의문이 생겼을때, 또는 해석상의 견차가

있을때는 감독원의 해석에 따른다.

5) 수급자는 공사현장에 필요한 기술자(전기공사기사,소방설비기사)를 상주케하고 그중 1명을

현장 대리인으로 지정하여 감독관의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당케 한다.

6) 제작 또는 시공상 필요한 도면은 공사전에 시공도 및 제작도를 작성하여 감독관의 승인을

받고 시공 또는 제작하여야 한다.

7) 특기가 있거나 감독관이 필요하다고 인정하는 경우 및 시공 후 매몰되거나 은폐되어

검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독관의 검사를 받아야하며 특히 감독관이 필요하다고

인정하는 부위는 칼라로 사진촬영을 하여야 한다.

8) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하며 아래 사항을 포함한다.

가) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시 기타 사고방지에 대한 단속

나) 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내의 청소 및 주변도로의 정비

다) 기타 감독원의 지시사항

9) 본 공사 수행을 위하여 건축 및 기계설비 공사등 타 관련공사의 협의를 요할 경우에는

사전에 감독원과 협의하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

10) 본 공사를 위한 현장 사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 장소, 방법등

제반사항은 감독관의 지시에 따른다.

11) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장등은 될 수 있는한 건축물 또는 관계법규에

따라 불연재를 사용하고 소화기를 배치한다.

12) 도면에 표기한 것은 본 공사에 대한 일반적인 범위 정도를 표현한 것이므로 도급자는

시공전에 건축(구조포함), 기계 설비 및 기타 관계도면등을 충분히 검토하여 조명기구,

각종 아웃트렛트 및 각종 전기기기등이 기타 시설물에 대한 간섭을 최대한 줄이면서

그 성능을 발휘할 수 있도록 시공하여야 한다.

13) 소방설비공사는 소방법 제 4장의 2(소방 설비공사업등)의 기준에 적합한 등록업체에서

시공하여야 한다.

14) 건축, 토목, 기계설비 기타 관련공사의 변경으로 부득이 한 경우 설계변경 한다.

15) 수급자는 본 설계도서중 예산 내역서상의 수량 및 단가가 정부가 정한 기준보다 과다

책정되어 발주처로부터 과다 계상된 부분에 대한 잔여처리 감액 또는 환불요구가 있을

시는 계약 기간 중은 물론 준공 후라도 이의 없이 수락하여야 한다.

16) 본 공사는 전기수전, 소방검사등 모든 전기설비기능 시험을 완료하여 관계관서와의 인허가

수속이 완료되고 준공검사가 완료된 시점을 준공으로 본다.

1-4  사용 자재 및 기기

1) 본 공사에 사용하는 모든 자재는 KS 표시품의 신품으로 도면 및 시방서에 명기된 것을

사용하여야 하고 부득이한 경우는 감독의 승인을 받아 변경하되 KS 표시품과 형식

승인품이 없을때는 KS규격에 준한 동등품 또는시중 최고품을 사용하여야 한다.

2) 본 공사에 사용하고자하는 모든 자재는 견본품을 제출하여 감독관의 승인을 득한후

사용하여야 하며 견분품은 공사 완료시까지 현장에 비치하여야 한다.

다만, 감독관이 견본을 제출하기 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여는 제작자의

CATALOGUE 및 제작도를 제출하여 승인을 받을 수 있다.

1-5  관계 관서의 수속

1) 수급자는 공사 착공과 동시에 공사에 필요한 관계관서(한전, 소방서, 한국전기

안전공사등)의 허가, 신고 및 검사등을 수급자가 수급자의 비용으로 발주자를 대행하여

신속하게 이를 행하여야 하며 각 시험 및 검사에 합격하여 공사 준공과 동시에 즉시

사용할수 있게 하여야 한다.(단 한전불입금 및 사용전 검사비용은 제외한다.)

2) 수급자는 공사기간을 감안 적기 수전에 차질이 없도록 수용신청을 완료하여야 한다.

3) 소방 설비 공사는 소방 관계 법규에 따라 시공 신고를 필하여야 하며 공사완료 후

준공이전에 소방관서의 검사필증을 제시하여야 한다.

1-6  시설물의 훼손

공사중 시설물을 파괴 또는 손상 시켰을때는 즉시 감독관의 지시에 따라 복구 또는 재시공

하여야 하며 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다.

1-7  설계 변경

1) 관계법규의 개정으로 인한 공사내용 변경에 따른 설계변경

2) 전력, 통신등 관련 공사의 계획 변경에 따른 설계변경

3) 설계변경 발생시 변경에따른 설계도서를 시공업체에서 작성하여 행정사항에 차질이

없도록 적극 지원해야 한다.

1-8  안전 관리 및 재해방지

1) 수급자는 착공전 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단을 제출하여야 하며 안전 및 재해

방지에 만전을 기하여야 하며 작업전 소속직원을 안전사고 및 재해예방을 위하여 수시로

교육을 실시하여야 한다.

2) 수급자는 공사 중 발생한 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을 지며 타 시설물에

손해를 입혔을 경우에는 즉시 원상복구, 변상하여야 한다.

1-9  기기 및 자재의 시험

1) 본 시방서에 명기된 시험 품목 중 공인기관 시험 품목은 시험 성적서와 같이 현장에

반입하고 제작자 자체 시험 품목은 현장 반입후 감독원이 임의 채취한 것을 시험하고

시험 성적서를 제출하여야 한다.

2) 본 시방서 또는 특기시방서에 시험 명시가 없다 할지라도 외관상 자재가 조잡하여

품질의 적정 여부를 판별키 어려울시는 현장 감독관은 기기자재의 시험을 명할수 있다.

3) 제작자 자체 시험으로 명기된 품목에 대하여 자체시험 시설이 미흡 또는 미비하다고

인정될 시는 감독관은 공인 기관에 시험을 명할 수 있다.

4) 본 시험에 소요되는 제 비용은 수급자 부담으로 한다.

제 2 장 : 배 관 공 사

2-1 금속관 공사 (아연도 전선관)

1) 전선관은 KS C IEC 60364-5-52에 의한 K.S 표시품이어야 한다.

2) 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 아럐표의 K.S 규격에 적합하여야 하며

별도 지시가 없는 한 BOX 류에는 COVER부 형을 사용하여야 한다.

K . S 번 호	규 격 명 칭
C - 8 4 0 2	부 싱 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 0 3	새 들 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 0 4	록 너 트 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 0 6	노 말 배 드 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 0 7	유니버설 휘팅 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 0 8	서 비 스 캡 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 0 9	터 미 날 캡 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 1 0	카 프 링 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 1 1	아웃트렛트 박스 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 1 2	노출 스웟치 박스 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 1 3	환형 노출 박스 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 1 4	스 웟 치 박 스 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 1 5	특수아웃트렛트박스 ( 전 선 관 용 )
C - 8 4 1 6	박 스 카 바 ( 전 선 관 용 )

3) 관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적 ( HFIX 전선일때는 같은도체 굵기의

고무 절연전선의 단면적 )의 총합계가 관의 내부 단면적의 40% 이하가 되도록 선정한다.

(통신 CABLE의 경우는 25%이하)

4) 부속품은 관 및 시설 장소에 적합한 것으로 한다.

5) 교류 회로에서는 1 회로의 전선 전부를 동일관내에 넣은 것을 원칙으로 한다.

( 단만, 동극의 왕복선을 동일관내에 수용하는 경우와 같이 전자적 평형상태에 시설

할때는 그렇지 않아도 된다. )

6) 아웃트렛트박스는 아래에 준하여야 한다. 다만, 특기 시방서에 정하는 것은 이에 준한다.

가) 전선관 2개 까지 입축시 : 8각 (깊은형)

나) 전선관 3개 이상 입출시및 28C이상 접속되는 경우 : 중형 4각 (깊은형)

7) 은폐 배관의 부설은 아래에 의한다.

가) 관로의 매입 또는 관통은 감독원의 지시에 따르고 건조물  구조 및 강도에 지장이

없도록 한다.

나) 관의 굴곡 변경은 관내경의 6배 이상으로 하고 굴곡 각도 90도를 넘어서는 안된다.

1구간의 굴곡 개소는 4개소 이내로 하고 굴곡 각도의 합계는 270도를 넘어서는 안되며

90도 굴곡 부분에서는 28C 부터 NORMAL BAND를 사용한다.

다) 관을 조영재 위에 부설할 때는 SADDLE 또는 HANGER를 사용하고 설치 간격은

1.5m 이내로 견고하게 지지하여야 한다.

라) 배관의 1구간이 30m 를 넘는 경우 (통신 배관은 20m를 넘는 경우) 또는 시공 상

필요한 곳은 PULL BOX를 추가 설치 할 수 있다.

마) 관의 절단구는 REAMER등을 사용해서 매끈하게하여 금속제 BUSHING 또는

절연 BUSHING을 취부 하여야 한다.

바) 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 관로는 U자 배관을 피하고

자연배수가 되도록 시공한다.

사) PULL BOX 지지는 4개의 환봉으로 견고히 처리하여야 한다.

8) 노출배관의 부설은 전 7)항에 준하는 외에 아래에 의한다.

가) 노출 관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할때는 PIPE SHAFT

기타 벽면에 따라 부설한다.

나) 관을 지지하는 철물은 장제로 관수, 관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에

따른것으로 하고 제작전에 시공 상세도를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

단, 28C 이하의 관이 2분기 이하일때는 감독원의 승인을 받아 SADDLE을 사용할

수 있다.

다) PULL BOX 원칙적으로 SLAB 기타의 구조물에서 달아 설치한다.

라) 관을 지지하는 철물은 SLAB 기타 구조물에 견고히 부착시킨다.

9) SWITCH, 콘센트 및 전등기구의 설치 위치에는 SWITCH BOX, OUTLET BOX 또는

CONCRETE BOX를 사용하고 또한 BOX COVER를 붙인다.

10) 많은 중량이 걸리는 전등기구, 천정, FAN등을 지지하는 개소에는 감독원의 지시에 따라

INSETR , FIXTURE STUD 또는 BOLT를 설치한다.

11) 천정 또는 벽 매입의 경우 BOX를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 PLASTER COVER와

마감면이 6mm이상 떨어졌을때는 EXTENSION RING을 사용한다.

12) BOX의 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 막아둔다.

13) 감독원이 지시하는 BOX류에는 접지용 단자를 붙이며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는

안된다.

14) 관 상호간의 접속은 COUPING 또는 나사 없는 COUPLING을 사용하고 결합을 단단히

한다. 관과 BOX 또는 분전반, PULL BOX 등과의 접속을 나사로 하지 않을때는 내면에

LOCK NUT를 사용해서 접속 부분을 조이고 관끝에는 BUSHING을 채운다.

15) 접지를 하는 배관은 관 상호 및 관과 BOX 사이에 충분한 굵기의 연동선 BONDING을 한다.

단, 나사식 COUPING으로 접속되는 곳은 생략할 수 있다.

16) 노출 금속관 공사에서는 BOX 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다.

17) 관로에 물기, 먼지등이 침입하지 않도록 하고 CONCREATE와 설치관 끝에 PIPE CAP,

PUSH CAP또는 나무마개등을 사용해서 이물질 침입을 방지한다.

18) 관 및 그 부속품은 노출 부분 또는 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청 도장

2회후 감독관이 지정하는 색으로 2회 도장한다.

19) 배관후 전선을 인입할때까지 관내에 습기 및 먼지등이 침입하지 않도록 적당한 예방 조치

를 하고 또한 전선 인입 직전에 적당한 방법으로 청소하여야 하며 전선 인입시에 사용하는

윤활제는 절연 피복을 침해하는 것을 사용해서는 안된다.

20) 모든 배관 공사가 완료되는 즉시 장치 배관 공사를 위하여 NYLON선 또는 철선을 입선하여

배선공사가 용이하도록 하여야 한다.

2-2  합성 수지관 공사

1) 경질 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래표의 규격에 적합한 것으로 한다.

기호	K . S 번 호	규 격 명 칭
	C - 8 4 3 1 C - 8 4 3 2 C - 8 4 3 3 C - 8 4 3 4 C - 8 4 3 5 C - 8 4 3 6 C - 8 4 3 7 C - 8 4 3 9 C - 8 4 4 0 C - 8 4 4 1	경질 비닐 전선관 경질 비닐 전선관용 부품 시험 방법 COUPLIMG ( 경질 비닐 전선관용 ) CONNECTOR ( “ ) SADDLE ( " ) BOX ( " ) 경질 VINYL 전선관용 부속품 통칙 BOX COVER ( 경질 비닐 전선관용 ) CAP ( " ) NORMAL BEND ( " )

2) 합성수지관은 내 충격성 합성수지관으로서 KSC-8431에 의한 KS제품을 사용하여야 한다.

( 단, 폴리에틸렌 전선관은 KSC-8445에 의한 KS제품 )

3) 합성수지관을 박스에 접속하여 사용하는 경우에는 하기와 같이 그 박스를

접지 하여야 한다.

* 사용전압 400V급 이하 : 제 3 종 접지공사

* 사용전압 400V급 이상 : 특별 제 3 종 접지공사

( 단, 대지 전압 150V 이하로서 사랍이 쉅게 접촉할 우려가 없는 경우나 또는 건조한

장소에 시설할 때는 그러하지 아니한다. )

4) 합성수지관 관 끝은 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상되지 않도록 할것

5) 콘크리트 내에 집중 배관하여 건물의 강도를 감소시키지 안도록 시공 할것.

6) 합성수지관의 상호접속이나 박스와의 접속용 부속품은 KS규격 제품을 사용하여 시공하여야

한다.

7) 합성수지관을 새들 등으로 지지하는 경우에는 그 지지간격을 1.5m이내로 하고 지지점은

관의 끝, 관과 박스와의 접속점에서 가까운 곳 (약 30Cm정도)을 선정하여 시공하는 것이

바람직하다.

8) 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링을 사용해서 시공하여야 한다.

9) 기타 사항은 금속관 배관공사에 준 한다.

2-3   가요 전선관 공사

1) 가요 전선관은 1종 가요 전선관을 사용한다. 단, 중량물에 압력이 가해질 우려가 있는 경우

에는 예외로 한다.

2) 가요 전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 아래 표에 적합한 것으로 한다.

K . S 번 호	규 격 명 칭
C - 8 4 2 2 C - 8 4 2 3 C - 8 4 2 4 C - 8 4 2 9	FLEXIBLE CONDUIT COUPLING CONNECTOR 절연 BUSHING

3) 가요 전선관의 (금속관 또는 합성수지관)의 연결은 전선관 규격에 준 한다.

4) 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하여 전선이 용이하게 입선 되도록 할 것.

5) 가요 전선관과 박스와의 접속에는 콘넥타를 사용하여 견고하게 접속되도록 한다.

6) 기타 사항은 금속관 배관공사에 준 한다.

제 3 장 : 배 선 공 사

3-1  옥내 배선 공사

1) 배선은 전기 설비 기술 기준, 내선 규정 및 소방 시설의 설치 유지 및 위험물 제조소등

시설의 기준 등에 관한 규칙 등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공하여야 한다.

2) 전선, CABLE 및 CORD는 특기한 것을 제외하고 K.S 규격품을 사용하여야 한다.

3) 전선의 접속에 사용되는 TAPE, CONNECTOR, 단자 및 땜납 등은 규격에 적합하여야 하며

K.S 규격이 없을 때는 감독원의 지시에 따른다.

4) 전선의 BOX내 접속은 전선 CONNECTOR를 사용하여야 하며 전선 CONNECTOR는

K.S표시품 또는 시중 최고품을 사용할 것.

5) 전선의 접속은 배관 내에서는 피하여야 하며 배관용 BOX 또는 구내에서만 시행하고

각종배선은 점검이 용이하도록 정리하여야 한다.

6) 전선의 접속은 전선의 허용 전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승값이 접속부 이외의

온도 상승값을 넘지 않아야 한다.

7) 심선과 기기의 단말 접속은 압착 단자를 사용하여야 한다.

8) 비닐 전선 등은 피복을 WIRE STRIPPER법이나 연필 깍기법으로 벗기며 CABLE류 및

옥내 CORD등은 단 벗기기를 한다.  또 편조가 있는 전선을 기구 단자에 접속할 때는

편조가 흐트러지지 않도록 마사 등으로 단단히 묶는다.

단 벗기기의 표준 길이는 아래와 같다.

종 별		단 벗긱기의 표준 길이
저압	22㎟ 이하	10 mm
	30㎟ 이하	15 mm
고 압		30 mm

(건설부 재정 건축전기설비 시방서에 의함)

9) 심선 서로의 접속은 원칙적으로 압착, 접속 단자, 전선 CONNECTOR, SLEEVE등을

사용한다. 이 방법에 의하지 않을 때는 충분한 납땜질을 한다.

10) 비닐시이즈 케이블, 클로로푸랜이즈 케이블 등의 접속부분은 전선에 적합한 절연 TABE를

써서 반폭 이상 겹쳐 감거나 또는 감독원의 지시에 동등 이상의 효과를 갖는 절연물을

씌우는 등의 방법으로 절연 처리를 한다.

그 경우의 TAPE의 감는 두께는 절연 부분에서는 1.5배 이상 외장 부분에서는 1.7배 이상

으로 한다.

11) CORD 상호 접속은 적합한 접속기를 써서 해야 하며 직접 접속해서는 안된다.

12) 배선과 기구선과의 접속은 장력이 미치치 않고 기구 기타에 의해 늘림을 받지 않도록

하여야 한다.

13) 전선과 기구 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2중 NUT 또는 SPRING

WASHER를 사용한다.

14) 기구 용량이 전선의 허용 전류 보다는 적어 부득이 소선을 감선할 경우에는 기구의 용량

이하로 감선 해서는 안된다.

15) 기구 단자가 누름 나사형, CLAMP형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우에는 지름 3.2㎟          를 초과하는 단선 또는 단면적 5.5㎟ 를 초과하는 경우에는 압착 단자 또는 동관 단자를

부착한다.

16) 연선에 압착 단자 또는 동관 단자를 부착하지 아니하는 경우에는 소선이 흐트러지지

아니하도록 심선의 선단에 납땜을 시행한다.

17) 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자의 단자에 2본 이상의 전선을 접속해서는

안된다.

18) 전선의 분기는 분기점에 정력이 미치지 아니하도록 시설하여야 한다.

19) 전선의 색별은 다음과 같이하여 부하 평형을 점검할 수 있도록 하며 색 TAPE로

구별하여야 한다.

구 분	배선 방식	전 압 측	접지측	전 선
저 압	단상 2선식	적 또는 흑색	녹 색	백 색
	단상 3선식	적 또는 흑색	녹 색	백 색
	3상 3선식	적색 , 흑색	녹 색	백 색
	3상 4선식	적, 흑, 청색	녹 색	백 색
고 압	3상 3선식	적, 흑, 백색
직 류	( - ) 극 청색 ( + ) 극 적색

( 건설부 재정 건축 전기설비 시방서에 의함 )

20) 전선의 분기는 분기점에 장력애 가해지지 아니하도록 시설하여야 한다.

21) 외부의 온도가 50°C 이상이 되는 발열부 배선과는 15Cm 이상 이격한다.

단, 공사상 부득이한 경우는 감독원의 지시에 따라 단열 처리를 한다.

22) 방화벽을 전선이 관통하는 경우는 금속관에 넣어서 벽면보다 1m 이상 돌출시겨 관구를

내화성 물질로 보호하도록 한다.

23) 저압의 옥내 및 옥측 배선의 경우 전선 상호간 및 전선과 대지간의 절연 저항치는

개폐기로 구분할 수 있는 전로마다 5 Ω 이상으로 한다. 또, 기기 설치후의 절연 저항치는

1Ω 이상으로 한다.

3-2  케이블 공사

1) 케이블은 특기한 것을 제외하고 아래표에 의하여 그 종류 심선수 및 굵기는 특기에 의한다.

K S 번 호	규 격 명 칭
C - 3330 C - 3603 C - 3604 C - 3611 C - 3509 C - 3611 C - 3617	제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블 폴리에틸렌 절연 비닐쉬이즈 시내쌍케이블 비닐절연 비닐쉬이즈 국내케이블 폴리에틸렌 절연 비닐쉬이즈 전력케이블 엘리베이터용 케이블 가교폴리에틸렌 전력케이블 텔레비젼 수신용 케이블

2) 케이블을 조영재에 포설할때에는 케이블에 적합한 새들, 스테플등으로 그 피복을 손상하지

않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점간의 거리는 2m이하로 한다.

3) 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블 장력이 가하지 않도록 시설할때는 감독원의 지시에

따라 지지점 없이 배선할 수 있다.

4) 케이블을 보에서 보로 건너뛰어서 시설할 경우는 감독원의 지시에 따라 판자 등을 시설

하여 포설 하든가 메신저 와이어를 쳐서 이에 매단다.

5) 케이블을 벽, 기둥, 바닥, 천장 등에 매입할 때는 케이블의 외경 1.5배 이상의 내경의

강제 전선관등에 넣는다.

6) 케이블이 중량물의 압력, 현저한 기계적 충격 또는 못 등으로 외상을 입을 우려가

있을 때는 원칙으로 케이블 외경을 1.5배 이상의 내경 강제 전선관에 넣어서 보호한다.

7) 케이블을 굴곡할 때는 그 피복이 상하지 않도록 주의하며 그 곡율 반경은 아래와 같다.

가) 금속 외장이 안된 고압케이블은 외경의 10배 이상

나) 금속 외장이 안된 저압케이블은 외경의 5배 이상

다) 금속 외장이 되어 있는 케이블은 외경의 12배 이상

단, 저압케이블에 있어서 미관을 중요시되는 곳의 비닐케이블의 노출배선에서 부득이

한 경우는 감독원의 지시에 따라 전선피복이 상하지 않을 정도로 구부릴 수 있다.

8) 케이블의 분기 또는 접속은 분전반, 풀박수, 아웃트렛트박스 또는 케이블 전용의 죠인트

박스 안에서 한다.

그리고 금속피복 케이블과 절연전선과의 접속에는 케이블헤드를 사용한다.

(단, 저압케이블을 옥내 건조한 곳에 부설할 때는 감독원의 지시에 따라 테이프만 감을

수 있다.)

9) 케이블 배선에서 금속관 배선에 이행하는 개소에는 절연붓싱, 유니버설 터미날 캡 등을

사용한다.

10) RACK등에 CABLE을 시설하는 경우의 지지점간의 거리는 CABLE이 이행하지 않도록

아래와 같이 적당하게 지지한다.

시설의 구분	지지점간의 거리 ( M )
조영재의 측면 또는 하면에서 수펑 방향으로 시설한곳	1 M 이하
사람이 접촉될 우려가 있은 곳 CABLE 상호 및 CABLE과 BOX	1 M 이하
기구와의 접속 개소	접속 개소에서 0.3M 이하
기타의 장소	2 M 이하

제 4 장 : 배 선 기 구

1) 각종 배선 기구류은 특별한 것을 제외하고 아래표의 K.S 규격에 적합한 것으로 한다.

K.S 번 호	규 격 명 칭
C - 4308 C - 4514 C - 4613 C - 4807 C - 8301 C - 8302 C - 8304 C - 8305 C - 8309 C - 8311 C - 8315 C - 8316 C - 8321	REMOTE CONTROL TRANSOMER REMOTE CONTROL RELAY AND REMOTE CONTROL SWITCH 누 전 차 단 기 전 류 제 한 기 PLUG IN BODY SOCKET 금 속 상 자 개 폐 기 콘 센 트 및 PLUG 옥 내 형 소 형 SWITCH류 COVER KNIFE SWITCH 로 우 젯 류 FLUSH PLATE 배 선 용 차 단 기

2) 배선 기구는 보기좋게 튼튼하게 설치한다.

3) 단극의 점멸기는 원칙으로 손끝잡이를 웟쪽 또는 오른쪽으로 했을때 폐로가 되게 설치한다.

4) 개폐기 점멸기는 원칙으로 손끝잡이를 웟쪽 또는 오른쪽으로 했을때 폐로가 되게 설치한다.

5) 2극 콘센트 중 날받이 구멍에 장, 단이 있는것은 원칙으로 긴쪽을 마주 보아서 왼쪽에

붙이고 접지 측으로 한다.

6) 3극 콘센트의 수직 날받이 구멍 및 4극의 수평 날받이 구멍을 접지측으로 한다.

7) 3로 점멸기 사용하여 2개소 이상의 장소에서 전등을 점멸할 때는 전로의 전압 측에 각각의

점멸기를 설치하는 것을 원칙으로 한다.

8) 습기가 많은 장소 및 물기가 있는 장소에 설치하는 기기는 내부에 습기 또는 물기가

들어갈 우려가 없는 구조의 것을 사용한다.

단, 감독원의 지시에 따라 설치 장소 및 기구의 적합한 방법으로 설치할 수 있다.

9) 콘센트 SWITCH등의 각종 PLATE는 COLOR PLATE를 사용하고 K.S 표시품 중에서도

시중 최고품을 사용하여야 한다. COLOR는 상용,  비상전원용으로 구분하여 사용한다.

제 5 장 : 분 전 함

1) 분전반은 특기한 것을 제외하고는 KSC - 8320 (분전반 통칙)에 따르며 전기 방식 개폐기의

종별, 용량, 보호판 규격, 함규격, 외형은 설계도에 의거 제작 승인도를 작성 감독원의

승인을 받고 제작하여야 한다.

2) 분전반의 재료, 부품은 아래표의 규격을 사용하여야 하며 규격품이 없을때는 규격에 적합한

것으로 감독원에게 견본을 제출하여 승인을 받는다.

K . S 번 호	규 격 명 칭
C - 1 2 0 1 C - 1 2 0 2 C - 1 2 0 3 C - 1 2 0 7 C - 1 2 0 8 C - 1 7 0 6 C - 2 6 1 9 C - 4 5 0 4 C - 7 5 0 6 C - 8 1 0 1 C - 8 3 0 6 C - 8 3 0 7 C - 8 3 2 1 C - 8 3 1 2 C - 5 5 3 0	전력량계 통칙 보통 전력량계 ( II형 단독 계기 ) 전력량계의 내후 성능 전력량계 ( 변성기부 계기 ) 전력량계 ( 단독 기기 ) 계기용 변성기 ( 표준용 및 일반 계기용) 동관 단자 및 관단자 교류 전자용 개폐기 배전반용 전구 배선용 PUSE 및 HOLDER 통칙 배선용 통형 PUSE 및 HOLDER 배선용 플러그 PUSE 및 HOLDER 배선용 차단기 분전반 UNIT 동 부스바

3) 함의 전면판은 내부장치의 점검 수리시 용이하게 뗄 수 있는 구조로 하고 그리고

이에 문을 붙이며 항상 내부조작 또는 보수시 지장이 없는 구조로 한다.

4) 방습형 CABINET는 습기가 침입되지 아니하게 패킹 등을 설치하고 절연 재료 등은

흡습성이 적은 것을 사용하여야 한다.

5) 문에는 견고한 시건 장치를 하고 MASTET KEY로 조작하도록하며 전비 이면은

분전반 결선도를 꽃을 수 있도록 할 것.

6) 모선 및 접속 도체는 도전율 96% 이상의 동대로 하고 동대의 사용이 곤란한 경우에

한하여 절연 전선을 사용하여야 한다.

7) 동대는 충분한 전류 용량을 가진 것으로 그 전면 부분은 불연성 판 등으로 보호하고

CARD HOLDER를 붙인다.

8) 주 회로의 도체는 방렬로 사용해서는 안되고 나 도체인 경우에는 산화방지를 위하여

절연 피복 또는 락카 도장을 하는 것으로 한다.

9) 도선 접속부 (모선 접촉 도체 및 기타의 도체)의 접속은 SPRING WASHER를 사용한

나사 조임, 용접, RIBET조임 또는 이와 동등 이상의 접속 효과가 있는 방법으로 한다.

10) 통상 사용 상태에서 도어를 열었을 때 충전부가 노출되지 않도록 보호판을 설치하고

보호판 에는 차단기의 명판 꽃이를 취부 할 것.

11) 단자가 PLUG형 CLAMP형 또는 이와 유사한 구조가 아닌 경우 5.5m이상의 전선에는

압착단자를 취부 하여야 한다.

12) 충전부가 비충전 금속제 및 이극 충전부와의 간격은 공히 10mm이상으로 하여야 한다.

제 6 장 : 풀 박 스

1) 박스의 모양은 설치 장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하고 함은 1.2t, 전비1.6t

이상의 두께를 갖는 철판제로서 내외부에 방청 도장 2회후 감독원이 지정하는 색으로

2회 정전분체도장한다.

2) 풀 박스 내면의 PIPE는 CONNECT (LOCK NUT, BUSHING)로 마감할 것.

3) 천정에 설치되는 수구용 박스에 천정틀 또는 천정틀 목에 보강하여 틀 목에 고정한다.

4) 풀 박스는 4군데 이상 SLAB에 INSERT등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며 점검용

개구부는 보수 유지에 편리하도록 하여야 한다.

5) 풀 박스는 제작도면을 작성 승인을 득한 후 현장 여건을 감안하여 시공성을 충분히

고려하여 제작할 것.

제 7 장 : 조 명 기 구

7-1 일반 사항

1) 각종 기구는 특별한 것을 제외하고는 K.S 규격에 적합한 것을 사용한다.

2) 조명 기구의 LAMP용량 등은 건축 마감재, 실의 용도에 부합되게 설계 변경할 수 있다.

3) 조명 기구는 제작 승인도 또는 견품을 제출 감독의 승인을 받은 후 제작하고

현장에 반입하여야 한다.

7-2  콘센트 등의 설치

1) 콘센트류는 사용자가 찾기 쉽고 플러그 등을 삽입하는데 용이한 위치로서 가구 등에

의하여 가리거나 은폐되지 않도록 시설한다. 다만 불가피한 경우에는 현장 감독원과

협의하여 시공한다.

2) 콘센트의 주위에 플러그 삽입 시 발생할 수 있는 아크등에 의하여 위해를 받을 수 있는

위험시설이 없어야 하며 반드시 접지극이 있는 것이어야 하며 물기가(결로현상 포함)

유입이 예상되는 장소에는 방수형으로 한다.

3) 건축물 내에 설치되는 동일목적, 동일 전원방식의 것은 전부 같은 삽입방식의 것으로

같은 종류의 플러그를 끼워 사용할 수 있는 것이어야 한다.

4) 도면에서 특별히 요구하고 있지 아니하는 한 1개의 박스에 1개의 콘센트(2구용이나

연용으로 1개의 부착부에 설치되는 것은 1개로 본다)만을 설치하여야 한다.

제 8 장 : 접 지 공 사

8-1  전 력 계 통

1) 접지 공사의 종류 및 접지 저항치는 아래표와 같다.

접지 공사의 종류	접 지 저 항 치
제 1 종 접지 공사	10 Ω
제 2 종 접지 공사	변압기의 고압측 또는 특별 고압측 전로의 1선 지락 전류의 AMPERE수로 150 (변압기의 고압 측 전로와 저압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압 전로의 대지 전압이 150V를 초과하는 경우에 2초 이내에 자동적으로 고압 전로를 차단하는 장치를 한 경우에는 300)을 나눈 값과 같고 같은 수 이하
제 3 종 접지 공사	100 Ω 이하
특별 제3종 접지 공사	10 Ω 이하

2) 일반용 접지극은 특기가 없는 한 하기의 것이나 이와 동등 이상의 접지 성능이 있는 것

으로 한다.

가) 동봉일 경우는 동봉용 동봉 또는 동 피복 강봉 으로써 직경이 1.6㎟ 길이 1,800mm

인 것

나) 접지 동판은 특기 없는 한 300x300m/m x1.5t 이상의 것을 사용할 것.

3) 접지 공사의 시공 방법은 제 법규에 의하는 외에 아래에 의한다.

가) 제1종 및 제2종 접지 공사의 접지선은 감독원이 지시하는 개소에서 지하 0.75m에서

지표상 2.5m까지의 부분은 합성 수지관 또는 이와 동등 이상의 효력 및 강도가

있는 것으로 배관한다.

나) 특별 제3종 및 제3종 접지 공사의 접지극은 가급적 습기가 많은 장소로 GAS, 산 등에

의한 부식의 우려가 없는 장소를 골라 접지극의 상단이 지하 0.75m이상 깊이에 매설

한다.

다) 피뢰침 및 피뢰기의 접지선은 철관 등에 넣어서는 안 된다.

라) 접지선에 FUSE나 자동 차단기를 설치해서는 안 된다.

4) 규정의 접지 저항치를 얻을 수 없을 때에는 보조 접지극을 사용한다.

5) 접지선의 포설은 원칙적으로 금속관 배선 또는 합성 수지관 배선으로 한다.

제 9 장 : 기타 공사

1) 각종 분전반 하부에는 기계와 연결을 원활이 하기위하여 바닥면까지 공배관을 인출하여

두도록 한다. (도면 참조)