구청사 냉난방기 교체사업 부대공사

(일반시방서)

2021. 03.

서 구 청

일 반 시 방 서

제1장 . 일반사항

1.일반사항

1-1 본 시방서는 서구청사 냉난방기 교체사업 부대공사에 적용한다.

1-2 감독이라함은 공사청부 계약서의 감독원 (갑) 또는 그 보조자를 말한다.

1-3 설계도 및 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 건설부 제정 건축설비 공사 표       준시방서 및 한국공업규격, 관계법규, 조례등을 준용하며 해석상의 이의가 발       생시 감독의 지시에 따른다.

1-4 시공자는 본 공사의 착공에 앞서 공정표 기타 시공계획서등을 작성, 착공과         동시에 감독관에게 제출하여야 하며 공사의 진척상황 노무자취업 재료의 반        입, 반출 기타 필요한 사항을 기재한 공사 일보를 작성 감독에게 제출승인을        득한다.

1-5 모든 공사는 전체공사 시방서 및 설계도에 명시된 기능을 충분히 발휘하도록       확실하게 시공하고 명시되지 않은 경우일지라도 공사 내용상 당연히 필요하다       고 판단되는 사항은 감독의 지시에 따라 시공자의 책임으로 성실히 시공하여       야 한다.

1-6 특허 및 시공자, 제작자 고유의 특수한 기술에 따라서 그와 관계공사가 되는       부분에 대해서는 시공자는 시방서에 표시된 목적 및 결과에 대해서 계약서의       조항을 기준하여 설계제작 또는 전체의 시공자의 책임으로 성실히 시공하여야       한다.

1-7 공사 시공에 있어서 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기설치 및 배관의 위       치변경, 취부법변경 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 사항은 당공사에       지장이 없는 범위내에서 또한 기타의 공작물에 지장을 주지 않은 경우에 한하       여 감독의 지시에 따라 시공하여야 한다.

1-8 시공자는 기계제작 및 시공시 필요한 도면 (시공도, 제작 및 조립도) 견본등        을 사전제시하며 감독의 승인을 받아야 한다.

1-9 현장 사정상 설계 변경을 아니하면 시공이 불가능한 경우

1. 변경 내용 설명서          2. 설계 변경 도면

3. 공사비 증감 내용 각 1부를 제출하여야 한다.

2. 인허가 및 공사장 관리사항

2-1 공사 시공에 수반하여 발생되는 모든 인허가 업무 및 그에 따르는 소요비용        은 시공자가 부담하여야 하고 준공과 동시에 제반 인허가를 필하여야 한다.

2-2 소방설비 공사는 소방설비업등록을 필한자가 시공하여야 하며, 착공전에 관계        관공서에 시공 신고를 필한후 기공에 임하여야 하고 준공과 동시에 소방준공        공사를 필하여야 한다.

2-3 공사용수, 배수, 연료 기타 임시 가설공사에 필요한 설비의 수속은 공사의 진        행에 지장이 없도록 시공자가 시행하여야 한다.

2-4 시공자는 노무자의 안전위생 및 기재 기타의 청소정돈을 철저히 하여야 하며        풍수해, 도난, 기 화재,타 공해방지등 공사장 관리에 안정을 기하여야 한다.

3.자재의 선정 및 자재의 관리사항

3-1 모든 자재의 반입 반출은 감독관의 입회하에 실시하며, 불합격품은 즉시 반출        을 한다.

3-2 시공자는 현장 가까운 곳의 적당한 장소에 필요량을 저장할 수 있는 가설 창        고를 설치할 것이며 작업상의 품질관리 및 재해 방지를 고려하여야 한다.

3-3 현장 사무실 및 재료창고는 그 품질, 기능을 손상하지 않는 구조로하고 도료,        유류 기타 인화성 재료는 방화상 안전한 조치를 강구하고 각 출입문에 표시        부착 자물쇠를 닫고 소화기를 비치하여야 하며 공사 완료시 즉시 철거를 하        고 뒷정리를 해야 한다.

3-4 공사장 내에서 발생하는 각종 발생품은 정리한후 그 조서와 함께 모두 감독        이 지정하는 장소에 정리 보관하고 불필요하다가 인정하는 것은 감독원의 승        인하에 즉시 장외로 반출하여야 한다.

3-5 건축주가 제공하여 현장에 반입된 모든 지급자재의 보관은 시공자 책임이며        야 하고 잔재가 발생보관중 파손이나 유실된 자재는 즉시 보상하여 하였을         경우 감독의 처리지시에 따라야 한다.

3-6 기기 및 재료는 기재된 거이거나 이와 동등품 이상의 한국고업 규격에 정하        여진 K.S표시품이 없는 품목에 대하여는 시중 최상품으로서 규격 및 기능이        확실하거나 타 공사에 사용결과 이상이 없는 제품이어야 한다.

3-7 주요 장비류는 제작도면, 구매사양 및 카타록 주요 외자재는 관련기술 사양서        및 구매사양을 제출하여 승인을 받아야 한다.

3-8 사용 자재의 선정은 설계지침에 적합하고 시중구매가 가능한 다수 품목으로        사전 3개품목이상 견본품을 제출하여 감독의 승인을 득한후 사용하여야 한         다.

3-9 파이프류는 적재률을 설치하여 분리보관하고 혹강관은 현장 반입 즉시 방청        페인트를 도장하여 관부식이 발생하지 않도록 보관하여야 한다.

3-10 타종관과는 분리보관 하되 하증 충격등에 의하여 변형되지 않도록 하여 관대        에 이물질이 들어가지 않도록 보관하여야 한다.

4. 타공사와의 시공한계

4-1 일 반 사 항

타공사 (건축, 토목, 조경, 전기, 기타)와의 관련 사항은 감독의 지시에 따라        관련시공자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 시공한다.

4-2 건축 공사와의 관련부분

각종 바닥 및 벽관통 스리브 , 집수정, 배수트렌치, 옥상흡출기, 옥내소화전        각종 계량기의 구조벽 취부전 설치위치, 크기, 규격, 천정내 공간 사용으로         인한 천정 마감선등에 대한 사전 협의를 가질것.

4-3 토목 공사와의 관련부분

오, 배수관의 옥외 인출후 토목 배수관의 연결 및 각종 지하 구조물의 개구        부 (급기구, 환기구, 장비반입구등)의 설치위치, 크기, 규격등에 대한 사전 협        의를 가질것.

4-4 조경 공사와의 관련부분

도면 및 표기 내용을 참조하고 관련공사 시공자와 충분한 협의를 가질것.

4-5 전기 공사와의 관련부분

도면 및 표기 내용을 참조하고 관련공사 시공자와 충분한 협의를 가질것.

5. 시  운  전

5-1 감독 및 감리 입회하에 시운전을 시행하여야 한다.

5-2 시운전중 공사의 잘못으로 결함이 발생하여 기간을 연장하거나 부분적인 재        시공을 필요로 할때는 시공자 책임하에 보상하여야 한다.

타공사 관계 및 3자에게도 같다.

5-3 시운전 기간중에 관리요원에게 기기취급 및 운전요령에 대하여 교육을 실시        하여야 한다.

6.준  공

6-1 준공은 시운전을 완료하고 관계기관의 인허가 사항검사를 모두받고 기기 장        비의 유지관리 취급설명서등 서류를 제출한후 준공계를 제출하여 준공검사를        득하여야 준공으로 인정한다.

6-2 준공후에는 관리부서와 인계인수가 끝날때까지 1인이상을 현장에 상주시켜        관리자가 운전 및 보수지도 요령을 충분히 숙지하도록 하여야 한다.

7.기  타

7-1 건축설비도면상의 건축이 건축도면과 상이할 경우 건축도면에 따른다

7-2 수급자는 공사가 완료된 후 준공도면 및 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

제2장 . 냉난방기 제작 / 설치 공사

1-1. 일반사항

(1) 적용범위 : 본 시방서는 겨울철 난방과 여름철 냉방을 한 대의

기기로써 동시에 할 수 있는 가변형

히트펌프(에너지 절약형) 냉.난방기의 제작 및 설치에 적용한다.

(2) 제작.설치기준 및 범위

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은

관련 법령 및 규정 (KSC9306「에어컨디셔너」)에 적합하도록 제작하고,

지정된 장소에 설치하여야 한다.

2) 냉.난방기의 제작설치범위는 다음과 같다

. 실외기 제작 및 설치

. 실내기 제작 및 설치

. 냉매배관, 보온작업 및 배관커버설치

. 드레인배관공사(PVC-VG2)

. 자동제어공사

(3) 제작 및 설치승인

1) 계약상대자는 납품지시후 이 규격서에 의거 설계, 제작, 설치에 관계되는 자료 및 도면 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작. 설치하여야 한다.

2) 계약상대자는 납품지시후 즉시 설치공사에 관한 공정표를 제출 협의하여 원만히 설치공정을 수행할수 있도록 하여야 하며 중간검사, 완성검사 및 공장의 제작 입회검사는 수요자와 협의 결정토록 한다.

(4) 제출서류 및 기타 수속

관련법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 설치에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와 수속은 계약상대자 부담으로 지체 없이 수행하여야 한다.

(5) 기기 및 재료

1) 기자재에 사용되는 부품은 KS표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS

표시품 또는 국제규격품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 수요기관 감독관의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

2) 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 관계기관에 의한 시험성적 결과를 제시하여야 한다.

3) 특수기기에 대해서는 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

(6) 자재관리

현장에 반입되는 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

(7) 기기 제작

본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS 인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에 온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

(8) 시험 및 검사

1) 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있으며, 계약상대자

는 이에 성실히 응하여야 한다.

2) 계약상대자는 제작 중 감독관이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 동 시험을 감독관 입회 하에 시행하여야 하며 실시결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

3) 멀티형인 경우 -10℃, 한냉지형은 -15℃ 난방 저온 능력 자체 시험시에는

일반사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능,
소비전력,소비전류,운전주파수,성적계수(COP)를 시험성적서에 기재한다.

또한 최대수요전력관리 및 전기부하설계를 위하여 냉방과 부하 시험을 실시하고 성능, 소비전력, 소비전류를 제품규격서 및 명판에 표기하여야 한다.

4) 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다. (실내기 소음은 45dB(A) 이하가 되고, 실외기 소음은 65dB(A)이하가 되도록 한다.)

(9) 제출서류

입찰자는 계약 및 납품시 반드시 국내 또는 국외 공인기관 냉.난방 시험성적서를 제출하여야 한다.(단,멀티형은 자체시험성적서를 제출)

(10) 냉.난방능력 시험은 KS기준에 따른다.

1-2. 제작 시방서

(1) 냉난방기 구분

냉난방기는 실외기와 실내기가 1: 2이상이 결합된 멀티형과 특수한 지역의 온도 (-15℃)에서도 난방이 가능한 한냉지형으로 구분한다.

(2) 구조일반

1) 본 기기의 사용자재 및 제작․조립은 설계 및 운전조건에 부합 되도록 선정, 적용 하여야 하며, 기타 명시되지 않은 모든 자재는 K.S표시품, 국제규격품, 또는 이와 동등품 이상의 제품을 사용하여 요구하는 효율을 최대로 발휘할 수 있는 구 조로 제작하여야 한다.

2) 히트펌프는 냉방 및 난방이 동시에 가능한 냉매사이클로 구성하며, 실내기(실외기 포함)에 별도의 보조히터를 사용하지 않고도 실외온도 -10℃, 한냉지형은 -15℃에서도 실내기에서 토출되는 열량이 정격용량의 95%이상 이어야하며, 냉.난방 히트펌프에 대하여는 KS규정에 따른다. ( 1HP : 2,4OOKcal/h,7～8평)

(3) 구성 부품

1) 실내기

① 송풍기(Blower)

② 실내기 열교환기(Evaporator or Condenser)

③ 실내 팬 모타(Motor)

④ 컨트롤 장치

⑤ 필터(Air filter) 등

2) 실외기

① Casing

② 실외기 휀(Fan)

③ 실외기 열교환기(Condenser or Evaporator)

④ 압축기(Compressor)등

3) 전동선형팽창 전자변(Linear Expansion Valve)

4) 중앙 제어장치(Multi Control Unit)

① Multi Control Type시에 해당.

② 중앙 제어 Controller 기능

5) 냉매 배관 및 전선

① 냉매관 및 보온 등

② 전선 및 자동제어전선 등.

(4) 구성품별 규격서

1) 실내기

① 설치공간 및 면적을 최소화하여 compact하게 구성되어야 한다.

② 유지, 보수가 용이하도록 분해조립이 간편한 구조이어야 한다.

③ 운전시 실내의 방 전체에 골고루 풍량이 토출될 수 있는 구조이어                  야 한다.

④ 결로 방지를 위해 단열처리가 되어 있어야 한다.

⑤ 진동 및 이상소음이 발생하지 않는 구조(방진포함등)이어야 하며                   실내기 소음은45db이하 이어야 한다.

2) 송풍기(Blower)

➀ 운전시 진동 및 소음을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.

➁ 송풍기는 연중 가동되므로 그 내구성과 정숙 운전이 보장되어야               한다.

➂ 송풍기는 제작 후 정 바란스(Balance), 동 바란스(Balance)시험을             거쳐 합격된 것을 사용하여야 한다.

3) 실내기 열교환기(Evaporator or Condenser)

➀ 냉난방 운전시 압축기 또는 전자팽창변을 거쳐 들어오는 냉매가 실내기 열교환기 응축(증발)부를 통과하는 동안 실내에 열을 공급 또는 흡수하는 과정에 열교환이 이루어지는 부품으로 99.8%이상의 순 동관에 알루미늄 재질의 Fin을 밀착 배열하고, 전열효과를 높일 수 있는 구조이어야 한다.

➁ 응축(증발)기의 동관 및 알루미늄 Fin에는 산화현상이 생기지 않아야 한다.

➂ 증발기는 냉매가 균일하게 흐르는 구조이어야 한다.

➃ 응축수의 흐름이 양호하여야 한다.

➄ 운전시 이상 소음, 진동이 없어야 한다.

4) 실내기 휀 모타 (Fan Motor)

➀ Blower를 동작시켜 실내공기와 열 교환된 공기를 다시 실내로 토출하는 역할을 한다.

➁ 기계적 이상소음이 없어야 한다.

5) 운전조작 장치(Drive Control Unit)

➀ 유선 또는 무선 리모컨을 사용하여 운전, 조작이 가능한 기능을 갖추어야

한다.

➁ 중앙제어장치에 연결하여 제어할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

➂ 냉.난방싸이클 System 제품의 이상유무를 감지하여 유선 리모컨에 Error를

표시 해주고,필요시 자동운전정지 하는 기능을 갖추고 있어야 한다.

➃ 실내온도 설정 표시기능이 있어야 한다.

➄ 실내기 Fan Speed 조절기능이 있어야 한다.

➅ 냉방과 난방의 상태표시 모드가 있어야 한다.

6) 필터(Air Filter)

➀ 필터(Air Filter)는 Washable Type으로 물 세척이 가능하여야 하               며, 착. 탈 가능구조로 하여 청소가 쉬워야 한다.

➁ 필터 소재는 항균제품 필터를 사용해야 하며, 분진제거 성능이 우              수하여야 한다.

7) 실외기

➀ 유지, 보수가 용이하도록 분해조립이 간편한 구조이어야 한다.

➁ 결로 방지를 위해 단열처리가 되어 있어야 한다.

➂ 진동 및 이상소음이 발생하지 않는 구조(방진포함)이어야 하며 실              외기 소음은 65db 이하이어야 한다.

➃ 접지를 할 수 있는 구조이어야 한다.

8) 실외기 휀(Fan)

➀ 이상진동 및 이상소음이 없어야 하고, 내구성이 보장되어야 한다.

➁ Fan 토출구 에는 안전망을 설치하여 위험이 없도록 해야 한다.

➂ 응축(증발)기에서의 열 교환을 위하여 외기의 공기를 실외기 안으              로 흡입하여 열교환을시켜 열교환된 공기를 제품의 외부로 방출              하도록 하여야한다.

9) 실외기 열교환기(Condenser or Evaporator)

➀ 냉난방 운전시 압축기 또는 전자팽창 변을 거쳐 들어오는 냉매가 실외기 열교환기 응축(증발)부를 통과하는 동안 실외의 공기에 열을 방출 또는 흡수하는 과정에 열 교환이 이루어지는 부품으로 99.8%이상의 순 동관에 알루미늄 재질의 Fin을 밀착 배열하고, 전열효과를 높일 수 있는 구조이어야 한다.

➁ 응축(증발)기의 동관 및 알루미늄 Fin에는 산화현상이 생기지 않아야 한다.

➂ 기밀시험을 행한 후 내부를 완전히 건조시켜 수분이 없도록 한다.

➃ 운전시 응축수의 흐름이 양호하여야 하며, 이상소음, 진동이 없어야 한다.

10) 압축기(Compressor)

➀ 냉난방 Cycle을 구성하는 가장 중요한 부품으로 냉매를 흡입하여 압축한      다음 고온, 고압의 냉매를 토출함으로서, 사이클내부의 냉매순환을 위한      원동력을 제공하는 역할을 한다.

➁ R22 또는 R407C, R410A 냉매를 사용하며, Case 형상은 밀              폐형이어야 한다.

➂ 운전시 소음 및 진동의 전달을 방지하기 위하여 방진고무를               사용하여야 한다.

➃ 압축기(Compressor)의 규격은 아래 표와 같다.

항 목		규 격
인입 전원	상	1Ø or 3Ø
	전압	(220V or 380V)
	주파수	60Hz
압축기형식		회전수제어형 or 능력가변형

11) 전자팽창변

➀ 중 고온·고압의 액 냉매를 저온·저압의 상태로 단열 팽창시키는               부품으로 증발기의 부하  에 따라 적정 냉매 량을 조절할 수 있                어야 한다.

② 제품의 실내외기에 설치된 온도센서로부터 받아들인 Data를 바              탕으로 MICOM(디지탈 회로)이 제품 및 압축기의 운전 상태를               분석하여, 가장

적절한 냉매량을 제어 할 수 있게 전자 팽창 변을 조정할 수 있               어야 한다.

③ 냉매의 유량을 선형적으로 제어할 수 있어야 한다.

④ 2대 이상의 실내기가 연결되는 멀티형 냉난방기는 각 실내기에               연결되는 전자팽창밸브가 있어 냉매유량제어를 균등하게 제어할               수 있어야한다.

12) 중앙제어 컨트롤 장치(Multi Control Unit)

① 중앙제어 컨트롤러로 전체 시스템 냉난방기를 한 장소에서 운전,               정지 제어할 수 있어야 한다.

② 연결된 실내기의 동시운전,정지기능 또는 운전대기,전체 Lock기               능을 가지고 있어야한다.

③ 사용자 임의조작으로 인한 과냉난방을 방지하고 절전효과를 위               하여, 중앙제어컨트롤러에서만 제어가 가능하고, 실내 본체 리모               컨에서는 제어할 수 없도록 제한하는 Lock기능이 있어야 한다.

④ 각 실내기의 이상시 중앙제어 컨트롤러에 이상상태를 표시할수               있는 기능이 있어야 한다.

⑤ 중앙제어컨트롤러가 정상작동하기 위해서 중앙제어기, SUB                    PCB, 실내기가 연결되어 서로 통신할 수 있는 구조로 결선되                어져야 한다.

13) 안전장치

① 냉난방 운전시 과부하 및 이상고압 발생등에 의한 압축기의 파손방지를 위한 안잔장치가 있어야 한다.

② 쇼트 및 단락으로 인한 안정성 확보를 위해 퓨즈가 있어야 한다.

③ 전장품의 절연거리는 전기용품 안전관리법(IEC-335-1)을 만족하여야 한다.

④ 가능한 오결선부는 전부 오결선시 발화가 없어야 한다.

⑤ 회전체에 손이 닫지 않는 구조일 것 또는 안전스위치가 부착되어 있어야 한다.

⑥ 기기에 이상이 발생하거나 냉매누설 등 이상 상태가 발생되었을 경우 즉시 냉방기 운전을 정지시키고, 이를 용이하게 식별할 수 있도록 하는 표시장치 또는 기능을 구비하고 있어야 한다.

⑦ 기타 안전사항은 전기용품 안전관리법을 만족하여야 한다.

14) 냉매 배관

① 냉난방 싸이클에 있어 냉매 관도 중요한 System 구성 품이므로 인탈산 재질의 99.8% 이상의 순 동관을 사용하여야 한다.

② 냉매배관은 30kg/㎠의 내압에 견뎌야 하며 어떠한 경우든 누설이 없어야 한다.(특히 냉.난방시 압축기에서 실내외기 열교환기 사이의 배관은 고온 고압의 냉매가 통과하는 구간이므로 주의를 요한다.)

1-3. 냉난방기 설치시방서

(멀티형 및 한냉지형 설치시방서에 명시되지않은 공통)

(1) 실내기 설치

1) 천장 마감재가 있는 경우

1-1) 실내기의 설치 위치

① 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이 방 전체를 고르게 퍼져 나갈 수 있는 곳(4방향 천장형의 경우: 천장중앙)에 설치한다.

② 실내기의 냉기 토출은 설치 위치로부터 부하가 더 많은 방향으로 냉기 토  출구가 향하도록 한다.

③ 실내기는 실내 중앙(4방향 천장형의 경우)에 올 수 있도록 설치하고 천장 중앙에 보가 지나갈 경우에는 보 옆에 최대한 붙여 설치하되 냉매 배관 및 드레인 배관이 나갈 방향을 고려하여 위치를 결정한다.

④ 실내기는 반드시 수평계를 이용하여 수평이 되도록 정확히 설치한다.

1-2) 실내기의 설치

① 실내기는 천장 텍스면과 평행하도록 설치한다.

② 그릴이 본체와 천장 텍스면과 완전히 밀착되도록 설치한다

③ 기기에 틈새가 생길 경우에는 천장속 공기 흡입으로 인한 능력저하, FILTER를 통하지 않아 기기에 이물질 유입 우려, 냉기 역류로 온도감지 불량등의 문제 발생될 수가 있다.

④ 단열처리 후에 드레인 배관을 지지용 부자재로 고정하여 휘어짐이나 뒤틀어짐 및 산처럼 울퉁불퉁하게 뒤틀리는 것으로 인한 배수불량을 방지하도록 한다.

2) 천장 마감재가 없는 경우

실내기 COVER공사는 특기시방으로 처리하여 수요처와 협의하에 행한다. 이때의 공사비는 수요처의 부담으로 한다.

(2) 자동제어공사

1) 자동제어기능

Control system은 Micro processing type으로, 자가진단 기능을 내장시킨 컨트롤 시스템으로 에너지 절감과 각 부분의 수명연장이 이루어지도록 구성한다.

또한, 운전 상태와 이상 발생 때는 자동제어 기능을 통한 자체 응급조치가 가능하여야 한다.

2) 실내기 Controller 설치

① 유선 리모컨은 관리 및 컨트롤이 용이한 곳에 적절히 부착하고             리모컨 신호전달에 장애를 주는 위치는 피하도록 한다.

② 실내 온도 감지가 용이하고 사용이 편리한 곳에 적절히 시공한             다.

③ 유선 리모컨 전선은 반드시 COVER를 설치한다.

․ 천장속 : 전선관 사용

․ 외부노출 : 미관을 고려하여 Cover 또는 몰딩 처리 시공

3) 중앙 Controller 설치

① 관리실에 중앙 컨트롤러를 설치하여 전체 시스템을 제어할 수 있도록 한다.

② 중앙 컨트롤러와 실내기 간의 제어 거리는 최단거리로 설치한다.

③ 중앙 컨트롤러와 실내기 및 각각의 실내기간의 신호선은 3선 이하를 사용

토록 한다

④ 노출 전선은 CABLE COVER 등을 이용하여 배선한다.

⑤ 컴퓨터, 프로젝션TV 등 노이즈 발생이 심한 곳에는 설치를 피한다.

⑥ 고온 다습하거나 직사광선이 비치는 창 옆에는 설치를 피한다.

(3) 냉매배관

1) 연결배관의 보온(단열)은 고압, 저압 모두 고온과 저온에 견딜 수 있는 소재와 두께(t)로 전 배관을 보온(단열) 한다.

[ 고무발포제-EPDM(냉방기준 고압 9t 이상/저압13t 이상 적용) ]

2) 설치여건에 따른 ‘배관 굽힘 작업’실시 후 이슬 맺힘 및 효율저하를 방지하기 위하여 단열작업을 실시한다.

3) 단열 작업 후에는 실내, 외기 연결선을 포함하여 단열 Tape로 감는다. 또한,

고저의 차가 있을 경우에는 아래에서 위로 감아 올려 빗물침투를 방지한다.

4) 실내, 외기 간의 배관 작업 후 배관 설치에 따른 열 손실 및 이슬 맺힘을 방지하기 위하여 고, 저압관측의 단열작업을 실시하고, 아티론 보온재의 경우 단열 작업 후에는 배관 및 실내, 외기의 연결 전선을 포함하여 Taping 작업을 실시해야 한다.

5) 냉.난방싸이클 전 배관 내부를 먼지, 오물, 수분 등이 없도록 진공 크린(Clean)배관하여 냉매의 유동성에, 모세관에, 팽창밸브에, 압축기 등에 해로운 영향이 없도록 한다.

6) 설치여건에 따른 ‘배관 굽힘 작업’실시 후 이슬 맺힘 및 효율저하를 방지하기 위하여 단열작업을 실시한다.

7) 냉매배관 Size는 적정한 크기를 사용하여 냉매흐름을 원활히 함으로 최적의 성능을 발휘하도록 한다.

8) 각 분기관은 적정한 크기의 Size에 맞추며, 분기관 설치는 수평 또는 수직이 되도록 위치하여야 한다.

9) 냉매배관 파이프는 부분적으로 하중을 받지 않도록 2～3m 간격으로 지지해 주어야 한다.

10) 냉매배관 및 전선관이 옥상을 관통할시는 반드시 방수처리를 해야한다.

(4) 실내.외 노출배관

1) 실내.외기 간에 옥상등 실외 부분에서 노출되는 연결배관 부분은 잘 정리 정돈하여야 한다.

2) 실외기에서 실내기까지의 1 Cycle 총배관 거리는 가능하면 100m 이내로 시공하며, 이 때의 수직 고저 차이는 20m 이내로 한다.[압축기의 압축능력 및 압축기 모터 마력(HP)에 따라 성적계수(COP: Coefficient of performance)저하에 문제가 없을 시는, 상기 배관 고저와 배관 길이를 연장하여 시공할 수 있다].

3) 수직 고저차가 10m를 초과하는 경우에는 10m마다 오일트랩을 설치해 준다.

4) 배관을 COVER 시공할 때에는 향후 A/S 대책을 강구하여 시공한다.

(5) 드레인 배관

1) 드레인 관은 반드시 보온, 단열하여 이슬 맺힘이 없도록 하고 실내 TEX가 없는 경우에는 드레인 COVER를 설치한다.(드레인배관보온 아티론 10 t 이상)

2) 콘크리트등 벽면 및 바닥면을 통과 시에는 SLEEVE를 사용하고 방수처리 한다.

3) 각 실 드레인 작업시 입상 및 공동 드레인을 사용하고자 할 경우에는 특기시방으로 수요처와의 협의하에 시공한다.

4) 배수관(드레인관)은 1/50～1/100의 기울기를 주어 응축수 배출을 용이하게 하며 실내기를 다수로 연결시 주관은 32A이상의 파이프를 사용한다.

5) 드레인 배관 출구에서 악취나 부식성의 가스가 발생하는 경우에 실내기로 오취성의 가스가 혼입되어 들어오는 경우가 있으므로 드레인 배관 끝단에 트랩을 주거나 간접배수를 시킴으로서 해결 가능하도록 한다.

6) 외기압 보다 드레인 판 주위의 기압이 낮아질 때 드레인 관을 통해서 실외의 공기가 혼입되어 악취발생의 원인이 될 수가 있으므로 배수관의 출구는 악취나 유해가스가 생성될 수 있는 곳에 연결하지 말아야 한다.

(6) 실외기 설치

1) 실외기는 건물 옥상이나, 난간 등 환기가 원활한 곳에 설치한다.

2) 실외기간 상호 간섭이 생기지 않도록 적정거리를 유지하여 설치한다.

3) 실외기 가동시 진동이나 제품 하중에 의한 영향이 없는 곳에 설치한다.

4) 규정의 배관길이 및 허용높이 내에서 설치 가능한 장소에 설치한다.

5) 실외기는 각종 기초위에 견고하게 고정한다.

6) 규정의 배관길이 및 허용높이 내에서 설치 가능한 장소에 설치한다.

7) 실외기를 옥외에 설치할 경우에는 FENCE를 설치하여 보행자의 안전에 유의하여야 한다 (특기시방으로 처리하며 수요처 부담)

(7) 결선 전기 공사(전기인입공사는 제외)

1) 냉난방기 전용의 주 전원스위치와 누전차단기를 별도로 설치되어야한다.

2) 실외기용 수동 개폐기를 설치한다.

3) 실내외기 연결전선은 해당제품 사양서에서 제시하는 전선 굵기 이상의 것을 사용해야 하며, 주 전원선도 용량별로 지정된 사양 이상의 것을 사용하여야 한다.

4) 전선의 배선 용량이 부족하면 전압강하가 발생해 고장의 원인이 되므로 규정용량을 준수하여 배선공사를 하여야 한다.

5) 실외기를 옥상에 설치할 경우 메인(Main) 배전반에서 옥상까지 배선공사를 실시하여 옥상에 에어컨용 배전반을 설치하고 전선은 반드시 전선관을 사용하여 시공한다.

6) 실외기 한 대당 하나의 NFB와 ELB (NFB에 누설전류 차단장치 기능이 있을 때

에는 별도의 ELB를 생략 할 수 있다)를 설치한다.

(8) 시운전

1) 실내기와 실외기의 전원이 맞는지와 누전이 되는지를 확인한다.

2) 실외기 서비스밸브를 완전히 열고 냉매 주입량과 사용압력이 맞는지를 확인한다.

3) 실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지를 확인한다.

4) 시운전을 시작하여 실외기에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사후 실내기에서 컨트롤에 입력할 사항을 입력하여 정상운전 인지를 확인한다.

5) 실내기에서는 배수펌프가 가동이 되는지를 반드시 확인하여야 한다.

6) 중앙제어 Controller가 설치되었을 경우 그룹별로 설정을 하여 그룹별로 운전이 되는지 또는 개별로도 운전에 이상이 없는지를 확인하여야 한다.

1) 일반재료

가설공사용 재료 또는 특기한 것을 제외하고는 모두 K.S 규격의 신품을             사용한다.

2) 견 본

발주자가 지시하는 재료, 마무리 정도, 색상 등은 미리 견본을 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 검 사

현장에 반입한 재료는 반입 즉시 감독원의 검사를 받아 합격한 것을 사용하되 발주자가 검사를 요구할 경우, 시험을 행하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

(6) 시공검사

1) 각 공사부분이 발주자가 지정한 공정에 이르렀을 때에는 사전 검사를 받아 승인을 얻은 후 다음 공정에 옮긴다.

2) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 발주자의 입회 하에 시공한다.

(7) 관공서, 기타에의 수속

시공상 필요한 관공서, 기타에의 수속은 발주자의 협조를 받아 도급자가 행하고 이에 소요되는 비용은 도급자 부담으로 한다.

(8) 공사장 관리법규 및 안전사고

공사장의 관리는 근로기준법, 근로안전규칙 등 기타 법규에 따라 행하고 천재지변을 제외한 재해는 도급자가 책임진다.

(9) 공사보고서 및 공사사진

1) 보고서

공사의 진척, 노무자의 취업, 재료의 반입, 기타 필요한 사항을 기재한 공사 보고서를 발주자에게 제출한다.

2) 공사사진

작업의 진행사항 파악 및 준공 후 매몰 등으로 시공상태를 확인할 수 없는 부분 등의 사진을 계속 촬영하여 발주자가 요구할 때는 칼라사진을 1부 제출한다.

(10) 정산변경

시공중 현장여건의 변동으로 인한 물량의 증감이 발생될 때에는 발주자의 지시에 따라 시공변경하고 정산변경 처리한다.