내당∙평리권역도서관 건립 공사

통신표준시방서

2022. 05.

대구광역시 서구청

목   차

절 번호	제목

ET01000	일반공통사항

ET02000	구내통신 공사

ET02001	일반사항

ET02001	재료

ET02002	시공

ET03000	TV 공청설비 공사

ET03001	일반사항

ET03002	재료

ET03008	시공

ET04000	방송설비 공사

ET04001	일반사항

ET04002	재료

ET04005	시공

ET05000	정보통신망(LAN)설비 공사

EE05001	일반사항

EE05002	재료

ET05004 시공

ET01000 일반 공통사항

ET01000  일반 공통사항

일반사항

1.1 적용 범위

본 시방서는 “내당∙평리권역 도서관 건립공사” 전반에 대한 시공 및 시행방법을 정한 시방서로 설계도서에 명시되지 않은 사향은 모두 본 시방서를 적용한다.

1.2  공사 기준

본 공사의 시공은 시방서와 설계도서에 준하며 본 공사와 관련되는 관계법령 (전기, 정보 통신, 소방, 방송, 도로, 노동 등의 관련법 및 관련 기준에 관한 규정 등)의 각기 그 해당 사항을 위배됨이 없이 적용하여 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘하도록 성실히 시공하여야 한다.

1.3  이 의

공사 기준과 설계도서 및 시방서의 내용에 상이점이 있을 때, 계약내용과 상반될 때, 명기가 불확실할 때 등의 의문점이 있을 때는 사전에 감독원과 협의 후 시공하여야 한다.

1.4 현장대리인

수급자는 효율적인 시공을 위하여 현장경험이 풍부하고 기술이 축적된 정보통신 초급기술자 이상의 자격을 가진 자를 시공관리 책임자로 지정하여 우리 본부에 통지하여야 하며 공사관련 업무책임을 담당하게 하여야 한다.

1.5  공사비 조정 및 보상

1) 시공 중 자재의 변경사항이 있을 시는 자재 내역단가에 의해 변경정산하며 이에 부대되는     내역도 변경 정산한다.

2) 시공 중 설계변경 사항이 발생시는 감독원의 지시에 따라 변경 시공한다.

1.6  공사의 준공기한

본 공사의 준공기한은 착공일로부터 300일간으로 한다. 다만, 관급자재의 공급지연 또는 관련 선행 공종 공사의 지연. 천재지변, 설계 변경등 기타 발주처에서 인정하는 특별한 사유가 발생시는 공사중지 또는 공사기한을 연장할 수 있다.

1.7  하자보수기한

본 공사의 하자보수 기간은 공사 준공검사일로부터 2년으로 한다.

1.8  공사의 시행

1) 제수속 : 수급자는 본 공사 시행에 필요한 관계관서의 수속을 발주처를 대행하여 필하여야             하며, 상기수속에 필요한 제비용은 수급자가 부담하여야 한다.

2) 시  공 : 수급자는 착공전 본 공사의 성질, 계통, 구성 등의 내용을 숙지한 후 관련공종              구조물의 실정에 맞추어 시공

3) 현장관리 : 수급자는 노동관계 법규의 준수는 물론 현장의 안전관리에 최선을 다하여야                하며 공사중 발생된 산재에 대하여는 모든 책임을 지고 지체없이 완상복구                또는 피해 보상하여야 한다.

4) 자재관리 : 관급자재는 감독원의 입회하에 인수하고 인수 후 멸실, 훼손등 보관관리에                 대한 일체의 책임을 진다.

5) 공사신고 : 현장 작업일지 및 자재수불 기타공사 공종등은 매일 보고하여 감독원의 지시를                받아야 한다.

1.9  사용자재 및 기기

1) 공사의 모든 사용자재(재료, 부품포함)는 신품으로 K.S표시품을 사용하고 K.S표시품이 없을 경우 전기용품 형식승인품, 정보통신부장관의 형식승인용품 또는 기타 감독원과 협의 승인한 기자재를 사용하며 설계서상 특정규정이 명기된 것은 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다.

2) 모든 기기 및 자재는 반입전 감독원으로부터 승인을 득한 후 사용하여야 하며 감독원이 필요하다고 인정하는 경우 품질보증서 및 시험성적서 등을 제출하여야 하고 시험에 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다.

3) 본 공사 시행에 있어 제작을 요하는 것은 제작 도면을 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 제작한다. 단, 감리용역 현장에서는 제작을 요하는 자재와 주요 자재는 감리원의 승인 후에 사용하여야 하며 감리원은 승인 전에 반드시 자재의 품질, 성능등 비교 검토사항을  발주처에 보고하여 의견 및 지시사항을 확인 후 그 지시에 따라야 한다.

1.10  발생품 관리

공사시행 중 발생품이 있을시는 발생품조서를 작성하여 감독원에게 보고후 인도시까지 보관 및 유지관리 한다.

1.11  공사의 중지

감독원은 수급자의 귀책사유 또는 제반지시, 결정사하의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실한 경우에 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며, 이 경우 수급자는 불이익에 대한 어떠한 이의나 배상을 요구할 수 없다.

1.12  공사 사진

수급자는 착공전부터 준공까지 본공사에 관련된 각종 공종별 일련의 사진을 촬영하여 감독원의 지시에 따라 작성 제출하여야 한다.

1.13  준공서류제출 및 준공

수급자는 준공에 필요한 제반서류와 준공도면 원도1부 및 청사진5부, CD 1장을 준공전에 제출하여 공사의 준공에 제출하여 공사의 준공에 차질이 없도록 하여야 한다.

1.14  부가 사항

공사별, 공종별로 특별 상세를 요하는 시방사항과 각종 기자재의 재질, 성능, 제작시험 등의 구체적인 특기 시방은 본 시방서에서 생략하므로 별도로 정한 특별시방서가 있을 경우 그 내용에 따라 성실히 공사를 시행하여야 한다.

ET02000  구내통신 공사

ET02000 구내 통신공사

1. 일반사항

1.1  일반사항

1) 적용 또는 준용되는 법규및 제규정은 다음과 같다.

전기통신기본법, 동시행령

2) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙.

3) 정보통신공사업법, 동시행령, 동시행규칙. 동법 및 제규정은 적용 범위내에서 본 시방서의     일부를 구성하고 시방서를 우선 하여야 하며 최근에 공포된 것이라야 한다.

3) 도급자는 본 공사 시행에 따라 제반 착공신고와 공사전 자재검사, 준공검사등에 관계기관의     입회 검사와 행정 절차에 소요되는 경비를 부담하여야 한다.

4) 공사에 사용되는 각종 자재는 정보통신부 및 한국통신의 승인 품목이어야 하며 관계기관에      의한 자재검사에 합격된 품목이어야 한다.

5) 전화선을 블럭단자에 연결할때는 반드시 납땜을 하고 나사식일때는 나사를 잘조여 접속부로     부터 유동이 없도록 하여야 한다.

6) 법령에 의한 관계기관의 제반 수속은 시공자가 필하여야 한다.

7) 기타 전화공사에 대하여 본 시방서에 누락되어 있는 사항들은 감독관의 지시를 받도록     한다

2.  재 료

2.1 중간(IDF) 단자함

1) 전화단자함 1.6mm 이상의 연강판으로 제작하여야 하며 전면은 1.5mm 이상의 스텐레스     제품을 사용한다.

2) 전화 단자함의 규격은 상세도에 준하되 공인기관 시험시 일부 규격 변경을 요구시는       현장설계변경 처리한다.

3) 외관이 미려하고 흠, 휨, 균열 등이 없어야 한다.

4) 공사중 오염손상 우려가 있는 전화 단자함은 적절한 방법으로 보강(합판 2mm 이상)하여 마무리 공사 직전까지 보양판을 유지토록 한다.

2.2  주배선반(MDF)

1) 주배선반함의 크기 및 내부 철물구조는 설계도서에 따라 제작한다.

2) 전용실 이외에 설치하는 주배선반의 함체 및 문짝은 강판두께 2.0mm이상으로 한다.

3) 주배선반 하부에는 절연체(베크라이트)를 설치하여 대지와 이격 절연한다.

4) 피뢰단기반 접지용 동 버스바와 철물은 이격 절연한다.

5) 주배선반은 차후 증설이 용이하도록 제작한다.

6) 점퍼링에는 절연 튜브로 피복한다.

7) 전․후면 도어 및 측면판은 분리할 수 있도록 제작한다.

8) 도장은 인산염 피막처리 분체도장 등으로 하며, 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

2.3  가입자보호기

1) 가입자보호기에 대한 규격은 전기통신기본법 제30조 2항에 의거 정보통신부장관의 형식     승인을 받은 제품을 사용하여야 한다.

2) 가입자 보호기의 과전압 방전소자(3극 가스충전피뢰기) 및 전류제한 소자는 정상화 되었을때     자동으로 복구되어야 한다.

2.4  전화 아웃트렛트

전화 아웃트렛트는 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙 제 10조에 의거 시험에       합격 표시된 제품을 사용하여야 한다.

3. 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 일반사항

1) 안전수칙 준수에 만전을 기한다.

2) 시공중에는 먼지, 습기, 흡연 등으로 인해 시설물에 영향을 미치는 일이 없어야 한다.

3) 회로팩 삽입시는 셀프의 이물질을 완전히 제거한 후 순차적으로 삽입한다.

3.1.2 설계내역과 현장상황 일치여부 확인 항목

1) 소요자재물량

2) 기계배치도

3) 상면확보

4) 전원설치위치

5) MDF, IDF 설치위치

3.1.3 시설공사의 편이성

1) 기기반입구 등을 확인.

2) 천정고 등을 확인.

3) 자재보관 및 운반이 편리하도록 자재창고를 확보.

3.2 시공기준

3.2.1 MDF 설치

1) 국선단자함내에 가입자 보호기를 설치할 수 있는 공간을 확보한다.

2) 관리가 용이한 장소에 주배선반(MDF)을 시설하고 필요한 장소까지 케이블을 포설한다.

3.2.1 접속함

선로를 용이하게 수용하기 위한 접속함(선로간을 직접 연결하기 위한 함) 또는 중간단자함(주단자함과 실내단자함의 사이에 설치하는 단자함)등은 주단자함 등으로부터 실내까지의 구간중에서 선로의 분기 및 접속을 위하여 필요한 곳에 설치한다.

3.2.3 기기의 설치

1) 전화 아우트렛 설치높이는 박스중앙을 기준으로 하며, 설계도서에 별도표기가 없는 경우는     바닥에서 300mm 높이로 시공하며, 콘센트 및 TV 아우트렛 등과 나란히 설치시 200mm     이격하여 설치한다.

2) 전화단자함은 바닥에서 하단 300mm 높이로 설치한다.

3) 단자함내 배선은 질서있게 배열하여야 하며, 케이블 접속부위는 납땜 또는 랩핑한다.

4) 국선단자함내 보호기가 설치되는 부분은 함의 부식 및 절연이 불량하지 않도록 고무판 등을     깔아야 한다.

3.2.4 옥내관로의 설치

1) 건축물의 옥내에는 선로를 용이하게 설치하거나 철거할 수 있도록 배관 또는 덕트 등의     관로시설을 설치한다.

2) 업무용 건축물로서 구내선이 7.5m를 넘는 실내(고정된 벽등으로 반영구적으로 구분된      장소) 에는 다음 각호와 같이 플로어 덕트 또는 배관을 설치한다.

① 플로어 덕트 또는 배관은 실내의 규모와 용도를 고려하여 성형 또는 망형 등으로 설치      한다.

② 플로어 덕트 또는 배관의 매구간 교차점 또는 완곡부에는 각 1개씩의 실내접속함을 설치      하여야 하며, 실내접속함의 간격은 7.5m 이내가 되도록 한다. 단, 직선관로로서 선로       작업에 지장이 없는 경우에는 간격을 12.5m 이내로 할 수 있다.

③ 접속함 및 인출구는 상면에 돌출되거나 침수되지 않도록 설치한다.

3) 옥내에 설치하는 배관의 요건은 다음 각호와 같다.

① 배관은 외부의 압력 또는 충격 등으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를 가진      금속관 또는 합성수지관을 사용하여야 하며, 배관의 내경은 선로외경(다조인 경우에는      그 전체의 외경)의 2배 이상으로 한다.

② 배관의 굴곡은 가능한 완만하게 처리하여야 하되, 곡률반경은 배관내경의 6배 이상으로      한다. 이 경우 엘보등 부가장치를 사용하지 않는다.

③ 배관의 1구간에 있어서 굴곡개소는 3개소 이내이어야 하며, 그 굴곡 각도의 합계가        180℃ 이내로 한다. 단, 옥내 전화선(한조로 된 선로)을 수용하는 경우에는 굴곡개소를      5개소 이내로 하고 그 굴곡각도의 합계는 270℃ 이내로 한다.

3.2.5 옥내배선공사

1) 옥내배선은 UTP CAT-5e, 4P 0.5mm를 사용한다.

2) IDF 단자대에서 MDF 단자반까지 배선은 UTP CAT-5e, 25P 0.5mm로 시공한다.

3) 배선은 전선관 및 박스내부를 청소한 후 입선하여야 한다.

4) 옥내 통신선은 옥내 강전류 전선을 사용하고 다음과 같이 이격 설치하여야 한다.

(단, 옥내 강전류 전선이 케이블 일시는 접촉되지 아니하도록 할 것)

① 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는 60mm 이상

② 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 150mm 이상

(단, 벽내 또는 용이하게 보이지 아니하는 장소에는 300mm 이상)

3.2.6 입선, 배선 및 결선 공사

1) 어떠한 경우에도 동일 배관 및 박스내에 데이터선과 전원선을 함께 입선하지 않는다.

2) 전선관내 에서는 전선의 접속을 할 수 없고, 배관용 박스, 풀박스 또는 기구내에서만       시행한다.

3) 접지에 사용되는 전선은 사용 규정에 알맞는 규격으로 하며 녹색으로 한다.

4) 전선을 각종 기기 및 패널에서 연결할 때 필요시 압착 단자를 사용하며, 전선 상호간       접속 할 경우에는 해당 규격의 압착 스리브를 사용하여 도체의 전기적, 기계적으로 완전     하게 접속 한다.

5) 모든 전선의 입선후 감독관 입회하에 절연 저항 검사를 한 후 결선을 한다.

6) 결선은 이 시방서와 제조회사의 시방에 따라 시공한다.

7) 설계도면 또는 공사시방서 등에 기재되지 않은 모든 부분의 공사 방법은 시공도를 제출     하여 감리원의 승인을 얻은 후 시공한다.

3.2.7 광케이블 설치공사

1) 일반사항

① 적용범위

이 시방서는 구내통신 선로설비 중 간선구간에 설치되는 광케이블 설치공사에 적용한다.

② 적용규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 이 시방서의 일부를 구성하고         있는 것으로 본다.

KT 표준공법 (광케이블 시험) TIA/EIA-568-A

2) 자재

① 케이블

a. 광케이블의 종류 및 규격은 설계도면에 따른다.

b. 광케이블은 멀티모드형을 사용한다.

c. 광케이블의 종단처리는 광커넥터로 한다.

② 광커넥터

구내배선용으로 널리 쓰이고 있는 타입을 사용하여 광분배함 내부의 어댑터와 접속이      가능한 타입이어야 한다.

③ 광단자함(FDF)

a. 광단자함의 재질은 합성수지 또는 스틸 재질이 가능하며, 크기등은 제작사의 사양에        따른다.

b. 광단자의 내부는 종단처리된 광케이블을 상호 접속할 수 있는 어댑터와 케이블 여장을       처리할 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

c. 광단자함은 철재함내에 설치되어야 하며, 함의 카바는 점검이 가능한 구조로 하여야        한다.

3) 시공

① 설치

a. 광케이블은 재배치등 유연성 확보를 위해 광단자함 내부에 1m 이상의 여장을 주어야       한다.

b. 케이블을 구부리는 경우에는 피복이 손상되지 않도록 하고, 그 굴곡부의 곡율 반경은 원칙적으로 케이블 완성품 외경의 10배 이상으로 하여야 한다.

다만, 제작사의 사양이 있을 경우 제작사의 사양에 따른다.

c. 케이블 포설시에는 제조업자가 제시하는 허용장력 이하의 힘으로 당겨야 한다.

d. 트레이에 포설할 경우 2m마다 케이블 타이로 고정하여야 한다.

e. 공동구내 케이블은 직선거리 50m 및 분기 개소마다 용도별로 표찰을 부착하여야 한다.

f. 통신실에서 각 층까지 광케이블의 중간 접속을 금한다.

g. 광케이블을 광단자 보호함에 인입시 케이블의 외피를 함내에 견고하게 고정하여야 한다.

② 시험 및 측정

a. 본 시험은 광케이블 시설공사시 광케이블의 광학적 특성을 시험 및 측정하는데 적용한다.

b. 광섬유를 측정하기 전에는 피측정 광섬유의 종류(굴절율 포함), 시험항목, 측정환경(피       측정구간의 광커넥터, 전송방식별 사용파장, 측정거리, 사용전원 등) 등을 확인하고,        필요한 측정기 및 자재 등을 사전에 준비하여 측정에 오류가 없도록 하여야 한다.

c. 측정자는 사용할 측정기에 대한 운용법 및 측정데이터의 분석에 충분한 지식을 습득        하여야 한다.

d. 멀티모드의 광손실 시험은 850nm 및 1300nm 파장에서 측정하며, 측정결과는 TIA/        EIA 568A에서 규정하는 값을 만족하여야 한다.

e. 시험 후 측정기록부를 작성하여야 하며, 다음사항이 기록되어야 한다.

가. 측정일, 측정장비, 측정자, 측정구간 및 측정거리

나. 측정대상 : 각 코아별 전량

3.3 시운전

3.3.1 시험

계약자가 공급하는 모든 기재의 주요 품목은 계약자가 적용하는 최소의 표준에 따라 시공자와 감리원의 입회 하에 시험과 검사를 시행할 수 있다.

1) 동작시험 및 검사

2) 입력 전원

3) 인간/기계 연락 기능

3.3.2 시운전

시공 완료후 조정 및 시운전을 실시한 후 교환기 계통 전체의 동작 및 연동의 동작이 설계 도서 또는 공사 시방서의 조건을 만족시키고 있는가를 확인한다.

ET03000  TV 공청설비 공사

ET03000 TV 공청설비 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 건축물내의 텔레비전 공동수신 안테나, 종합유선방송 전송선로 및 위성방송수신 시설 등에 적용하며, 이 시방서의 내용은 설계도서의 해당 사항만 구분 적용한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고 다음 사항에 따른다.

1.3 참조규격

1) 종합유선방송국 시설 등의 기술기준에 관한 규칙

2) 텔레비전 공동시청 안테나 시설 등의 설치 기술기준에 관한 규칙

3) 종합유선방송 구내전송선로설비의 표준공법(한국정보통신공사협회)

1.4 설계요구사항

1) 안테나의 형태는 구분하여 적용하되 현장여건에 따라 찬넬변경이 필요한 지구는 해당      지역에 적합하도록 조정한다.

2) 해안과 인접한 지역에 설치하는 경우에는 스테인리스 안테나로 설치한다.

1.5 제출물

제품자료는 골조공사 완료 전까지 제출하여 승인을 득한 후 사용 또는 설치한다.

1.5.1 제품자료

1) 제작도면

① 안테나 도면

② 증폭기 회로도

2) 기술자료

① 수신상태자료(필요시)

a. 수신 전계강도

b. 화질평가

c. 공청 설계도(각 구간별 전계강도표시)

d. 계통도

e. 난시청 대책자료

② 인근주택 등의 난시청 자료(필요시)

3) 시험성적서

KS 인증제품이 아닌 경우 안테나에 관한 공인기관 시험 성적서

1.5.2 시공상세도

1) CATV 시스템 계통도

2) CATV 시스템 설비 기기 실장도

3) 층별 CATV 시스템 평면도

4) 기타 공사시방서에서 정한 도면

1.6 품질확인

1) TV공청설비자재는 전기통신기본법에 의한 품질인증제품으로 한다.

2) TV공청설비자재는 제작 및 시험시설을 구비한 제조업체의 자재로서 같은 회사의 제품      (케이블 제외)으로 사용한다.

3) 당해지역이 채널별 또는 전반적으로 난시청지역일 경우에는 난시청 유형별로 분류하여     단지내에서 가장 양호한 화질을 얻을 수 있도록 원인 및 대책을 충분히 검토하여 설계     변경 요청하고 승인을 득하여 시행한다.

1.7 시공전 협의

1) 전기설비공사시공자와 증폭기함 전원배관, 배선 및 콘센트설치에 관하여 협의 한다.

1.8 운반, 보관 및 취급

공청자재는 온도, 습도에 영향을 받지 않도록 운반, 보관 및 취급한다.

2. 재료

2.1 일반사항

방송 공동수신 안테나는 공중파(54㎒～2,150㎒) 및 종합유선방송(상향 : 5.75㎒～41.75㎒, 하향 : 54㎒～864㎒)을 수용할 수 있어야 하며, CATV 및 위성방송은 설계도서에 따라    구분 적용한다.

2.2 안테나

2.2.1 안테나 형태

1) 수신안테나는 방송신호를 양호하게 수신할 수 있도록 설계․제작하며, 기계적․화학적으로     내구성이 우수해야 한다.

2) 소자 및 암의 재질은 내식경량 알루미늄 또는 스테인리스를 사용한다.

3) 급전부는 완전방수 구조로 한다.

4) 안테나 지지금구는 용융아연도금 또는 동등 이상의 방청처리를 한다.

2.2.2 안테나 지지장치

1) 지지장치는 콘크리트 기초 및 아연도 강관으로 구성한다.

2) 아연도 강관의 크기는 설계도서에 따른다.

3) 앵커 및 지지금구는 용융아연도금 제품을 사용한다.

4) 콘크리트 기초도면은 설계도서에 따른다.

5) 콘크리트공사의 일반사항은  콘크리트 시방서에 따른다.

2.3 혼합기

2.3.1 특성은 다음 표를 참고한다.

특성 구분	입출력임피던스	삽입손실	정재파비	비 고
HIGH-HIGH HIGH-LOW VHF-UHF	75Ω " "	3.5 이하 1.5 이하 2 이하	1.5 이하 " "

2.4 증폭기

2.4.1 공중파수신용 증폭기

1) 공청용 수신안테나로부터 오는 신호를 LOWㆍHIGH-VHF 및 UHF 대역으로 분리하여       증폭한 후 혼합하여 출력할 수 있어야 한다.

2) 공중파수신용 증폭기의 특성은 다음 표를 참고한다.

증폭기 종류 항 목	광대역증폭기 (WIDE BAND AMP)	전치증폭기 (PRE AMP)
증폭대역 (㎒)	CH2 - CH13 (50㎒ - 220㎒) CH14 - CH63(470㎒ - 770㎒)	CH2 - CH63 (50㎒ - 770㎒) 중 지정채널
이득 (㏈)	VHF(L) : 30, VHF(H) : 35 UHF(L) : 40 이상	20 이상
최대출력 (㏈) 이득조정범위 (㏈) 잡음지수 (㏈) 정재비파 (㏈) 혼변조 (㏈) 상호변조 (㏈)	110이상 10이상 VHF : 10 이하, VHF : 12 이하 2.5 이하 -46 이하 -55 이하	90 이상 10이상 VHF : 4 이하, VHF : 6 이하 2.5 이하 -46 이하 -55 이하
대역내주파수특성 (㏈)	대역내주파수 ± 3㎒에서 ± 1 ㏈이하	중심주파수 ± 3㎒에서 ± 1㏈ 이하
입출력임피던스 (Ω)	75	75

2.4.2 구내증폭기

공중파 및 종합유선방송을 수신할 수 있어야 하며, 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1) 케이블의 특성에 의하여 자연적으로 감쇄된 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭한다.

2) 수동으로 증폭기능을 조정할 수 있도록 한다.

3) 등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감소할 수 있어야 한다.

4) 구내증폭기의 특성은 다음 표를 참고한다.

구 분		단 위	기 준 값	비 고
하향특성	대역내이득편차	㏈	± 1.25이내
	정격 출력 레벨	㏈㎶	105이하
	최 대 이 득	㏈	20/25/30/35/40 이상	상한주파수 기준
	이득 조정 범위	㏈	10 이상
	경사 조정 범위	㏈	10 이상
	C T B	㏈	-55 이하	정격출력 기준
	상 호 변 조	㏈	-55 이하	정격출력 기준
	혼 변 조	㏈	-55 이하	정격출력 기준
	잡 음 지 수	㏈	10 이하
	형 변 조	㏈	-63 이하
	반 사 손 실	㏈	14 이상
상향특성	대역내이득편차	㏈	± 0.75이내
	정격 출력 레벨	㏈㎶	97 이하
	최 대 이 득	㏈	20 이상	상한주파수 기준
	이득 조정 범위	㏈	10 이상
	경사 조정 범위	㏈	4 이상
	상 호 변 조	㏈	-63 이하	정격출력 기준
	혼 변 조	㏈	-63 이하	정격출력 기준
	잡 음 지 수	㏈	10 이하
	형 변 조	㏈	-63 이하
	반 사 손 실	㏈	15 이상
	전 원	V	AC 110/220V ± 10%

2.5 분배기 및 분기기

분배기 및 분기기는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1) 임피던스의 변화없이 신호를 분배 또는 분기할 수 있어야 한다.

2) 분배기의 특성은 다음 표를 참고한다.

구 분	단 위	기 준 값								비 고
주파수대역	㎒	5.75 ~ 864
분 배 수		2분배	3분배		4분배	5/6분배	8분배	12분배	16분배
			균등	불균등
삽 입 손 실	㏈이하	4.6	7.8	4.6/ 8.2	8.2	11.0	13.0	16.0	17.0
단자결합손실	㏈이상	20
반 사 손 실	㏈이상	15
주파수응답	㏈이내	± 0.75

3) 분기기의 특성은 다음 표를 참고한다.

구 분		단위	기 준 값										비고
주파수대역		㎒	5.75 ~ 864
분 기 손 실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35
삽입손실	1분기	㏈이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	2분기	㏈이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	4분기	㏈이하	-	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
	8분기	㏈이하	-	-	4.8	3.2	2.0	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2
역결합손실	1분기	㏈이상	22	24	27	28	31	34	36	38	40	-
	2분기	㏈이상	22	24	26	28	31	34	35	37	40	-
	4분기	㏈이상	-	22	25	27	30	33	33	35	38	41
	8분기	㏈이상	-	-	23	26	27	30	33	36	37	38
분기손실오차		%이내	1.5
단자간결합손실		㏈이상	20
반사손실		㏈이상	16
주파수응답		㏈이내	± 0.75

2.6 고주파 동축케이블

1) 동축케이블의 기술기준에 관하여는 종합유선방송국 시설 등의 기술기준내 관한 규칙의     규정을 준용한다.

2) 특성은 다음 표를 참고한다.

구 분			기 준 값								비 고
정 재 파 비			1.2 이하
절 연 저 항(㏁/㎞)			1,000
임 피 던 스(Ω)			75								공칭
내 전 압(V)			AC 1,000								내․외부 도체간/분
누설 전자파	54㎒이하(㎶/m)		15 이하								30m 기준
	54-216㎒(㎶/m)		20 이하								30m 기준
	216㎒이상(㎶/m)		15 이하								30m 기준
감 쇠 량		(㎒)	10	50	150	250	350	450	750	864이상
		(㏈/㎞)	23.8	47.2	77.2	98.9	117.1	137	178	195	5C 기준

2.7 직렬단자

직렬단자는 75Ω 동축케이블과 커넥터로 직접 접속하여야 하며, 직렬단자의 특성은 다음

표를 참고한다.

구 분		단 위	기 준 값									비 고
분 기 손 실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32
삽입 손실	중 간 형 (직렬형)	㏈이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
	중간분기형 (병렬형)	㏈이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
역결합 손실	중 간 형 (직렬형)	㏈이상	23	25	29	30	33	35	38	40	42
	중간분기형(병렬형)	㏈이상	22	23	27	30	33	35	37	39	41
분 기 손 실 오 차		㏈이내	± 1.5									공칭손실
단 자 결 합 손 실		㏈이상	20									중간분기형에만 적용(TV단자와 분기단자사이)
반 사 손 실		㏈이상	15
주 파 수 응 답		㏈이내	± 0.75

2.8 텔레비전 공청용 장치함

2.8.1 텔레비전 공청용 장치함의 규격은 다음과 같아야 한다.

1) 함의 크기는 설계도면에 따른다.

2) 함이 노출형인 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mm 이상으로 한다.

3) 함이 매입형인 경우 함은 강판두께 1.6mm 이상, 문짝은 스테인리스 두께 1.5mm 로       헤어라인 마감으로 한다.

4) 함에는 콘센트(2구 접지극부)를 설치한다. (전기공사 시공분)

5) 도장은 인산염 피막처리 후 소부 또는 분체도장으로 하며, 색상은 현장여건에 따라 변경     가능하다.

2.9 CATV (Community Antenna Television)

CATV 장치의 구성은 설계도서에 따라야 하며, 증폭기의 각항은 현장여건에 따라 구분 적용하고, CATV 시스템의 구성 등은 공사시방서에 의한다.

2.9.1 증폭기

1) CATV 간선에 사용되는 증폭기는 옥외용을 사용한다.

2) 증폭기는 LINE AMP를 도면에 따라 설치 시공한다.

3) 낙뢰 유도전압 보호회로를 채택한다.

4) 주파수 대역은 상방향 5(㎒)-30(㎒), 하방향 54(㎒)～600(㎒)로서 양방향용으로 한다.

5) 외함은 알루미늄 다이캐스팅으로 하고 방수구조로 한다.

2.9.2 방향성 결합기(DIRECTIONAL-COUPLER)

CATV 전송로 간선분기를 위한 기기로서 주파수 범위 특성은 설계도서에 의한다.

2.9.3 전원삽입기(POWER INSERTER)

동축케이블에 전원을 중첩시키기 위한 전원삽입기의 특성은 설계도서에 의한다.

3. 시공

3.1 CATV 시스템 설치

3.1.1 증폭기 장치함 설치

1) 증폭기함의 크기 및 형상은 도면에 따른다.

2) 증폭기는 입출력 및 전원단자에 서지전압에 견디는 피뢰설비를 하고 접지를 한다.

3) 증폭기함내에는 9mm 이상의 합판을 사용한다.

3.2 안테나 설치

3.2.1 일반 사항

1) 이 시방은 TV, 공중선 시설(안테나 및 부대시설) 공사에 적용한다.

2) 제반 공사는 설계도서에 의거 시공이며, 기타 사항에 이견이 있을 때는 감리원과 협의한다.

3) 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 공사상 부득이한 경우에는 감리원과 협의하여       시공할 수 있다.

4) 공중선 시설은 옥외 시설물임을 감안하여 풍속, 적설량, 강우량 및 온․습도 등을 충분히     고려하여 제작 설치한다.

3.2.2 TV 공청설비의 안테나 설치는 다음과 같은 방법에 의한다.

1) 안테나 설치는 건설되는 지역에 수신되는 채널에 맞는 안테나를 선정하여 높이 방향 등을     조정한 후 지지마스터에 견고하게 설치한다.

2) 안테나는 옥상층의 가장 양호한 위치를 조사하여 설치한다.

3) TV안테나(암 및 소자)와 피뢰침 지지용 파이프는 서로 닿지 않도록 한다.

4) TV 안테나와 피뢰침 지지용 파이프는 1.5m 간격으로 설치하여 보호각(60°)범위에 포함     되도록 한다.

5) TV 안테나 및 피뢰침 지지용 지선은 각각 3방향으로 고정한다.

6) 콘크리트 기초의 위치는 현장여건에 따라 조정될 수 있다.

3.2.3 안테나 지지대

1) 안테나 지지대는 수신하는 전파의 질, 저항, 채널 수 등에 대하여 양호한 전파가 수신될     수 있는 구조이어야 함은 물론, 사용하는 안테나의 종류, 재질, 고정되는 기기의 종류별     수량 및 무게, 케이블의 장력 등을 고려하여 시공한다.

2) 안테나 취부

1개의 안테나 지지대에 3개의 야기 안테나를 취부하므로, 상호 안테나 간격을 적절히      이격한다.

3.2.4 안테나 설치 및 조정

1) 급전선과 안테나를 접속할 때는 먼지, 수분 및 기타 불순물이 침투하지 않도록 완전하게     접속해야 하며, 그 위에 비닐 테이프로 테이핑 한다.

2) 안테나는 방위각과 앙각을 조정하여 최대 신호 강도를 얻을 수 있도록 하고 안테나        취부시 하중이 지지대 중심에 오도록 한다.

3) 안테나는 최대 신호 강도를 득한 위치에 완전 고정할 수 있도록 하고 안테나 취부시       하중이 지지대 중심에 오도록 한다.

4) 안테나의 휘다-혼 및 급전선 설치는 도면에 의거 설치하며, 특히 휘다-혼이 손상되지      않도록 견고하게 조립해야 한다.

3.2.5 급전선 설치

1) 급전선은 외부에서 무리한 힘을 가하지 말고, 운반 및 보관에 특히 주의한다.

2) 급전선은 감독원 입회하에 오물, 습기 등을 제거 후 설치한다.

3) 급전선은 지지대 위에 자연스럽게 고정시키되 외부 접촉이 적은 장소를 택하고 공중선     에서 기계 장치까지 가장 가까운 통로를 이용하여 설치한다.

4) 급전선은 스틸 밴드로 지지하여 풍압에 흔들림이 없도록 한다.

5) 급전선 절단 작업시는 케이블 변형에 유의하고 절단 부분 이외는 충격을 가하지 말 것     이며, 접속시는 충분한 기술을 요하므로 감리원 입회하에 작업토록 한다.

3.3 케이블 포설 포박, 결선 방법

3.3.1 케이블 포설 포박

1) 각종 케이블 포설은 케이블 포설 도면에 의거 가능한 한 최단거리로 꼬임이 없도록 한다.

2) 영상 동축 케이블은 전원 케이블과 이격 시켜서 포설하며, 향후 증설을 충분히 고려한다.

3) 각종 케이블의 곡률반경은 케이블 외경의 5배 이상을 유지토록 한다.

4) 각종 케이블을 인하할 때나 굴곡 부분에는 필요에 따라 목형으로 형을 잡고 철재류에      압착되는 부분은 PVC등으로 피복을 보호한다.

5) 각종 케이블은 소정의 성단 위치를 참작하여 약 10cm 이상의 충분한 여장을 잡은 후에     케이블을 절단한다.

3.3.2 단자 결선 및 납땜

1) 단자 결선 및 납땜시에는 기기류를 비닐 등으로 보호한다.

2) 심선의 박피는 소요 길이를 정하여 무리하지 않게 가볍게 당겨 벗기며, 심선 피복이        지나치게 길거나 짧지 않도록 한다.

3) 5C-HFBT 동축 케이블의 단말 처리시 단말 처리 금구로 처리하며, 중심 도체와 외부       도체간 간격유지에 유의하고 특히 자체 접지선을 완벽하게 시공한다.

4) 납 땜시에 무리한 열을 가함으로써 심선의 비닐 피복에 대한 손상이 가거나 피복이 말려     드는 일이 없도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

5) 동판 단자 납땜 시에는 박피 부분은 완전히 납으로 입힌 다음 동단자에 심선을 깊숙이     넣어 견고하게 납땜 하도록 한다.

6) 각종 랙패널에는 설계도서에 의거 회선을 수용하고 라벨을 부착한다.

3.4 케이블 접속 방법

3.4.1 커넥터를 사용하여 접속하여야 하는 경우는 아래와 같다.

1) 동축케이블 간의 접속

2) 동축케이블과 전송 장비와의 접속

3) 연속된 전송 설비 간의 접속

3.4.2 케이블 접속시 유의 사항

지지선과 케이블을 적절하게 취급하는 것도 중요하지만 알미늄 케이블을 접속하는 기술은 매우 중요하므로 용도 및 기능에 맞추어 적절한 커넥터를 사용하며, 아래 사항에 유의한다.

1) 커넥터에 사용되는 케이블이 적당한 간격으로 갈라지지 않았을 경우

2) 커넥터가 정확하게 실장되지 않았을 경우

3) 케이블이 너무 구부러진 경우

4) 유지용 스크류가 느슨하거나 너무 조여진 경우

5) 케이블 심선 간격이 안맞을 경우

3.4.3 케이블과 커넥터 취부

1) F형 커넥터의 취부 순서

① 동축케이블의 심선이 8～13mm 드러나도록 피복과 절연체를 각각 벗겨낸다.

이 때 심선의 손상에 주의하고 심선을 깨끗이 한다.

② 케이블의 실드된 부분을 자르지 말고 잘라낸 절연체의 뒤로 바싹 밀어 놓는다.

③ F형 커넥터를 뒤틀면서 유연하게 끼워 케이블의 끝 부분이 정확하게 닿도록 한다.

④ 케이블의 심선을 F형 커넥터의 네트 끝에서 2～3mm 정도 남기고 내부 도체를 자른다.

2) FT형 커넥터의 취부 순서

케이블의 끝처리는 케이블의 끝부분의 외피, 외부 도체 및 절연체를 커넥터의 지정 길이로    자른다. 이 때에 주의할 점은 다음과 같다.

① 외피의 절단은 알루미늄 파이프에 흠이 나지 않도록 한다.

② 알루미늄 파이프는 커터로, 절연체는 칼로 수직으로 절단한다.

3) BNC 커넥터 작업 방법

① BNC를 부착하는 끝부분을 3cm 정도 칼로 겉 부분의 피복을 절단하고 제거 한 다음에      송곳으로 실드선을 풀고 케이블 심선 피복과 같이 1cm 정도 절단한다.

② 실드선을 서로 모아 좌 또는 우로 끝을 감은 다음에 내부 링을 넣고 실드선을 90°의       각으로 벌린 다음 닛바로 길이가 3mm 정도 되게 원형 그대로 돌리면서 절단한다.

③ BNC 심선을 고정시키고 납을 적당히 올린 다음 케이블 심선을 넣으면서 납땜한다.        BNC 심선 외부에 납이 묻었으면 칼로 제거한다.

④ 외부 링을 넣어 우측으로 돌리면서 조이면 1개의 BNC 작업이 끝난다.

3.5 배선

3.5.1 음향선

1) 배선은 원칙적으로 고무 피복선을 사용한다.

2) 배선은 가급적 전원 및 비디오 케이블과 평행으로 겹쳐지지 않도록 간격을 두고 충분한     곡률반경을 갖도록 한다.

3) 단자에 선을 연결할 때에는 납땜 또는 압착 단자를 사용하고 연결 후에는 염화 비닐       튜브를 씌워 미려하게 처리한다.

4) 각종 배선이 완료된 부분은 감독관의 입회하에 확인 선별 표시 및 호밍사를 사용하여      깨끗하게 포박한다.

3.5.2 비디오선

1) 비디오선은 도면에 의하여 포설 전의 길이를 재확인 한 후에 절단

2) 절단이 완료되면 각 그룹별 케이블을 검사하여 1차적으로 배선 표시를 한 후 BNC 등의     적절한 커넥터를 접속한다.

3) 상기 공정이 완료되면 동일 그룹의 배선시에 위상차가 나지 않도록 반대쪽 케이블 끝의     길이를 조정한 후 선별 표시를 하고 커넥터 처리를 한다.

4) 케이블 조정 및 커넥터 접속이 완료되면 배선을 포설하며 이 때에 비디오선은 전원선과     분리 포설한다.

5) 비디오선 포설이 끝나면 감독관의 입회하에 확인하고 선별 표시 확인 및 호밍사를 사용     하여 깨끗하게 포박 한다.

3.5.3 제어선

제어선 및 카메라 케이블은 배선 번호를 표시한 후 각 커넥터에 연결한다.

3.6 접지

1) 조정실 접지는 덕트가 폐회로를 구성하지 않도록 설치하며, 접지용 전선을 덕트에 연결     한다.

2) 접지선은 통신용 1종 접지를 공급받아 이를 활용한다.

3.7 인입 케이블 포설 포박

1) 케이블 인입 또는 만곡 부분은 목형을 이용하여 케이블의 곡률반경이 외경의 5배 이상을     유지토록 한다.

2) 케이블의 상호 교차를 피하도록 사전에 면밀히 검토한다.

3) 케이블 포설 포박시 케이블 트레이에 필요 이상으로 조밀하게 포박해서는 안된다.

4) 케이블 포설 포박시 케이블 층별 포박선이 수평을 유지토록 한다.

3.8 기기 조정 및 시험

1) 각종 기기 조정 및 시험은 시험 요령에 의거 순서에 따라 시행한다.

2) 경보 및 접불 시험은 각 장치의 수개 부분을 가볍게 고무 망치로 3회 이상 충격을 주어도     이상이 없도록 한다.

3) 기기 자체에 부착되어 있는 측정기는 타기계로 시험하여 정확한 지시차가 되도록 한다.

4) 고주파 단에 사용되는 측정용 코드의 길이에 따른 손실 편차와 측정기 자체의 편차 특성을     사전에 고려하 여 보정한 후 최종 시험 성적을 기록한다.

3.9 유선방송

유선방송용 케이블이 포설되지 않은 빈 배관은 도면에 따라 설치하여야 하며, 배관말단에는 풀박스(150mm×150mm×100mm)를 설치한다.

3.10 위성방송

안테나 지지용 기초(높이 150mm) 설치는 건축분야와 협의하여야 하며, 기초의 크기 및  안테나 지지용 삼각대는 현장여건상 감리자(감독원)과 협의 제작도면에 따른다.

3.11 현장품질관리

3.11.1 화질 및 전계강도

1) 화질 및 수신전계강도를 판단하는 TV 수상기에 필요한 화질평가는 아래와 같으며, 화질     평가는 채널별로 4이상을 유지한다.

화 질 평 가	방 해 척 도	비 고
5 : 매우 좋다. 4 : 좋다. 3 : 보통이다. 2 : 나쁘다. 1 : 매우 나쁘다.	5 : 방해가 없다. 4 : 다소 방해를 받지만 화질에는 무관 3 : 방해를 받지만 화면을 못 볼 상태가 아니다 2 : 방해가 많아 화면을 볼 수가 없다. 1 : 수신 불가능

2) TV 유닛에서의 수신전계강도는 68㏈-73㏈이내로 유지한다.

3) 화질평가는 컬러TV 수상기를 1층 최종단 유닛에 연결하여 측정한다.

4) 화질평가 결과가 시방을 충족시키지 못할 경우에는 시스템을 조정하거나 보완 한다.

3.12 시공허용오차기준

TV장치함 수직 수평오차 : ± 2 mm 로 할 수 있다.

3.13 청소

설치 작업이 끝난 경우에는 공사잔재 등이 없도록 청소한다.

ET04000 방송설비 공사

ET04000  방송설비 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 건축물내의 방송설비공사에 적용한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고 다음 해당  사항에 따른다.

1.3 참조규격

1) 한국산업규격

IEC  6604  600V 내열비닐절연전선(HIV)

KS C 6026  콘 스피커 통칙

KS C 6306  혼 스피커

KS C 6501  콘 스피커

1.4 제출물

제품자료는 골조공사 완료 전까지 제출, 발주자의 승인을 얻은후 사용 또는 설치 한다.

1.4.1 제품자료

1) 방송시스템 외형도 (트레이 구성도)

2) 방송시스템 회로도

3) 비상전원장치

1.4.2 시공상세도

1) 화재경보 수신반과의 연동관계도

2) 방송앰프 설치위치도

3) 기타 공사시방서에서 정한 도면

1.4.3 준공서류

방송시스템의 유지관리 설명서

1.5 품질보증

메인앰프, 믹서앰프 및 비상전원장치는 KS 규격 등 품질인증제품을 사용한다.

단, KS 인증제품이 아닌 경우 필요시 공인기관 시험을 받는다.

1.6 시공전 협의

1) 전기설비공사 시공자와 화재경보수신기와 방송시스템의 연동관계를 협의한다.

2) 관리소의 방송앰프의 설치위치 확정시 콘센트 위치, 건축기계설비공사의 라디에이터 위치     및 CRT 감시반 위치를 감안한다.

3) 엘리베이터용 스피커 연결관계는 엘리베이터공사 시공자와 별도 협의한다.

1.7 시스템 가동

시공자는 이 제품의 납품설치시 관리소의 담당자에게 기술지도를 한다.

1.8 환경 요구 사항

방송자재는 온도, 습도에 영향이 없도록 설치, 운용한다.

2. 재료

2.1 방송시스템의 구성 및 기능

1) 트레이의 구성은 메인앰프, 믹서앰프, 리모트앰프, AM/FM튜너, 전자 챠임 및 사이렌,       마이크로폰, 카세트 테크, 비상 매트릭스반, 주전원장치, 모니터반, 스피커선택반,          터미널반, 비상전원장치 등으로 하며, 비상전원장치는 메인앰프 용량에 따라 구성한다.

2) 방송은 해당방송구역 안내방송과 비상시 경보 및 방송 등을 구분 방송할 수 있어야 한다.

2.2 메인앰프

2.2.1 제원

1) 전원은 AC 220V, DC 24V로 한다.

2) 전원스위치, 전원표시램프, 휴즈 등을 갖추어야 한다.

3) 회로의 절단 및 단락을 표시하는 램프를 설치한다.

2.2.2 특성

1) 정격출력은 설계도면을 참조한다.

2) 출력임피던스는 설계도면을 참조한다.

3) 입력레벨 및 임피던스, 주파수특성, 왜형률, 신호대 잡음비는 공사시방서에 의한다.

2.3 믹서앰프(프리앰프)

2.3.1 제원

1) 전원은 AC 220V, DC 24V로 한다.

2) 전원스위치, 전원표시램프 및 톤 컨트롤, 마스터 볼륨을 취부 한다.

2.3.2 특성

출력레벨 및 임피던스, 입력레벨 및 임피던스, 주파수특성, 왜형률, 신호대 잡음비는 공사 시방서에 의한다.

2.4 AM/FM 튜너

2.4.1 제원

1) 전원은 AC 220V, DC 24V로 한다.

2) 튜닝선택스위치, 밴드 선택스위치, 튜닝미터, 전원스위치 및 전원램프를 취부한다.

2.4.2 특성

수신대역, 수신심도, 출력에 관한 특성은 특별시방서에 의한다.

2.5 마이크로폰

2.5.1 제원

다이나믹형 및 벽걸이형으로 특별시방서에 의한다.

2.5.2 특성

주파수특성, 출력레벨 특성 특성은 특별시방서에 의한다.

2.6 카세트테크

2.6.1 제원

1) 전원은 AC 220V, DC 24V로 한다.

2) 전원스위치는 별도로 설치하지 않는다.

2.6.2 특성

주파수특성, 신호대 잡음비 특성 등은 특별시방서에 의한다.

2.7 주전원장치

2.7.1 기능

1) 트레이 시스템의 전원 종합제어를 할 수 있다.

2) 정전시 자동으로 축전지전원으로 전환할 수 있다.

2.7.2 제원

1) 전원은 AC 220V, 60㎐로 한다.

2) AC 전압계를 둔다.

3) 축전지 입력 출력단자(정전대비)를 둔다.

4) AC 출력단자 및 DC 전원공급단자를 둔다.

2.8 스피커 선택반

2.8.1 기능

건물내 및 건물외 스피커 등의 전체 및 선택방송할 수 있다.

2.8.2 제원

전원은 DC 24V로 하고 기타 제원은 공사시방서에 의한다.

2.9 모니터반

2.9.1 기능

1) 메인앰프의 출력상태 감지할 수 있다.

2) ATT 스위치로 음량감시를 할 수 있다.

2.9.2 제원

전원은 DC 24V로 하고 기타 제원은 공사시방서에 의한다.

2.10 비상전원장치

2.10.1 기능

1) 상용전원 정전시 자동으로 상용전원에서 비상전원으로 교체되고 정전복구가 되었을 때는     자동으로 비상전원에서 상용전원으로 교체되어야 한다.

2) 축전지의 과방전 및 과충전 방지회로를 설치하며, 항상 충전방전이 적정한 상태로 이루     어져야 한다.

2.10.2 축전지

1) 축전지 형식은 무보수 밀폐형으로 한다.

2) 축전지 용량 DC 12V / 50AH로 한다

2.10.3 축전지 보관시설

축전지 보관시설은 목재 가대 또는 박스로 제작하여 안전하고 점검이 용이하도록 한다.

2.11 스피커

2.11.1 스피커

1) 스피커는 KS C 6501, KS C 6306 규격에 적합한 것이어야 한다.

2) 스피커의 종류, 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.

2.12 앰프트레이

1) 고층 및 저층지구의 앰프트레이는 설계도면에 따른다.

2) 전면판의 재질 등은 공사시방서에 의한다.

3) 패널 배면에는 열방산을 위한 통풍구를 설치한다.

4) 표시램프는 LED 램프로 한다.

5) 앰프 유닛 패널(AMP UNIT PANEL) 계기 및 퓨즈는 패널면과 일치되도록 한다.

6) 유닛크기는 제조업자에 따라 조정이 가능하며, 외함의 높이는 화재수신반과 동일하게 한다.

7) 도장은 인산염 피막처리한 후 소부 또는 분체도장으로 하며, 도장의 색상은 건축내부       마감재 색상 및 화재수신반 색상과 조화가 되도록 현장여건에 따른다.

2.13 단자함

1) 단자함의 크기와 단자수는 설계도면에 따른다.

2) 단자함은 노출형의 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mm이상, 매입형의 경우 함은 강판     두께 1.6mm, 문짝은 스테인리스(27종) 두께 1.5mm 이상으로 헤어라인 마감한다.

3) 자물쇠부 누름손잡이형(크롬도금) 시건장치를 한다.

4) 도장은 인산염 피막처리한 후 소부 또는 분체도장으로 하며, 현장여건에 따라 변경할 수     있다.

5) 단자함에 접지단자를 설치한다.

3. 시공

3.1 배관공사

옥내와 옥외에 연결되는 곳에 풀박스를 사용한다.

3.2 배선공사

1) 전선 상호간의 접속은 전선커넥터를 사용한다.

2) 스피커 배선방법은 설계도서 및 공사시방서에 따른다.

3) 박스 또는 단자함에서 증폭기로 인출한 배선의 노출부분을 모아서 보호한다.

3.3 앰프설치

앰프 트레이는 도면을 참고하여 중앙통제실내 운영이 편리한 장소로 감리원과 협의하여   설치 한다.

3.4 스피커설치

1) 천정에 매입 설치하는 스피커는 천정내 지지금구 및 목재를 보강하여 스피커의 처짐이     없이 견고하게 부착한다.

2) 천정에 매입되는 스피커 위치는 설계도면에 의한다.

3) 벽체에 매입 또는 노출되는 스피커 설치위치 및 상세는 별도 도면을 참조한다.

4) 모니터 스피커는 방송설비의 구성품으로 트레이 상단에 설치한다.

5) 동일실내 동일방송 계통의 스피커를 2개 이상 취부시 스피커 상호간의 극성을 고려한다.

6) 옥외용 스피커는 바람과 비 등에 견디도록 취부하고 취부대를 설치한다.

3.5 기기류의 설치

1) 외부배선과의 접속용 단자, 커넥터, 잭 등을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 또한, 단자는     접속하는 전선의 굵기 및 전압에 적합한 구조로 외부배선 접촉측은 나사 마감으로 하고,     부호 또는 명칭에 의한 표시를 실시한다.

2) 배선구멍에는 전선의 피복을 손상하지 않도록 부싱 등을 설치한다. 단, 피복이 손상될      우려가 없는 경우는 예외로 한다.

3) 강전류회로를 포함한 기기의 외함에는 접지단자를 설치한다. 또한 접지단자는 직경 2.0     mm 이상의 접지선을 접속할 수 있는 구조로 한다.

3.6 접지

1) 음성회로에 발생하는 노이즈음, 혼선 등의 잡음원에는 정전유도에 의한 것과 전자 유도에     의한 것이 있으며, 이와 같은 유도에 의한 잡음을 방지하려면 배선에 그 편조를 접지한다.

2) 실드선으로서는 트위스트쌍(twist pair)실드선을 사용하고, 1점 접지를 한다.

3.7 현장품질관리

1) 방송시스템의 설치완료후 회로구성에 대한 검사를 한다.

2) 각종 시설 스피커의 연결을 확인한다.

3) 절연저항 측정

절연저항은 전선상호간, 전선과 대지간에 1MΩ이상으로 한다.

3.8 시운전

1) 방송시스템의 설치완료후 건물내외 방송수신 상태를 확인한다.

2) 설치전 스피커의 작동상태를 확인한다.

3.9 조정

1) 방송시험 후 음량이 불안정한 경우에는 조정을 한다.

2) 각종 시설 스피커의 작동시험 후 문제가 있는 경우 관련시공자와 함께 조정한다.

3.10 청소

단자함 설치 작업이 끝난 경우에는 내부에 이물질 등이 없도록 청소한다.

ET05000 정보통신망설비(LAN) 공사

ET05000  정보통신망(LAN)설비 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1) 이 시방서는 근거리통신망(LAN)시스템, 기간통신망(WAN)시스템 등 건축물의 정보통신     망설비 공사에 적용 한다.

2) 근거리통신망(LAN) 시스템은 동축케이블 또는 광섬유케이블 등의 통신선로와 통신설비를     이용한 중앙집중 제어장치 및 그 단말기의 설비공사에 적용한다.

3) 기간통신망(WAN) 시스템은 근거리통신망 간의 접속에 관련되는 사항에 적용 한다.

1.2 관련시방

이 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 이 시방서에서 언급한 것을 제외하고 다음 해당 사항에 따른다.

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

1) 제작도면

① 외형도

② 결선도

③ 접속도

1.3.2 시공상세도

1) LEGEND 및 RACK 구성도

2) 기계배치도

3) 네트워크 구성도

4) 기타 공사시방서에서 정한 도면

1.3.3 준공서류

정보통신망설비의 유지관리 설명서

1.4 공사기록서류

정보통신설비(LAN) 공사의 진행에 따른 일일작업일지를 작성하여야 하며, 작업자, 작업내용등을 완벽하게 파악할 수 있고 사후관리가 가능하도록 기록한다.

1.5 품질 보증

시공자는 종합시운전 결과 이상이 없을 경우 준공도 및 각종 관련 서류를 제출하여 승인 받은 후 준공한다.

1.6 운반, 보관, 취급

LAN 관련 장비 현장 반입시 운반이나 진동으로 기기에 손상이 가지 않도록 한다.

1.7 시공전 협의

시공자는 해당 공사시공자와 시공전에 다음 관련사항을 협의한다.

1.7.1 건축공사

1) 건물 층고

2) 바닥 구조 및 마감

3) 건물내부마감

4) EPS크기

5) 건축물 비관 등과 관련 사항

1.7.2 전기공사

1) 관련장비크기

2) 각종케이블루트

2. 재료

2.1 일반사항

다음의 각 기자재 또는 기능은 설계도서에 따라 해당사항만 구분 적용한다.

2.2 통신선로설비

1) 동축 케이블의 규격 등은 설계도서에 의한다.

2) 광섬유 케이블의 규격 등은 설계도서에 의한다.

3) 광배선 설비는 다음과 같이 구분하고, 규격 등은 설계도서에 의한다.

① 주분배단자반

② 분배단자반(FDF FIBER DISTRIBUTED FRAME)

③ 접속코드

4) 케이블 분석기(CABLE METER)의 규격 등은 설계도서에 의한다.

2.3 근거리통신망 (Local Area Network) 시스템

다음의 자재에 대한 규격 등은 설계도서에 의한다.

1) ATM(Asynchronous Transfer Mode) SWITCH

2) SWITCH HUB

3) HUB

4) B-ROUTER

5) ROUTER

6) NMS

7) TRANSCEIVER

8) RACK

9) CSU (Channel Service Unit)

10) RAS (Remote Access Server)

11) MODEM

12) LAN/WAN ANALYZER

2.4 기간 통신망 (Wide Area Network) 시스템

다음의 자재 등의 규격은 설계도서에 의한다.

1) WAN(기간통신망) 노드시스템

2) 시스템 본체

3) 전원

4) 제어 프로세서(Control Processor)

5) 경보중계모듈 ARM (Alarm Relay Modules)

6) 음성서비스 모듈(CVM Channelized Voice AND Data Module)

7) 회선교환 테이타 서비스 모듈

8) 프레임 릴레이 서비스 모듈(FRM FRAME RELAY MODULE )

9) ATM 서비스 모듈(UAM UNIVERSAL ATM UNI MODULE )

10) 네트워크 트렁크

3. 시공

3.1 일반사항

3.1.1 공사 순서

1) LAN 시스템 공사는 크게 Backbone 설치 공사와 Workgroup 설치 공사로 나눈다.

2) 먼저 통합 배선 시스템의 설치 공사와 배선 설치 공사가 진행되고, LAN 시스템 공사는     통합 배선 시스템의 완료 시점에서 실시한다.

3) Backbone 설치 공사를 완료한 후 Workgroup 설치 공사를 진행한다.

3.1.2 공사 단계

Backbone 설치공사는 ATM Backbone Switch, Router, NMS의 Rack내 설치와 H/W, S/W Set-Ring, 광 분배함과의 접속이며 Workgroup 설치공사는 Work- group Switch의 Rack내 설치와 하드웨어 및 소프트웨어 설치, 중간 배선반과의 접속이다.

3.1.3 공사의 시행

LAN 시스템 공사는 가능한한 단일 업체가 시공하여 공사의 시행 및 향후 유지 보수를 원활히 한다.

3.1.4 공급 장비의 범위

LAN 시스템 공사에 공급되는 장비는 ATM Backbone Switch, Router, NMS, Workgroup  Switch와 이에 소요되는 잡자재, 인건비 등이다. 경우에 따라 Server, LAN Card, NOS를 비롯한 통신용 S/W를 포함할 수 있다.

3.2 장비 설치

3.2.1 ATM Backbone 스위치

1) 전원과 주파수 종류는 장비 발주 전에 현장 확인을 거친다.

2) 모듈의 DIP 스위치는 네트워크 구성에 만족하도록 매뉴얼에 따라 조정한다.

3) 스위치는 랙에 장착하는 것으로 데이터 MDF의 광 분배함 아래에 2대를 연이어 설치한다.

4) 랙 접속은 나사를 이용하여 고정시킨다.

5) 스위치 간의 간격은 5cm로 광 커넥터가 그 사이로 지나가도록 한다.

6) 스위치 장착 후 1차적으로 LED를 이용하여 이상 유무를 확인하고, 모든 H/W 구성이       완료된 후 휴대용 컴퓨터와 NMS Station을 이용하여 S/W 구성과 이상 유무를 확인한다.

3.2.2 Router

1) 전원과 주파수 종류는 장비 발주 전에 현장 확인을 거친다.

2) 모듈의 DIP 스위치는 네트워크 구성에 만족하도록 매뉴얼에 따라 조정한다.

3) 라우터는 랙에 장착하는 것으로 데이터 MDF의 ATM Backbone 스위치 밑에 설치한다.

4) 랙 접속은 나사를 이용하여 고정한다.

5) 라우터의 설치 간격은 5cm로 광 커넥터가 그 사이로 지나가도록 한다.

6) 라우터 장착 후 1차적으로 LED를 이용하여 이상 유무를 확인하고, 모든 H/W 구성이 완료된     후 휴대용 컴퓨터와 NMS Station을 이용하여 S/W 구성과 이상 유무를 확인한다.

3.2.3 NMS

1) 전산실에는 NMS용 컴퓨터를 위한 공간을 확보한다.

2) S/W에 의한 네트워크 구성 작업 전에 세부 구성 계획을 가진다.

3) NMS를 위한 S/W 외에는 NMS용 컴퓨터에 설치하지 않도록 한다.

4) S/W에 의한 구성 작업에는 LAN 시스템 시공자와 운영자가 함께 참여하여 향후 운영자가     네트워크를 파악하기 쉽게 한다.

3.2.4 Workgroup 스위치

1) 전원과 주파수 종류는 장비 발주 전에 현장 확인을 거친다.

2) DIP 스위치는 네트워크 구성에 만족하도록 매뉴얼에 따라 조정한다.

3) 스위치는 랙에 장착하는 것으로 각 IDF의 광 분배함 아래에 설치한다.

4) 랙 접속은 나사를 이용하여 고정시킨다.

5) 스위치 간의 간격은 5cm로 광 커넥터, UTP 케이블, Stacking 케이블이 그 사이로 지나     가도록 한다.

6) 스위치 장착 후 1차적으로 LED를 이용하여 이상 유무를 확인하고, 모든 H/W 구성이 완료된     후 휴대용 컴퓨터와 NMS Station을 이용하여 S/W 구성과 이상 유무를 확인한다.

3.3 배선 결선

3.3.1 ATM Backbone 스위치간 접속

1) 2대의 ATM Backbone 스위치 간을 커넥터로 확실하게 접속, 고정시킨다.

2) 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 라벨링을 한다.

3.3.2 ATM Backbone 스위치와 광 분배함과의 연결

1) ATM Backbone 스위치와 광 분배함을 커넥터로 확실하게 접속, 고정시킨다.

2) 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 라벨링을 한다.

3.3.3 라우터와 ATM Backbone 스위치와의 연결

1) 라우터와 ATM Backbone 스위치를 커넥터로 확실하게 접속, 고정시킨다.

2) 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 라벨링을 한다.

3.3.4 Workgroup 스위치 간의 Stacking

Workgroup 스위치 간을 Stacking 케이블로 확실하게 접속, 고정시킨다.

3.3.5 Workgroup 스위치와 광 분배함과의 연결

1) Workgroup 스위치와 광 분배함을 커넥터로 확실하게 접속, 고정시킨다.

2) 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 라벨링을 한다.

3.3.6 Workgroup 스위치와 중간 배선반과의 연결

1) Workgroup 스위치와 중간 배선반을 패치 케이블로 확실하게 접속, 고정시킨다.

2) 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 라벨링을 한다.

3.4 시운전

시운전 내용은 다음사항을 참조하여 해당 사항만 실시한다.

3.4.1 Backbone

1) ATM Backbone 스위치

① 설치 후 전원을 연결하고 각 모듈의 동작 여부를 점검

② Connection 동작 시험

③ Loop Back 시험

④ Cable Fault 시험

⑤ LAN Emulation 시험

⑥ Switched Monitoring Agent 시험

⑦ Hot-Swapping 시험

2) 라우터

① 설치 후 전원을 연결하고 각 모듈의 동작 여부를 점검

② Connection 동작 시험

③ Loop Back 시험

④ Cable Fault 시험

⑤ Protocol Routing 시험

⑥ Access List에 의한 Packet Filtering/Forwarding 시험

3) NMS

① NMS H/W에 S/W를 설치

② Booting 시험

③ NMS S/W Operation 시험

④ ATM Backbone Switch, Workgroup Switch, Router Access 시험

⑤ Virtual LAN 구성 및 시험

⑥ Network Configuration 시험

⑦ Graphic Mode 시험

3.4.2 Workgroup Switch

1) 설치 후 전원을 연결하고 동작 여부를 점검

2) Connection 동작 시험

3) Loop-Back 시험

4) Cable Fault 시험

5) Stacking 시험

6) LAN Emulation 시험

7) Switched Monitoring Agent 시험

8) Hot-Swapping 시험

3.5 완성품 관리

1) 시험 및 조정 결과는 보고서를 작성 후 LAN 시스템 전반에 관한 현황을 운용자에게 제출     하고 종합 검사를 실시한다.

2) 종합 검사를 마친 후 전체 시스템에 대한 정상 가동에 들어간다.