서구청 별관(보건소) 증축공사

정보통신 공사 시방서

2022.  09.

목     차

제 1 장   일   반   사    항

제 2 장   배   관   공    사

제 3 장   배   선   공    사

제 4 장   구 내 통 신 선 로 설 비 공 사

제 5 장   종 합 유 선 방 송 전 송 선 로 설 비 공 사

제 6 장   방 송 설 비 공 사

제 1 장  일  반  사  항

1. 적용범위

이 시방은 서구청 별관(보건소) 증축 정보통신공사에 대하여 적용한다.

이 시방에 명시되지 않은 사항은 다음 해당하는 것을 적용한다.

가. 토목, 건축, 기계설비, 전기설비, 정보통신설비 표준시방서

나. 국가를 당사자로하는 계약에 관한 법령

다. 전기통신기본법 및 동법 시행령.시행규칙

라. 방송통신설비의 기술기준에 관한규칙

마. 정보통신공사업법 및 동시행령.시행규칙

2. 용어의 정의

가.“발주자”라 함은 수성구청을 말한다.

나.“수급자”라 함은 황금2동 행정복지센터공사를 도급받은 통신공사업자

(하수급자포함)를 말한다.

다.“감독관”이라함은 건설기술관리법 또는 정보통신공사업법의 규정에 따라 공사수행에 따른

업무연락 및 문제점 파악, 민원해결, 용지보상 지원, 기타 필요한 업무를 수행하게 하기 위한

발주자의 소속직원을 말한다.

3. 공정계획서 제출

가. 수급자는 상세공정계획서를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 공정계획은 신축공사 전체 공사를 고려하여 타공사에 지장이 없도록 작성하여야 한다.

다. 통신설비 공정계획서는 다음과 같이 나누어 작성하여야 한다.

1) 통신설비 전체 공정계획표 (막대식)

2) 공종별 상세 공정률(PART/CPM)식

3) 시공도 작성 및 승인 신청계획서

4. 시공도서 등의 제출

가. 수급자는 공정별로 공사에 착수하기 전에 감독관에게 시공도서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 시공도서에는 해당 관련공사에 관한 주요사항이 모두 포함되어야 한다.

다. 수급자가 감독관에게 시공도서의 승인을 요청한때에는 감독관이 검토하는데 필요한 자료를

첨부하여야 한다.

라. 수급자는 감독관이 시공도서의 수정, 보완, 변경이 필요하다고 인정하여 요청한 때에는

이에 따라야 한다.

5. 사용자재의 승인

가. 수급자는 공사에 사용되는 모든 자재에 대하여 사용하기전에 자재사용 승인신청서를  제출하여

승인을 받아야 한다.

나. 수급자는 자재생산자의 생산시설, 품질관리정도, 판매실적, 자재의 품질검사 성적서 등을

종합적으로 검토하여 공사의 목적(품질확보, 공기준수, 안전사고 방지) 달성을 위하여 가장

적합하다고 인정되는 자재를 선정하여야 한다.

다. 감독관은 자재승인과정에서 이를 심사하여 부적합하다고 판단되는 경우에는 자재승인을 하지

않을 수 있다.

라. 자재사용 승인신청서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 자재견본 및 자재품질에 관한 보증서나 시험성적서

2) 제조회사에 대한 자료(자본금, 생산시설, 실적, 보유인력 및 장비, 자체품질 관리계획 등)

3) 관련규격이나 기준

4) 취급요령, 사용방법 등에 관한 자료

5) 기타 감독관이 요구하는 자료(해당자재를 선정하게 된 사유와 근거 등)

6. 견본제작 및 시공

가. 수급자는 감독관이 요청하는 공종에 대하여는 견본제작 또는 견본시공을 하여야 한다.

나. 수급자는 견본제작 또는 견본시공을 하는 경우 해당 공종에 대한 공사 실적이 있는 전문업

체로써 이 공사에 참여를 희망하는 경우에는 견본제작 또는 견본시공을 할 수 있도록 조

치하여야 한다.

다. 수급자는 견본제작 또는 견본시공 과정에서 발견된 문제점에 대하여는 보완대책을 강구하여

시공도서에 반영하여야 한다.

라. 수급자는 감독관이 견본제작 또는 견본시공을 승인한 경우에는 승인된 내용대로 본 공사를

하여야 한다.

7. 자재반입 및 검사

가. 수급자는 자재를 현장에 반입하기전에 자재반입 계획서를 감독관에게 제출하여 승인을

받아야 한다.

나. 수급자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우에는 사전에 감독관에게 통보하여야 한다.

다. 현장에 반입된 자재 및 장비는 감독관의 승인없이 장외로 반출하여서는 아니된다.

라. 공사에 사용되는 모든 자재는 감독관의 승인을 받아야 한다.

마. 수급자는 감독관이 자재검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 각종 시험

및 검사에 소용되는 모든 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

8. 시공검사

가. 공사중에는 공정별로 감독관의 중간검사를 받아야 하고, 후속작업은 선행작업의 중간검사

에 합격한 후에 시행하여야 한다.

나. 수급자는 감독관이 검사(공사중 검사, 기성검사, 준공검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함한

다)하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 검사에 소용되는 모든 비용은

수급자가 부담한다.

다. 공사후 매몰이 되어 사후 검사가 곤란한 공정은 감독관의 입회하에 시공 하여야 한다.

라. 수급자는 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감독관의 검사를 미리 받고 그 결과를

서면 또는 도면으로 받아 두어야 한다.

9. 현장대리인

가. 수급자는 감독관이 본 공사에 적당하다고 인정하는 경험과 기술능력 및 회사내 직위를 가진자

를 현장대리인으로 선정하여 현장에 상주시켜야 한다.

나. 현장대리인은 공사 전반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

10. 현장조직

가. 수급자는 공사착수전에 본 공사에 통신설비에 종사하는 인원의 조직표를 감독관에게 제출

하여 승인을 받아야 한다.

나. 현장대리인이나 관련종사자가 공사의 수행상 부적당하다고 감독관이 판단하여 교체를 요구

할 때에는 즉시 교체하여야 한다.

다. 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 기입하여야 한다.

11. 타공사 수급자와의 협조

수급자는 타공사에 지장이 없도록 하여야 하며, 타공사가 원활히 시행될 수 있도록 필요한

협조를 하여야 한다.

12. 이    의

도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때, 관련공사와 부합되지 아니할 때, 또는

의문이 생길때에는 감리원의 해석 및 지시에 따라야 한다.

13. 관계관서의 수속

수급자는 관계관서의 수속이 필요한 경우 허가, 신고, 검사 등을 수급자의 비용으로 감독관을

대행하여 신속하게 이를 행하여야 한다.

14. 사용자재

가. 공사에 사용되는 모든 자재는 KS표시품이어야 하며, KS표시품이 없는 경우에는 국내 최상급

신품을 사용하여야 한다.

나. 자재 생산업체가 다수일 때에는 자체품질관리, 생산시설규모, 생산실적이 우수한 업체에서

생산되는 자재를 사용하여야 한다.

15. 안전관리등

가. 수급자는 현장내의 타수급자와 유기적인 협조로 전체공사장의 안전관리에 만전을 기하여야

한다.

나. 수급자는 현장실정에 맞는 자체 안전관리계획을 수립하여 시행하고, 정기교육 등을 실시하

여 모든 종사자가 안전관리 규정을 준수하도록 하여야 한다.

다. 현장작업자는 안전모, 안전화를 착용하여야 한다.

라. 수급자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민‧형사상의 모든 책임

을 져야 한다.

마. 수급자는 공사중에 발생할지 모르는 천재에 대해서는 필요한 모든 조치를 강구하여 피해를

최소화하여야 한다.

바. 수급자는 공사중에 타시설물(기존건물, 포장, 도로, 수목)에 손상을 주거나, 인명피해, 교통

방해 등이 발생하지 않도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

16. 준공도서의 작성

수급자는 준공과 동시에 감리원가 요구하는 바에 따라 준공도서(준공원도,청사진 7부,CD1매)를

제출하여야 한다.

17. 기타

공사용 가설 사무실 및 창고는 통신공사 수급자가 설치하여, 가설사무실 및 창고 설치전에 평면도

및 배치도 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

제2 장  배   관   공   사

1. 공통사항

가. 사용전선관의 재질은 설계도에 의한다.

나. 전선관용 부속품은 KS 규격에 적합하여야 하며 별도 지시가 없는한 박스류에는 박스커버를 사용하여야 한다.

다. 전선관의 부품은 관의 재질에 동등한 품질을 사용하여야 한다.

라. 관의 굵기는 전화용 케이블의 2배 이상의 관을 선정한다.

마. 배관용 박스는 스라브 매입시 콘크리트 박스를 사용하고 벽체 매입시는 아웃트렛트 박스를 사용하며 아래에 의한다.

1) 전선관 3개까지 입출시 : 8각 (깊은형)

2) 전선관 4개까지 입출시 : 중형 4각 (깊은형)

3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시 : 중형 4각

4) 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단 부분은 스위치 박스

바. 관의 굴곡 개소는 1구간당 3개소 이하이며 1개소 최대굴곡 각도는 90°미만으로 하고 구간의

최대허용 굴곡 각도는 270°이하로 하며 관의 곡율 반경은 관내경의 6배 이상으로 한다.

사. 배관의 1구간이 30m를 초과하는 경우와 기술상 필요로 하는 개소에는 중간 복스를 사용한다.

아. 관경 28C이상의 굴곡 개소는 노말밴드를 사용한다.

자. 관을 조영재 위에 부설할 때는 새들 또는 행가를 사용하고 설치 간격은 1.5 m이내로 한다.

단, 관끝, 관상호간의 접속점 및 관과 박스와의 접속점에서는 접속점에 가까운 개소에서 관을

고정한다.

차. 금속관의 지중매설은 엄금하며 부득이한 경우에는 방청도료 2회이상 도포후 100 mm이상 버림

콘크리트로 보호한다.

카. 습기 물기가 많은 장소와 옥외로 연결되는 관로는 U형 배관을 지양하며 방습, 방수장치를

보완하여야 한다

타. 노출관로는 천정 또는 벽면에 따라 부설하고 입상 또는 입하할 때는 파이프 샤프트, 기타 벽면

에 따라 부설한다

파. 관을 지지하는 철물은 강제로 관수, 관의 배열 및 이것을 지지하는 개소의 상황에 따른 것

으로 하고 제작전에 시공상세도를 제출하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

단, 28ø이하의 관이 2본이하일 때는 감리원의 승인을 받아 새들을 사용할 수 있다.

하. 풀 박스는 원칙적으로 스라브, 기타의 구조물에 달아 설치하며 풀박스의 지지는 풀박스 크기에

따라 환봉 또는 볼트너트로 견고히 지지한다.

거. 관을 지지하는 철물은 스라브, 기타 구조물에 견고히 설치한다.

너. 구내통신, 종합유선방송용 수구 및 스피커 등의 설치 위치에는 스위치 박스, 아웃트래트 박스

또는 콘크리트박스를 사용하고 또한 박스카바를 붙인다.

더. 천정 또는 벽매입의 경우 박스를 너무 깊게 매입하지 않도록 하며 박스카바와 마감면이 6 mm 이상

떨어졌을 때는 익스텐션링을 사용한다.

러. 박스의 불필요한 구멍은 KNOCK OUT 해서는 안된다.

머. 감리원이 지시하는 박스류에는 접지용 단자를 부착하며 점검할 수 없는 장소에 시설해서는

안된다.

버. 관 상호간의 접속은 카프링을 사용하고 결합을 단단히 한다.

서. 관과 박스 또는 풀박스 등과의 접속을 나사로 하지 않을 때는 내외면에 록크넛트를 사용해서

접속부분을 조이고 관끝에는 붓싱을 채운다.

어. 철근콘크리트내에 전선관이 매입될 경우 스라브 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지 않아야

한다.

저. 배관시 관로에 오물이 침입하지 않도록 하고 콘크리트 타설시 관끝에 캡등을 사용하여 배관이

막히는 것을 방지하며 형틀 철거후 도통상황을 신속히 조사하여 통선시 지장을 받지않도록

한다.

2. 금속관 공사

가. 전선관은 KSC-8401 에 의한 KS 표시품이어야 한다.

나. 전선관의 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 표에 적합하여야 하며, 별도지시가 없는 한

박스류에는 카바부형을 사용하여야 한다.

KS 번호	명 칭	KS 번호	명 칭
KSC -8438 KSC -8458 KSC -8458 KSC -8458 KSC -8458 KSC -8460 KSC -8460 KSC -8460 KSC -8460 KSC -8460 KSC -8460	금속제 전선관류의 부속품 통칙 스위치 박스 특수 아웃트래트박스 박 스 카 바 아우트래트 박스 유니온 카프링 접지용 부속품 절 연 붓 싱 커 넥 터 붓 싱 새 들	KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8460 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461 KSC - 8461	록 크 너 트 카 프 링 노 말 밴 드 노출스위치박스 유니버설피팅 터 미 날 캡 환형노출박스 앤트란스캡

다. 각종 박스와 전선관의 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적, 기계적으로 완전하게 시공하여야 하며

배관은 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이머로 다듬고 금속제 붓싱을 취부하여야

한다.

라. 관 및 그 부속품중 노출부분에 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도장 2회 후

감리원이 지정하는 색으로 2회 도장한다.

3. 합성수지관 공사

가. 경질비닐 전선관 및 부속품은 특수한 것을 제외하고 아래의 규격에 적합한 것으로 하여야 한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8431 KSC - 8433 KSC - 8434 KSC - 8435 KSC - 8436 KSC - 8437 KSC - 8440 KSC - 8441	경질비닐 전선관 카 프 링 (경질비닐 전선관용) 콘 넥 타 (경질비닐 전선관용) 새 들 (경질비닐 전선관용) 박스 및 커버 (경질비닐 전선관용) 경질비닐 전선관용 부속품 통칙 캡 (경질비닐 전선관용) 노 말 밴 드 (경질비닐 전선관용)

나. 합성수지관 상호간의 접속은 카프링을 사용하여야 하며 전선관상호 및 배관부속과의 접속

은 합성수지용 접착제를 사용, 시공시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공하여야 한다.

다. 합성수지 전선관의 구부림 부분을 가열할 때 너무 과하게 열을 가해서 타지않도록 시공

하여야 하며, 구부림 부분을 매끈하게 처리하여야 한다.

라. 관상호 및 관과 박스와는 접속시에 삽입하는 길이를 관 바깥 지름의 1.2배(접착제를 사용

할 경우에는 0.8배) 이상으로 하고 또한 삽입 접속으로 견고하게 접속하여야 한다.

마. 관을 조영재에 부설할 때는 새들 또는 행가로 하며 온도변화에 따라 신축등의 영향을 받

는 장소에 부설시는 감리원의 지시에 따른다.

바. 관을 콘크리트에 매입할 때는 배관시와 콘크리트 타설시의 온도차에 의한 신축을 고려해

서 시공한다.

사. 관로가 긴 경우에는 적당한 신축 카프링등을 사용하여 시공한다.

아. 합성수지관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기

쉬운 곳은 피하여야 한다.

자. 합성수지 전선관  및  부속류의 특성

구 분	전 선 관	배 관 부 속 (비 고)
내 전 압	AC 10,000 V에서 1분간 견딜것.	AC 10,000 V에서 1분간 견딜것. (KSC - 8437)
인 장 강 도	4.7 ㎏/㎟ 이상	KSC-8437 4항에 적합할 것.
압축 (편형)	KSC-8431 5항에 적합할 것.	KSC-8437 4항에 적합할 것.
내 열 성 내 연 성 낙축충격시험	변화율이 ± 5% 이내일 것. 불꽃이 자연히 꺼짐. 시험편 10개중 3개이상 파괴되어 서는 안된다.	변화율이 ± 2% 이내일 것. 불꽃이 자연히 꺼짐. 시험편 10개중 3개이상 파괴 되어서는 안된다.

4. 가요 전선관 공사

가. 가요전선관은 2종 가요전선관을 사용한다.

단, 중량물의 압력이 가해질 우려가 있는 경우나 진동발생이 예상되는 장소에는 예외로 한다.

나. 가요전선관 및 부속품은 특별한 것을 제외하고 아래표에 적합한 것을 사용한다.

K S 번 호	명 칭
KSC - 8422 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459 KSC - 8459	금속제 가요전선관 금속제 가요전선관용 카플링 금속제 가요전선관용 콘넥타 금속제 가용전선관용 절연붓싱 금속제 가요전선관용 부속품

다. 관의 굴곡반경은 관내경의 6배 이상으로 하며 관내의 전선이 용이하게 배선이 되도록 한다.

단, 부득이한 경우는 감리원의 승인을 받아 관내경의 3배로 할 수 있다.

라. 관 및 그 부속품의 단구는 매끈하게하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 하여야 한다.

마. 관 및 그 부속품은 기계적, 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한 조영재등에 확실

하게 지지하여야 한다.

바. 관상호의 접속은 카프링으로하여야 한다.

사. 가요 전선관을 금속관, 금속물등과 연결할 때는 콘넥타 또는 접속기등을 사용하고 기계적,

전기적으로 완전히 접속하여야 한다.

아. 관을 조영제에 부설할 때는 일반적으로 새들 또는 행가등을 사용하며 그 간격은 새들의 경우

1m이내로 한다.

관끝, 관상호의 접속점 및 관과 복스와의 접속점에서는 접속점에서 0.3m이내에 관을 고정

하여야 한다.

단, 수직으로 부설할 때는 사람이 닿을 염려가 없을때 또는 부득이한 경우에는 발주자의

승인을 얻어 2m이내로 할 수 있다.

제 3 장  배   선   공   사

1. 공통사항

가. 사용도체의 종별과 규격은 설계도에 의한다.

나. 전선,케이블 및 코오드선은 특별한 것을 제외하고 KS규격품을 사용하여야 한다.

단, 아래의 표는 일반적으로 널리 사용되는 전선류만 기재 한것임

K S 번 호	명 칭
KSC - 3004 KSC - 3101 KSC - 3102 KSC - 3330 KSC - 3604 KSC - 3611	고무‧프라스틱 절연전선 시험방법 전기용 연동선 전기용 경동선 제어용 케이블 비닐절연 비닐시스 전화용 국내케이블 텔레비젼 수신용 동축 테이블

다. 배선을 하기전에 관내를 충분히 청소하고 반드시 붓싱을 채우며 전선의 피복이 파손될 우

려가 있는 곳은 사전에 예방하여야 하며 윤활제를 사용할 시는 절연피복에침해가 없는 것

을 사용하여야 한다.

라. 수직으로 부설되는 관로 및 닥트 내의 배선은 풀박스등에서 도체 수직하중 지지를 위하여

적절한 간격으로 지지를 하여야 한다.

마. 전선 접속에 사용되는 테이프, 콘넥터, 단자 및 납땜 등은 규격에 적합하여야 한다.

바. 전선의 박스내 접속은 전선 콘넥타를 사용하여야 하며 난연성 제품을 사용하여야 한다.

사. 전선의 접속은 전선의 허용전류에 의하여 접속 부분의 온도 상승 값이 접속부 이외의

온도상승 값을 넘지 않아야 한다.

아. 전선의 접속 및 분기에 있어서 전선의 강도(인장하중)를 20 %이상 감소 시키지 않아야 한다.

자. 전선의 접속은 배관내에서는 피하여야 하며 배관용 박스, 점검구가 있는 전선 접속용 풀박

스 또는 기구내에서만 시행하며 각종 배선은 사고의 확대를 예방하고 점검이 용이하도록

정리하여야 한다.

차. 전선을 1본 밖에 접속할 수 없는 구조의 단자에 2 본이상의 전선을 접속해서는 안된다.

카. 비닐전선등은 피복을 와이어 스트리퍼법이나 연필깍기법으로 벗기며 케이블류 및 옥내

코오드등은 단벗기기를 하여야 하며 심선을 손상시키지 말아야 한다.

타. 배선과 기구선과의 접속은 장력이 걸리지 않고 기구, 기타에 의해 눌림을 받지 않도록

하여야 한다.

파. 전선과 기구 단자와의 접속이 풀릴 우려가 있는 경우는 2종 너트 또는 스프링 와셔를

사용한다.

하. 전선의 분기는 분기점의 장력이 가해지지 아니하도록 한다.

거. 옥내 통신선은 강전류 전선과 다음과 같이 이격설치하여야 한다.

‧ 강전류 전선이 300V 미만일 경우에는  6㎝이상

‧ 강전류 전선이 300V 이상일 경우에는 15㎝이상

(단, 벽면 또는 용이하게 보이지 않는 경우에는 30㎝ 이상)

너. 방화벽을 전선이 통과할 경우에는 금속관에 넣어서 금속관이 벽면보다 돌출되게하여 그

관내를 내화성 물질로 충진시키고 금속관과 방화벽의 틈새는 몰탈로 채워 마감한다.

2. 케이블 공사

가. 케이블의 종류, 심선수 및 굵기는 설계도에 의한다.

나. 케이블을 조영재에 포설할 때는 케이블에 적합한 새들, 스태플 등으로 그 피복을 손상하

지 않도록 조영재에 튼튼하게 부설하고 그 지지점 간의 거리는 2 m이하로 한다. 그리고

케이블 상호 및 박스, 기구 등과의 접속 개소에서는 접속점에 가까운 개소에 접속한다.

단, 조영재의 측면 또는 하면에 시설할 경우 케이블 지지는 1 m이하로 한다.

다. 케이블은 은폐 배선에 있어서 케이블에 장력이 가하여 지지않도록 시설하여야 하며 장력이

가하여지지 않는 곳은 발주자와 협의하여 지지점 없이 배선할 수 있다.

라. 케이블을 보에서 보로 건너 띄어서 시설할 경우는 발주자와 협의하여 케이블받침대를

시설하여 포설하든가 멧신저 와이어를 시설하여 이에 메단다.

마. 케이블을 콘크리이트 등에 직접 매입해서는 안되며 충분한 굵기의 배관에 수용할 경우에

는 제외할 수 있다.

바. 보호관에 수용한 케이블의 굴곡 개소수는 2 개소 이내로 하고 합계는 180°이내로 한다.

사. 케이블이 조영재를 관통할때는 (1-너)항에 준한다.

단, 비닐케이블이 반자틀을 관통할때는 제외한다.

아. 케이블 배선에서 금속관내 배선을 이행하는 개소에는 절연붓싱 유니버설, 터미날캡등을

사용한다.

자. 플로어덕트내에 설치되는 케이블 양은 케이블의 피복을 포함하여 단면적 합계가 닥트내부의

50%를 넘지 않도록 시공한다.

차. 플로어덕트내에서는 전선의 접속을 피하고 쟝크션 박스내에서 접속이 이루어지도록 한다.

카. UTP CABLE은 난연성케이블을 사용하여야 한다.

3. 풀박스 설비 공사

가. 박스의 모양은 설치장소에 적합한 것으로 규격은 설계도면에 의하고, 함 1.2mmt, 전비

1.6mmt이상의 두께를 갖는 철판제로서 내외부에는 방청도장 1회후 지정색 도장 2회 한다.

(단, 외부에 매입시는 방청도장 2회임)

나. 풀박스 내면의 파이프는 콘넥타(로트넛트 및 붓싱)로 마감한다.

다. 천정에 설치되는 수구용박스는 천정틀 또는 천정틀목에 보강하여 틀목에 고정하여야 한다.

라. 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트 등을 취부하여 견고하게 고정하

여야 하며 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

제 4 장  구내통신선로 설비 공사

1 일반사항

가. 적용범위

이 시방은 건물내외에 시설하는 구내통신설비에 필요한 배관, 배선, 기기의 설치, 조정, 시험

검사 등을 시공하는데 적용한다.

나. 일반사항

전항의 설비공사의 일반적인 사항 및 공사에 포함되어 있는 다른 설비공사의 시방은 각각 당해

시방사항을 적용한다. 그리고 이외에 다음에 의한다.

① 감독관이 지시하는 장치, 기기 및 재료는 제작전에 제작도면 또는 견본을 제출하여 그 승인을

받는다. 그리고 장치, 기기 및 재료의 선정은 미리 감리원자의 승인을 받아 그 검사에 합격된

것을 사용한다.

② 감독관이 지시하는 장소는 미리 시공도를 제출하여 그 승인을 받는다.

다. 기기 및 기타

각 기기의 형식, 규격, 종류, 수량, 배치, 전기적 특성, 음향적 특성 등은 특기에 표시한다. 특기

에 없는 것은 감독관의 지시에 따른다.

라. 관계법규, 규격 및 관공서의 수속

이 공사는 전기설비 기술기준, 전기용품 기술기준, KS 규격, 체신부의 법규 및 기타 관공서의 법

규, 기준에 의하여 제작시공하며, 모든 기기 및 부품은 KS지정품이 있는 것은 그것을 사용하는 것

으로 한다.

이 공사의 시공에 필요한 관광서의 수속절차는 감독관의 확인을 받아 지체없이 하며, 공사완료

와 동시에 사용할 수 있는 것으로 한다.

마. 전선 및 기기의 보안

특기에 없어도 최소전선 및 기기를 보호하는데 충분한 전류량의 보안장치를 한다.

2. 배선 공사

가. 일반사항

통신신호 배선은 특기하는 외에 옥내배선공사, 옥내외선공사 의 해당 사항에 의하여 다음 각
조항에 의한다.

나. 전선

전선은 KS 규격과 각 설비에 적합한 것으로 특기에 의한다. 다만, KS 규격이 없을 때에는 관계

공공기관의 지정품으로 하며, 지정품이 없을 때에는 감독관의 지시에 따른다.

3. 전선의 접속

전선의 접속은 다음에 따른다.

① 연피전선은 슬리브 접속, 압착접속 또는 납땜접속으로 심선에 접속한 후 적당한 굵기의 연관을

사용하고, 연공접속을 한다. 이 경우 고무피복을 열로 손상하지 않도록 시공한다.

② 연피 케이플 상호의 접속은 단접속을 한다. 그 방법은 슬리브형 접속으로 한 후 종이슬리브

절연을 한다.

벗긴부분 및 접속부는 백(白)테이프를 감아 적당한 굵기의 연관을 사용해서 연공접속을 한다.

③ 연피 케이블과 잠바선 등과의 접속은 전호 ②에 준해서 한다. 또, 연피 케이블측은 연공하고

연관내부는 콤파운드 등을 충진한 후 잠바선 측은 인출구를 면 테이프 등으로 보호한다.

④ 구내용 케이블 PVC 케이블 등 상호의 접속은 단접속 연속한다. 심선접속은 슬리브를 쓰거나           꼬아서 납땜하여 절연기체와 동질의 튜브 등을 써서 절연한다. 케이블 시즈는 적당한 튜브나

테이프 등을 써서 습기가 침입하지 않도록 완전히 접속한다.

4. 케이블의 곡율반경

케이블은 굴곡할 때에는 피복이 손상되지 않도록 주의를하여 그 굴곡반경을 케이블 완성 바깥지름

의 6배 이상으로 한다.

5. 기재

이 설비에 사용한 기기, 전선류는 모두 성능이 우수하며, 내구성이 있는 것으로 정보통신 시방서

, 규격에 적합한 것으로 한다. 구내통신용 위치 박스위 플레이트는 금속체로서 고무 또는 합성수지

의 부싱을 끼운 것을 KS C 8319 (플레쉬 플레이트)에 준한 것으로 한다.

제 6 장  종합유선방송전송선로 설비공사

종합유선방송전송선로 설비

개요

이 설비는 1개소에 전 채널의 텔레비전을 수상할 수 있는 기기를 설치하여 분배기 등을 걸쳐 각 텔레비전용 아울렛까지의 배선장치이다.

방식

원칙으로 고발포 동축 케이블에 의한 고주파 전송방식으로 한다.

기기

케이블은 고발포 동축케이블 사용하여 사용구분, 종류는 특기에 의한다.

분배기, 분기기의 종류, 용량, 개수 등을 특기에 의한다.

증폭기는 전송손실, 분배손실 또는 수신전계가 얕을 때에는 증폭기를 사용한다. 그 종류는 특기에 의한다.

배선

배선의 특기는 다음에 의한다.

고발포 3중차폐케이블의 굴곡반경은 케이블 외경의 6배 이상으로 한다.

각기에서 고발포 3중차폐케이블을 접속하지 않는 단자는 더미 저항기를 설치한다.

증폭기, 방향성, 결합기, 분배기(텔레비전 접속용의 정합기는 제외) 등에 고발포 3중차폐케이블 접속시킬 때에는 커넥터를 사용한다.

기기설치

기기 설치위치의 상세는 감독관의 지시에 따른다.

천장에 설치하는 기기는 수평으로 설치면과의 사이에 틈새가 없도록 해서 보기 좋게 설치한다.

전원장치는 보수가 용이하고 안전한 장소에 설치한다.

TV UNIT 박스의 설치높이는 보통 바닥 위 0.3m로 한다.

방향성 결합기 또는 분배기 및 증폭기는 철함에 수용한다. 철함의 구조는 단자반에 준한다.

옥외에 설치할 때에는 방수형을 사용한다.

먼지, 습기 또는 물기가 많은 장소에서는 적당한 보호장치를 한다.

검사 및 시험

검사시험은 다음에 의한다.

온도시험은 설치상태에 근사한 상태에서 입력단자 간에 정격전압을 가하여 그 기기의 전부하(장시간 연속하여 사용하지 않은 표시판 및 그 발신기는 집합하여 전부하의 1/3도 가함)로 연속 동작시켜 각부의 온도가 거의 일정하게 되었을 때의 온도를 온도계법, 저항법 등으로 측정한다. 측정개소는 표 에 표시한 개소로서 온도상승값은 표 의 값 이하로 한다.
표 . 온도상승한도

종 별	측 정 개 소	온도상승치(deg)
발신기	함상부의 내면	30
	함 표면에서 온도가 제일 높다고 생각되는 곳	40
전원장치	전원용 변압기 권선 및 철심	60
	함상부의 내면	25
차로경보장치	루프식 관제기 및 적외선 관제기	15
	발광기 신호등 루프식 차량 검출기	20 40 15

절연저항 시험은 온도상승 시험 직후에 각권선간, 선간(동극의 각 단자는 일괄) 및 충전부와 비충전 금속부 간의 절연저항을 250V(강전류 회로로 되는 부분은 500V)의 절연저항계를 측정하여 1㏁이상으로 한다. 다만, 온도상승 시험을 하지 않을 때에는 절연저항 측정치는 10㏁이상으로 한다.

전계강도의 측정

감리원 또는 공사감독관이 지시하는 시기에 텔레비전용 안테나 설치위치 및 그 주변의 전계강도를 측정하고 그 시험 성적표를 감리원 또는 공사감독관에게 제출한다.

제 5 장  L A N 설비 공사

1. 일 반 사 항

가. 수직, 수평 배선처리

POINT TO POINT CABLEING이란 IDF 및 OUTLET까지의 배선을 의미하며, 다음과 같이

구성하는 것을 원칙으로 한다.

① HUB와의 연결은 UTP CABLE을 사용한다.

② LAN용 OUTLET는 8PIN 모듈라(RJ-45)을 사용한다.

③ HUB에서 각 모듈러잭까지의 배선은 최단 직선거리를 원칙으로 한다.

④ 케이블 처리는 케이블 TRAY를 사용한다.

⑤ 초단 OUTLET에서 종단 OUTLET까지 넘어가는 케이블은 단선으로 인한 재연결이나

꼬임이 없이 포설되어야 한다.

⑥ 배선반 및 OUTLET에 케이블 연결시 칼라코드 표시에 준하며, 반드시 IN, OUT 연결을 용

이하게 할 수 있도록 라벨을 표시하여야 한다.

나. 기기 특성

기기특성은 아래에 의한다.

① UTP CABLE

-. CATEGORY-5E, 4PAIR

-. INPEDANCE 100 OHMS

-. EIA/TIA-568A, UL 승인 품목

-. 국내 생산 제품 최상품

② OUT LET

-. 8PIN MODUIAR

-. CATEGORY-5E 지원

③ RJ-45 PLUG

-. 8PIN MODUIAR

-. CATEGORY-5E 지원

제 6 장  방송 설비  공사

1. 방송 설비

가. 기기의 종류 및 형식

기기의 종류 및 형식은 특기에 의하며, 다음사항에 의한다.

① 옥내용 스피커

ⓐ 전달, 호출용은 원칙으로 160㎜의 콘형 퍼머넌트 다이나믹 스피커로 하고 임피던스 정함을

위한 트랜스가 붙은 스피커의 특성은 KSC 6501(콘스피커) KSC 6026(콘스피커통칙)에의한다.

ⓑ 음향조정기를 보속시킬 때에는 원칙적으로 L형저항 감쇠기를 사용한다. 공칭입력은 콘의 공

칭지름에 다라 아래표 와 같다.

표 . 스피커의 공칭입력

공 칭 지 름 (㎜)	공 칭 입 력 (W)
160 200 250	1～2 2～3 3～5

ⓒ 스피커함은 공진주파수에 주의하여 음향특성이 좋은 구조로 한다. 그 재질, 크기, 모양은 특

기에 의한다. 강판제일 때는 녹말이 처리를 한 후에 합성수지 도료로 구워 도장한다. 목재일

때는 원칙으로 합판을 사용하며, 특기가 없을 때는 감리원의 지시에 따라 도장한다.

ⓓ 음향특성은 특기에 의한다.

2. 검사 및 시험

검사 및 시험은 다음에 의한다.

① 온도상승시험은 정격출력으로 연속동장시켜 각 부분의 온도가 거의 일정했을 때 온도를 온도

계법, 저항법 등에 의하여 측정한다. 측정개소는 표 9. 15에 표시환 개소로 하고, 온도상승값

은 아래표 의 값 이하로 한다.

표 . 증폭기의 온도상승 한도

측 정 개 소	온도상승값 (deg)
함표면 제일 높은 곳 조작판넬면	55 25

다만, 이시험은 100W이상의 증폭기에 한하며, 형식승인 시험표의 승인에 의하여 생략할 수 있다

② 내전압시험은 전원단자와 케비넷 간에 아래표에 표시한 교류전압을 가하여 1분간 견디는 것

으로 한다.

다만, 표 에 표시한 시험전압을 가하기가 부적당한 것은 그것을 제외하고 시험한다. 전압은

먼저 시험전압의 1/2이하의 전압을 가하고 거기에서 천천히 소정의 전압을 상승시키어 시험

전압에 달한 후 규정의 시간시험을 한다.

표 . 내전압시험

사용전압의 구분	시 험 전 압
100V 이상 150V 이상 150V 미만 150V 이상 300V 이하	500V 1000V 1500V