서구청 별관(보건소) 증축공사

소방 공사 시방서

2022.  09.

목     차

제 1 장 : 일 반 사 항

제 2 장 : 배  관  공  사

제 3 장 : 배  선  공  사

제 4 장 : 특 기 사 항

제 1 장  일 반 사 항

1. 목적

본 시방서는 서구청 별관(보건소) 증축 소방공사 전반에 관한 일반적인

공통사항으로 시공상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

1) 본 시방은 소방기본법의 규제를 받는 모든 소방공사에 적용한다.

2) 본 시방에 명시되지 않은 사항은 소방시설설치유지 및 안전관리에관한법률, 소방시설설치

유지및안전관리에관한법률시행령, 각 소방설비별 화재안전기준, 조례 및 고시, 건축법등

본 공사에 관계되는 각종 법령에 준한다.

3) 도면 및 특기시방에 명시된 사항은 본 시방에 우선하여 적용한다.

4) 본 시방에 수록된 사항은 각 공종에 해당되는 사항만 구분 적용한다.

3. 공사의 시행

1) 수급자는 모든 공사의 착공전 당해 공사계획서를 제출하여아 하며, 주요공정 착공 1일전에 감독관 승인을 득하고 지시를 받아야한다.

2) 수급자는 공사시행전 소방설비계통 및 관계설비의 계통을 숙지한 후 공사를 시행하여야

한다.

3) 수급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일 지라도 법령에 규제되는 사항, 시공상, 구조상, 외관상, 당연히 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완 시공하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상치되거나 해석상의 견해차이가 있을 때에는 감독관의 해석에 따라야 한다.

4) 수급자는 감독관의 지시가 있을때 해당공종시공전세부시공도(SHOPDRAWING)를 제반여건에

맞게 작성한 후 공사를 시행하여야 한다.

5) 소방시설공사는 적법한 절차에 의해 소방설비공사업 면허를 받은 자가 시공하여야 한다.

6) 수급자는 본 설계도서중 예산내역서상의 수량 및 단가가 정부에서 정한 기준 보다 과다히 책정되어 당발주처로부터 과다계산된 부분에 대한 감액 또는 환불 요구가 있을시는 계약

기간중을 물론, 준공후에라도 이의없이 수락하여야 한다.

7) 수급자와 자급자재 납품자와의 시공한계는 각 지급자재구입시방서의 규정에 따른다.

4. 사용자재 및 기기

1) 모든 자재는 KS표시품 및 행정자치부령에 의한 검정품을 사용하여야 하며,KS 표시품이없을 때는 형식승인품, 시중최고품 순서로 사용하여야 한다.

2) 사용자재중 변질.손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 감독관이 인정 할때는 이를

사용치 말고 장외로 반출하여야 한다.

3) 당 발주처에서 지급한 자재를 사용하는 경우에는 감독관의 확인을 받아야 하며, 수급자는

사용중 파손이나 유실된 자재는 즉시 보상하여야 한다.

5. 기기 및 자재의 시험

1) 본 시방의 적용을 받는 자재의 시험을 아래와 같다. 단, KS 표시품 및 형식 승인품은 시험을 면제한다.

품 목	시 험 방 법	시 험 항 목	비 고
전선 및 케이블류	제작자 자체시험	해당규정에 의한 .절연저항시험 .내전압시험 .난연성시험

2) 화재 탐지수신반 및 비상방송용 앰프등은 제작도면을 감독관에게 제출한 후 제작하여야 하며현장에 반입시에는 공인기관 시험을 필하여 시험적서와 같이 반입하여야 한다.

3) 본시방 또는 특기시방서에 시험명시가 없는 품목이라 할지라도 외관상 자재가 조잡하거나

품질의 적정여부를 판별키 어려울시는 현장감독관은 기기 및 자재의 시험을 명할 수 있으

며 시험결과 불합격율이 높다고 통보된 생산 업체의 자재는 감독관의 지시에 따라 사용을   제한할 수 있다.

4) 제작자 자체시험으로 명기된 품목에 대하여 자체 시험 시설이 미흡 또는 미비하다고 인정   될시는 감독관이 공인 기관에 시험을 의뢰할 수 있다.

5) 시험성적표에는 소요현황과 제작일련번호를 명시하여아 한다.

6) 본 시험에 소요되는 제 비용은 공사수급자 부담으로 한다.

6. 시공 승인도 제출

공사수급자는 본건공사 계약후 아래와 같이 각종 도서를 제출한다.

1) 계약서류에 의한 제출물 이외의 SHOP DRAWING의 사본, 자재 설명서 견본 및 세부사양서에

의한 모든 자료등을 감독관에게 제출하여아 한다.

2) 공정표에 SHOP DRAWING 자재설명서, 견본의 제출일자와 승인된 일자를 각 제품별로 기록

한다.

7. 설계변경

1) 수급자는 본공사 시행중 다음 각호의 1에 해당되는 경우는 사전에 감독관의 승인을 받은후 설계변경을 요청 할수 있다.

가. 관련법규의 개정으로 인한 공사내용변경

나. 관련공사의 계획이 변경된 경우

2) 본공사의 시공에 있어서 설비의 위치 변경등 경미한 변동으로 인한 도급금액의 변경은 인정치 않는다.

8. 시설물의 훼손 및 유지

1) 공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을 시는 즉시 현장감독관의 지시에 따라 복구 또는

제시공 하여야 하며, 복구 및 제시공의 소요경비는 공사수급자 부담으로 한다.

2) 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장감독관의 요구가 있을시 본

시방에 의한 시험을 필하여야 한다.

3) 가설건물은 유류 및 기타 인화성물질을 보관시 화재예방을 위하여 안전조치를 하고 출입문

에 화재예방 표시 및 자물쇠를 달고 소화기를 비치하여야 한다.

9. 관계관서의 수속

1) 공사수급자는 공사 착공과 동시 공사시행에 필요한 관계관서의 수속(허가,신고,검사등)을

대행하여 필하여야 한다.

10. 공사의 준공

1) 소방공사의 준공은 준공일을 기준하여 10일전에 완료하여야 한다.

2) 소방 공사 준공시에는 다음 사항중 관련인,허가서류를 제출하여야 한다.

제 2 장  배 관 공 사

1. 금속관 공사

1) 전선관은 아연도 전선관으로 KSC-8401에 의한 KS표시품이어야 한다.

2) 전선관용 부속품은 KSC-8406에 의한다.

3) 배관용 박스는 KSC-8401에 의하며 사용은 아래에 준 한다.

1) 전선관 3개까지 입출시:8각

2) 전선관 4개까지 입출시:4각

3) 전선관 2개이상 동일방향 입출시:중형 4각

4) 전선관을 벽체 매입시는 4각 말단부분은 스위치 박스임.

4) 각종 배관의 박스와 전선관 접속은 록크낫트로 고정하고 전기적,기계적으로 완전하게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이마 등으로 다듬고 금속제 붓싱을 취부하여아 한다.

5) 별도 기재가 없는한 2중 천정일시는 감지기용 배관은 천정내  노출은폐 시공하고 전선관은 2M 이내마다 새들로서 고정한다.(단, 천정제가 경량철골 일 경우에는 바인드선으로 고정한다)

6) 소방용 배관은 스라브내에 매입시공한다.

7) 전선관의 구부림은 관내경의 6배이상의 곡률반경은 유지하며, 90도 이하로 굴곡 하여야

한다.

8) 스라브매입 전선관은 28mm 까지로 하며 부득이한 경우 36mm 까지로 할 수 있다.

9) 배관공사가 끝났을시는 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한 조치를 취하여

야 한다.

10) 90도 굴곡부분에 대하여는 28mm 부터 노말밴드를 사용한다.

11) 전선관이 노출 시공되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하고 원색과 동일한

색상으로 재도장하여야 한다.

2. 합성수지관 공사

1) 일반경질비닐전선관(VE), 내충격성경질 비닐전선관(HI-VE)합성수지제 가요 전선관(CD),

파상형 경질 PE전선관(ELP)과 부속품은 KS표시품으로 신품 이어야 한다.

2) 배관용 박스  사용은 아래에 준한다.

가) 전선관 3개까지 입출시 : 8각(심형)

나) 전선관 4개까지 입출시 : 4각(중심형)

다) 전선관 2개이상 동일방향 입출시 : 8각(중심형)

라) 전선관이 벽체 매입시는 4각, 말단부분은 스위치 박스임.

3) 내충격성 경질비닐 전선관 부속품의 재질은 염화비닐수지에 내충격성 증진을 위한 재료를 첨가한 제품이어야 한다.

4) 경질비닐 전선관 상호간의 접속은 커플링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 부속품과의 접속은 접착제를 사용하여 이탈방지 및 방수가 되도록하여야 한다.

5) 벽식구조체에 매입되는 각종 박스류 설치는 지지용 보강철물을 제작하여 철근 및 거푸집에 견고하게 고정하고 거푸집 해체후 보강철물이 노출되지 않도록 하여야 한다.

6) 경질비닐 전선관 공사는 열적 영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기 쉬운 곳은 피하여야 한다.

7) 합성수지제 가요전선관(CD)은 전용의 금속제관 또는 덕트에 수납하여 시설하는 경우 외에는 직접 콘크리트에 매입하여 시설하여야 한다.

8) 별도 기재가 없는한 2중 천정일시는 천정내 노출 은폐 시공하고 전선관은 1.5M 이내마다 새들로서 고정한다.

(단, 천정재가 경량철골일 경우에는 바인드선으로 고정한다)

9) 전선관용 박스 시공후 오염물질 침투 방지를 위하여 기구부착시까지 적절한 방법으로 박스보양을 하여야 한다.

3. 배관용 풀박스

1) 풀박스의 규격은 함 1.2mm 전비 1.6mm 이상의 두께를 갖는 아연도 철판제를 사용한다.

2) 타설비와 소방시설이 공용하는 풀박스는 칸막이를 설치하여 배관,배선하여야 한다.

3) 풀박스내의 배관은 커넥터(로크너트 및 부싱)로 마감하여야 한다.

4) 핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데이상 스라브에 인써트등을 취부하여 견고하게 고정하여야 하며, 점검용 개구부는 보수 유지에 편리하도록 설치 하여야 한다.

5) 풀박스가 500 * 500 * 200이상의 규격으로 사용할시는 형강(30 * 30 * 3t) 을 보강하여 제작하여야 한다.

6) 풀박스는 제 3종 접지공사 하여야한다.

제 3 장  배 선 공 사

1. 전선

1) 배선에 앞서 관내를 깨끗이 청소한다.

2) 저압간선 케이블은 600V 2종 비닐연전선 (KSC3328)을 사용한다.

3) 복스내의 전선 상호관 접속에는 소정의 와이야콘넥타 또는 테이프로 전선의 강도가 떨어지지 않도록 마감한다.

2.  절연저항

1) 절연저항시험

전원회로의 전로와 대지 사이 및 배선상호간의 절연저항은 전기설비 기술기준에서 정하는

바에 의하고, 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은

1경계구역마다 직류 500V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 다음 표의

값 이상이 어야 한다.

기 종	시 험 부	측정기전압	절연저항치
감 지 기 발 신 기 중 계 기 수 신 기 표 시 등	절연된 단자간 및 단자와 외함간 절연된 단자간 및 단자와 외함간 충전부와 외함간 및 선로간 수산기 및 축전지설비와 충전부와 외함간 선로간 표시등의 단자와 외함간	DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V	50 MΩ 20 MΩ 20 MΩ 5 MΩ 20 MΩ 20 MΩ

2) 절연내력 시험

각 시험부의 절연내력은 60Hz 의 정현파에 가까운 실효전압 500V(정격전압이 60V 이상

150V 이하인 것은 1,000V, 150V를 초과하는 것은 정격전압에 2를 곱하여 얻은 값에

1,000V를 더한 값)의 교류전압을 가하였을 경우 1분간을 견디는 것이어야 한다.

제 4 장  특 기 사 항

가) 자동화재탐지

(1) 비상경보설비의 1경계구역의 면적은 600M2 이하로 하고 1변의 길이는 50M 이하로 한다.

(2) 발신기 (P형 1급 원형)

수동발신기의 각종 SW는 그 층 바닥으로부터 높이가 0.8M이상 1.5M이하인 장소에

설치하며 수동 발신기함 내에는 단자대를 설치하여야 한다.

(3) 발신기는 소방대상물의 층마다 설치하되 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의

발신기까지의 수평거리가 25M 이하가 되어야 한다.

(4) 지구 경종의 음향은 음향 중심에서 1M 떨어진 위치에서 90 Phone 이상이 되어야

하며 정격전압의 80%에서 음향을 발할수 있도록 한다.

(5) 주경종은 수신기 내부 또는 그 직근에 설치한다.

(5층 이상으로 연면적 3000M2 이상의 소방대상물은 발화층 및 직상층에 경보를

발하도록 할 것.)

(6) 전원회로의 배선은 내화배선에 의하고 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선에

의한다.

(7) 감지기 상호간 및 감지기로부터 수신기에 이르는 배선은 450/750V 제2종 비닐절연전선

을 사용한다.

(8) 상용 전원은 교류 전원 220V를 사용하며 정전시 예비전원 DC 24V로 자동전환 되도록

하여야 하며 전원까지의 배선은 전용으로 한다.

2) 유도등

(1) 유도등과 유도표지는 화재 발생시 해당 소방 대상물내에 있는 수용 인원을 안전한

장소로 피난시키기 위하여 설치한다.

(2) 피난구 유도등의 조명도는 피난구로부터 30M의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 구별

할 수 있는 것으로 하여야 한다.

(3) 통로 유도등은 바닥으로부터 높이 1M 이하에 설치하여야 하며 조도는 통로유도등의

바로 밑의 바닥에서부터 수평으로 0.5M 떨어진 지점에서 측정하여 1Lux 이상

이어야 한다.

(4) 유도등의 전원은  교류전압의 옥내간선 또는 축전지로 하되 전원까지의 배선은

전용으로 하여야 한다.

3) 시각경보기

(1) 설치 높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것

다만, 천장의 높이가 2m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15m 이내의 장소에 설치

하여야 한다.

(2) 시각경보기의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치에 의하여 점등되도록

한다.

4) 기타 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법 및 관련 법규에 적합하게 시공하여야 한다.